## ПАТ "Кременчукгаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-46
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз" Полтавської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ГРС Комсомольськ по газопроводу "Диканька - Кременчук - Кривий Ріг"
за жовтень 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
03 | 90.612 | 4.302 | 1.352 | 0.148 | 0.274 | 0.006 | 0.061 | 0.052 | 0.055 | 0 | 0.864 | 2.274 | 0,7520 | 34,72 | 8 294 | 38,47 | 9 186 | 48,68 | 11 626 | -8,4
10 | 90.842 | 4.279 | 1.307 | 0.147 | 0.258 | 0.005 | 0.06 | 0.049 | 0.058 | 0 | 1.235 | 1.76 | 0,7469 | 34,74 | 8 297 | 38,48 | 9 190 | 48,86 | 11 670 | -8,4
17 | 95.82 | 2.327 | 0.741 | 0.118 | 0.115 | 0.002 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.003 | 0.65 | 0.17 | 0,7012 | 34,38 | 8 211 | 38,13 | 9 105 | 49,97 | 11 933 | -8,1
24 | 91.026 | 4.25 | 1.141 | 0.131 | 0.229 | 0.004 | 0.06 | 0.047 | 0.055 | 0.003 | 1.418 | 1.636 | 0,7433 | 34,58 | 8 259 | 38,31 | 9 149 | 48,76 | 11 647 | -8,9
31 | 91.2 | 4.234 | 1.102 | 0.12 | 0.198 | 0.005 | 0.05 | 0.042 | 0.057 | 0.001 | 1.41 | 1.581 | 0,7410 | 34,53 | 8 248 | 38,26 | 9 137 | 48,77 | 11 649 | -8,7 | 0.001 | 0.003 | 0
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 46 | 37 | 36 | 35
| Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В. М. | [7 empty] | 01.11.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н. М. | [7 empty] | 01.11.2016р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата