## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Шебелинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Свідоцтво про атестацію №100-355/2015 дісне до 20.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
| переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | та прийнятого | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | перелік ГРС на які поширюються результати контролю
ПВВГ "ШКС-3", ПВВГ "ЧДКС"
з газопроводу |  |  | Новопсков-Шебелинка Ду 1200 | [5 empty] | за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 |  |  |  |  | (точка відбору - ПВВГ ШКС-3 )
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
| 1 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 2 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 3 | 92.5614 | 4.1672 | 0.9485 | 0.1379 | 0.1697 | 0.01 | 0.0544 | 0.0527 | 0.1596 | 0.0027 | 1.4466 | 0.2893 | 0.7272 | 34.9971 | 8358.9137 | 38.7523 | 9255.8278 | 49.8716 | 7.4 | 15.9 |  |  |  | 100 | ОК
| 4 | 92.7172 | 4.128 | 0.9299 | 0.1336 | 0.1648 | 0.0102 | 0.0506 | 0.049 | 0.1543 | 0.0021 | 1.4087 | 0.2515 | 0.7257 | 34.981 | 8355.0683 | 38.7361 | 9251.9585 | 49.9047 | 1.9 | 13 | відсут |  |  | 99.9999
| 5 | 92.8607 | 4.0497 | 0.9145 | 0.1181 | 0.1941 | 0.0102 | 0.0585 | 0.0444 | 0.1537 | 0.005 | 1.3334 | 0.2577 | 0.725 | 34.99 | 8357.2179 | 38.7446 | 9253.9887 | 49.937 | -10.4 | 12.1 |  |  |  | 100 | ОК
| 6 | 92.819 | 4.046 | 0.9171 | 0.118 | 0.1944 | 0.0105 | 0.0588 | 0.0449 | 0.174 | 0.0049 | 1.3344 | 0.2778 | 0.7259 | 35.0092 | 8361.8038 | 38.7669 | 9259.315 | 49.9355 | -5.4 | 11.7 |  |  |  | 99.9998
| 7 | 92.8821 | 4.0281 | 0.9106 | 0.117 | 0.1932 | 0.0105 | 0.0576 | 0.0439 | 0.1735 | 0.0047 | 1.3267 | 0.2521 | 0.7253 | 35.0075 | 8361.3977 | 38.7655 | 9258.9806 | 49.9554 | -8.1 | 9.9 |  | 0.0002 | 0.0001 | 100 | ОК
| 8 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 9 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 10 | 92.7613 | 4.0639 | 0.9217 | 0.1191 | 0.197 | 0.0105 | 0.0604 | 0.0457 | 0.1848 | 0.0045 | 1.3324 | 0.2986 | 0.7267 | 35.0294 | 8366.6285 | 38.7882 | 9264.4024 | 49.9346 | -1.5 | 9.4 |  |  |  | 99.9999
| 11 | 92.8811 | 4.0414 | 0.9125 | 0.1161 | 0.1924 | 0.0107 | 0.0582 | 0.0439 | 0.1558 | 0.0045 | 1.3196 | 0.2639 | 0.725 | 34.9872 | 8356.5492 | 38.7436 | 9253.7499 | 49.9386 | -4.4 | 8.4 |  |  |  | 100.0001
| 12 | 92.9262 | 4.0201 | 0.8954 | 0.114 | 0.1878 | 0.0104 | 0.0571 | 0.0433 | 0.1689 | 0.0047 | 1.3105 | 0.2617 | 0.7248 | 34.986 | 8356.2625 | 38.7426 | 9253.511 | 49.9433 | -6.7 | 9.4 |  |  |  | 100.0001
| 13 | 92.9553 | 4.0119 | 0.8936 | 0.1142 | 0.1877 | 0.0103 | 0.0589 | 0.044 | 0.1779 | 0.0049 | 1.2985 | 0.2429 | 0.7248 | 35.0074 | 8361.3738 | 38.7658 | 9259.0523 | 49.9742 | -6.4 | 7.4 |  |  |  | 100.0001
| 14 | [23 empty] | 0
| 15 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 16 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 17 | 92.9291 | 4.065 | 0.9046 | 0.1159 | 0.1898 | 0.0105 | 0.0595 | 0.0447 | 0.1897 | 0.0044 | 1.285 | 0.2017 | 0.7251 | 35.0653 | 8375.203 | 38.8286 | 9274.0518 | 50.0433 | -22.9 | 1.5 |  |  |  | 99.9999
| 18 | 92.9996 | 3.969 | 0.8858 | 0.1134 | 0.1857 | 0.0106 | 0.0598 | 0.0444 | 0.1875 | 0.0047 | 1.2828 | 0.2568 | 0.7248 | 35.0046 | 8360.7051 | 38.7628 | 9258.3357 | 49.97 | -16.5 | 2.3 |  |  |  | 100.0001
| 19 | 92.9845 | 3.987 | 0.8878 | 0.1153 | 0.188 | 0.0101 | 0.0595 | 0.0444 | 0.2001 | 0.0044 | 1.2681 | 0.2508 | 0.7252 | 35.0361 | 8368.2287 | 38.7969 | 9266.4804 | 49.9998 | -16.8 | 2 |  |  |  | 100 | ОК
| 20 | 93.0839 | 3.9534 | 0.8754 | 0.1122 | 0.1832 | 0.0101 | 0.0568 | 0.0428 | 0.1784 | 0.0044 | 1.2672 | 0.2322 | 0.7237 | 34.9888 | 8356.9313 | 38.7465 | 9254.4425 | 49.9845 | -12 | 1.5 |  |  |  | 100 | ОК
| 21 | 92.963 | 4.0216 | 0.8926 | 0.114 | 0.187 | 0.0108 | 0.0585 | 0.044 | 0.174 | 0.0043 | 1.2835 | 0.2468 | 0.7246 | 35.0077 | 8361.4455 | 38.7663 | 9259.1717 | 49.9788 | -14.5 | 2.2 |  |  |  | 100.0001
| 22 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 23 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 24 | 93.0424 | 3.9981 | 0.8827 | 0.1111 | 0.1836 | 0.011 | 0.0569 | 0.043 | 0.142 | 0.005 | 1.273 | 0.2511 | 0.7233 | 34.9495 | 8347.5447 | 38.7041 | 9244.3155 | 49.9453 | -7.3 | 2.8 |  |  |  | 99.9999
| 25 | 93.0594 | 3.993 | 0.8836 | 0.1135 | 0.1847 | 0.0115 | 0.0594 | 0.0441 | 0.167 | 0.0049 | 1.2617 | 0.2171 | 0.7237 | 35.0031 | 8360.3468 | 38.762 | 9258.1446 | 50.0056 | -25.6 | 2.2 |  |  |  | 99.9999
| 26 | 93.056 | 3.9837 | 0.883 | 0.1139 | 0.1851 | 0.0111 | 0.06 | 0.0445 | 0.1773 | 0.0053 | 1.2644 | 0.2157 | 0.724 | 35.0143 | 8363.0219 | 38.774 | 9261.0108 | 50.0119 | -18.5 | 0.4 |  |  |  | 100 | ОК
| 27 | 93.0934 | 3.9789 | 0.8813 | 0.1123 | 0.1848 | 0.0107 | 0.0564 | 0.0428 | 0.177 | 0.0048 | 1.2727 | 0.1848 | 0.7234 | 35.01 | 8361.9948 | 38.77 | 9260.0554 | 50.0281 | -16 | 0.3 | відсут |  |  | 99.9999
| 28 | 93.0035 | 3.934 | 0.8811 | 0.1124 | 0.1866 | 0.0098 | 0.0578 | 0.0433 | 0.1931 | 0.0048 | 1.2698 | 0.3037 | 0.7251 | 34.99 | 8357.2179 | 38.74 | 9252.89 | 49.93 | -16.2 | 0.2 |  |  |  | 99.9999
29
| 30 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 31 | 93.1331 | 3.9276 | 0.8764 | 0.1117 | 0.1843 | 0.0106 | 0.0576 | 0.0431 | 0.1492 | 0.005 | 1.2464 | 0.255 | 0.723 | 34.9462 | 8346.7565 | 38.7008 | 9243.5273 | 49.9525 | -10.7 | 0.5 |  | 0.0002 | 0.0001 | 100 | ОК
| 31 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
Керівник |  |  |  | начальник управління Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [8 empty] | Євтушенко С.О.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Шебелинський ПМ Шебелинського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Шебелинським ЛВУМГ прийнятого Шебелинським ЛВУМГ та ПАТ "ХАРКІВГАЗ" по ПВВГ "ШКС-3" та ПВВГ "ЧДКС"
з газопроводу Новопсков-Шебелинка Ду 1200 з 01.10.2016 по 31.10.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [5 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ПВВГ "ШКС-3"* |  |  |  |  | ПВВГ "ЧДКС"*
1 | 2939746.75 |  |  |  |  | 658779.1 | 3598525.85 | 34.25 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 2995146.5 |  |  |  |  | 571341.1 | 3566487.6 | 34.25
3 | 3584711.5 |  |  |  |  | 0 | 3584711.5 | 34.9971
4 | 2712989 |  |  |  |  | 929070.7 | 3642059.7 | 34.981
5 | 2963549.25 |  |  |  |  | 598137.3 | 3561686.55 | 34.99
6 | 1739868.88 |  |  |  |  | 1409617.3 | 3149486.18 | 35.0092
7 | 3508161 |  |  |  |  | 0 | 3508161 | 35.0075
8 | 3039767.25 |  |  |  |  | 554091.5 | 3593858.75 | 35.0075
9 | 2455045.75 |  |  |  |  | 1161368.3 | 3616414.05 | 35.0075
10 | 2395740.25 |  |  |  |  | 1107110.6 | 3502850.85 | 35.0294
11 | 2731917 |  |  |  |  | 779357.8 | 3511274.8 | 34.9872
12 | 2623400.75 |  |  |  |  | 1025843.6 | 3649244.35 | 34.986
13 | 2112262 |  |  |  |  | 1569935.9 | 3682197.9 | 35.0074
14 | 1952890.75 |  |  |  |  | 1740493.4 | 3693384.15 | 35.0074
15 | 1666425.13 |  |  |  |  | 2043592 | 3710017.13 | 35.0074
16 | 1438631.38 |  |  |  |  | 2224171.5 | 3662802.88 | 35.0074
17 | 2428912.5 |  |  |  |  | 1171722.6 | 3600635.1 | 35.0653
18 | 2668509 |  |  |  |  | 1061544.7 | 3730053.7 | 35.0046
19 | 2409669.75 |  |  |  |  | 1177973.1 | 3587642.85 | 35.0361
20 | 2163170 |  |  |  |  | 1510364.6 | 3673534.6 | 34.9888
21 | 2039718.5 |  |  |  |  | 1618734.6 | 3658453.1 | 35.0077
22 | 2010828.63 |  |  |  |  | 1616736.6 | 3627565.23 | 35.0077
23 | 1888041.38 |  |  |  |  | 1739264 | 3627305.38 | 35.0077
24 | 1552846 |  |  |  |  | 2114812.8 | 3667658.8 | 34.9495
25 | 1073598.88 |  |  |  |  | 2590529.1 | 3664127.98 | 35.0031
26 | 549230.06 |  |  |  |  | 3097130.1 | 3646360.16 | 35.0143
27 | 742940.56 |  |  |  |  | 2996352.9 | 3739293.46 | 35.01
28 | 467346.72 |  |  |  |  | 3306759.1 | 3774105.82 | 34.99
29 | 190316.72 |  |  |  |  | 3678463.6 | 3868780.32 | 34.99
30 | 347842.03 |  |  |  |  | 3303343.9 | 3651185.93 | 34.99
31 | 490125.31 |  |  |  |  | 3194293.7 | 3684419.01 | 34.9462
Загальний обсяг газу, м3 | 61883349.18 |  |  |  |  | 50550935.5 | 112434284.68 | 34.9534 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
* без врахування власних потреб
Начальник Шебелинського ЛВУМГ |  |  |  | Іваньков О.В. |  | Іваньков О.В.
Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище | підпис | прізвище | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  | Пивовар Є.В. |  | Пивовар Є.В.
Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище | підпис | прізвище | підпис | дата
Данные по объекту ШКС-3 ВТ 3,4 (осн.) за 10/16.
День | V, м3 | Vp.у. | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 2939746.75 | 113100.023 | 654.479 | 27.46 | 26.62
2 | 2995146.5 | 115499.898 | 677.029 | 27.42 | 26.84
3 | 3584711.5 | 137280.422 | 946.84 | 27.64 | 27.17
4 | 2712989 | 103613.266 | 542.069 | 27.66 | 26.59 | B
5 | 2963549.25 | 113113.867 | 654.044 | 27.66 | 26.4 | B
6 | 1739868.88 | 67159.203 | 397.345 | 27.03 | 22.86 | A
7 | 3508161 | 134613.609 | 907.565 | 27.48 | 26.05 | B
8 | 3039767.25 | 115239.055 | 687.469 | 27.82 | 26.09
9 | 2455045.75 | 93812.633 | 446.883 | 27.48 | 24.74
10 | 2395740.25 | 92743.391 | 428.454 | 27.08 | 24.29 | B
11 | 2731917 | 101697.188 | 563.828 | 28.18 | 24.43 | B
12 | 2623400.75 | 91171.719 | 457.413 | 30.16 | 24.21
13 | 2112262 | 73193.656 | 313.95 | 30.12 | 23 | AB
14 | 1952890.75 | 71035.078 | 270.74 | 28.65 | 22.47
15 | 1666425.13 | 61741.688 | 199.133 | 28.07 | 21.91
16 | 1438631.38 | 54491.492 | 150.665 | 27.38 | 21.09
17 | 2428912.5 | 89722.391 | 495.172 | 28.1 | 21.35 | AB
18 | 2668509 | 101590.047 | 529.181 | 27.33 | 22.02 | AB
19 | 2409669.75 | 91259.117 | 425.661 | 27.48 | 22.16
20 | 2163170 | 79095.531 | 331.707 | 28.41 | 21.57 | AB
21 | 2039718.5 | 70937.773 | 276.652 | 29.83 | 21.15 | B
22 | 2010828.63 | 70801.188 | 279.656 | 29.44 | 20.93
23 | 1888041.38 | 68975.539 | 256.932 | 28.29 | 20.1 | A
24 | 1552846 | 61008.133 | 196.477 | 26.24 | 19.39 | A
25 | 1073598.88 | 40517.086 | 121.067 | 27.19 | 17.96 | B
26 | 549230.06 | 19857.406 | 28.701 | 28.3 | 17.14 | AB
27 | 742940.56 | 27772.947 | 49.212 | 27.32 | 16.66 | AB
28 | 467346.72 | 17903.502 | 25.175 | 26.6 | 16 | A
29 | 190316.72 | 6885.081 | 6.896 | 27.78 | 11.95 | B
30 | 347842.03 | 12490.284 | 27.182 | 27.99 | 11.99 | A
31 | 490125.31 | 18137.434 | 16.927 | 27.47 | 15.29 | B
Итого | 61883349.16 | 2316459.646 | 754.571 | 27.58 | 26.53 | AB