## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Херсон-1
та прийнятого ТОВ "УКРМЕТАН" по газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 ( точка відбору ГРС -1 Херсон)
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1
2
3 | 95.5509 | 2.4843 | 0.8016 | 0.1311 | 0.1286 | <0,001 | 0.0254 | 0.0175 | 0.0088 | 0.0084 | 0.6751 | 0.1676 | 0.7034 | 34.4709 | 8233 | 38.2174 | 9128 | 50.0094 | -17.2 | -9.9
4 | 95.3524 | 2.5965 | 0.8457 | 0.1339 | 0.1356 | 0.0011 | 0.0268 | 0.0203 | 0.0159 | 0.0074 | 0.6716 | 0.1928 | 0.7053 | 34.5356 | 8248 | 38.2693 | 9140 | 50.0084 | -15.8 | -10.5 |  | <0,0002 | <0,0001
5 | 95.2543 | 2.6476 | 0.8659 | 0.137 | 0.1403 | 0.0013 | 0.0281 | 0.0214 | 0.0252 | 0.0077 | 0.6643 | 0.207 | 0.7065 | 34.5777 | 8258 | 38.3143 | 9151 | 50.0269 | -14.9 | -5.8
6 | 95.3047 | 2.6021 | 0.8303 | 0.1277 | 0.1314 | 0.0012 | 0.0266 | 0.0203 | 0.0209 | 0.0091 | 0.7375 | 0.1883 | 0.7054 | 34.5061 | 8241 | 38.2369 | 9132 | 49.9627 | -16.6 | -8.9
7 | 95.3609 | 2.5666 | 0.8346 | 0.1323 | 0.1353 | 0.0012 | 0.0271 | 0.0206 | 0.0219 | 0.0093 | 0.6947 | 0.1955 | 0.7054 | 34.5196 | 8245 | 38.2518 | 9136 | 49.9852 | -19.1 | -9.4
8
9
10 | 95.433 | 2.5237 | 0.8163 | 0.1283 | 0.132 | 0.0012 | 0.0265 | 0.0201 | 0.0218 | 0.0079 | 0.6925 | 0.1969 | 0.7047 | 34.4926 | 8238 | 38.2229 | 9129 | 49.9698 | -19.1 | -10
11 | 95.441 | 2.543 | 0.806 | 0.124 | 0.128 | 0.002 | 0.025 | 0.019 | 0.017 | 0.008 | 0.679 | 0.209 | 0.7051 | 34.49 | 8237 | 38.24 | 9133 | 49.99 | -19.4 | -9.3 | Відсут
12 | 95.3796 | 2.561 | 0.8315 | 0.1355 | 0.1353 | 0.0011 | 0.0267 | 0.0188 | 0.0138 | 0.0059 | 0.6656 | 0.19 | 0.705 | 34.5303 | 8247 | 38.281 | 9143 | 50.035 | -20.9 | -10.1
13 | 95.3537 | 2.5899 | 0.8328 | 0.1326 | 0.1349 | <0,001 | 0.0272 | 0.0193 | 0.0115 | 0.0068 | 0.6964 | 0.1943 | 0.7051 | 34.5123 | 8243 | 38.2612 | 9138 | 50.0066 | -20.4 | -9.8
14
15
16
17 | 95.3526 | 2.5842 | 0.8351 | 0.1332 | 0.1366 | 0.0013 | 0.0275 | 0.0198 | 0.0147 | 0.0068 | 0.699 | 0.1891 | 0.7052 | 34.5204 | 8245 | 38.27 | 9140 | 50.0138 | -22.1 | -11.6
18 | 95.4277 | 2.5253 | 0.8172 | 0.1308 | 0.1351 | <0,001 | 0.0277 | 0.0198 | 0.0179 | 0.0059 | 0.7081 | 0.1836 | 0.7047 | 34.4955 | 8239 | 38.2433 | 9134 | 49.9989 | -22.7 | -12 |  | 0.0014 | <0,0001
19 | 94.5431 | 3.0349 | 0.8971 | 0.1263 | 0.1369 | 0.0011 | 0.0292 | 0.0213 | 0.0159 | 0.0064 | 0.9857 | 0.2021 | 0.7102 | 34.57 | 8257 | 38.3192 | 9152 | 49.9038 | -20.8 | -10.7
20 | 92.7253 | 4.1361 | 1.1019 | 0.1187 | 0.1441 | 0.0011 | 0.0312 | 0.023 | 0.0177 | 0.0081 | 1.422 | 0.271 | 0.7221 | 34.8012 | 8312 | 38.5602 | 9210 | 49.7991 | -19.4 | -8.6
21 | 95.4761 | 2.4811 | 0.8057 | 0.1278 | 0.1338 | <0,001 | 0.0283 | 0.0205 | 0.0178 | 0.0061 | 0.7139 | 0.1879 | 0.7043 | 34.4725 | 8233 | 38.2185 | 9128 | 49.9793 | -14.5 | -5.6
22
23
24 | 95.2901 | 2.6043 | 0.8342 | 0.132 | 0.1386 | 0.0011 | 0.0285 | 0.0205 | 0.0183 | 0.0065 | 0.7336 | 0.1923 | 0.7057 | 34.5194 | 8244 | 38.2684 | 9140 | 49.9952 | -16.5 | -6.7
25 | 95.1455 | 2.674 | 0.8615 | 0.1355 | 0.1459 | 0.0012 | 0.0311 | 0.0228 | 0.0222 | 0.0074 | 0.7547 | 0.1983 | 0.707 | 34.5611 | 8254 | 38.3127 | 9150 | 50.0059 | -16.8 | -7.3
26 | 95.4312 | 2.5336 | 0.8033 | 0.1264 | 0.1309 | <0,001 | 0.027 | 0.0193 | 0.0137 | 0.0064 | 0.7255 | 0.1819 | 0.7043 | 34.4716 | 8233 | 38.2174 | 9128 | 49.9775 | -21.8 | -8.1 | Відсут
27 | 95.313 | 2.5828 | 0.8204 | 0.1287 | 0.136 | 0.0012 | 0.0286 | 0.0207 | 0.0187 | 0.0065 | 0.7525 | 0.1908 | 0.7054 | 34.4971 | 8239 | 38.2443 | 9134 | 49.9741 | -22.5 | -8.4
28 | 95.3457 | 2.577 | 0.8168 | 0.1286 | 0.1339 | 0.001 | 0.0277 | 0.0199 | 0.0134 | 0.0064 | 0.7393 | 0.19 | 0.705 | 34.488 | 8237 | 38.2348 | 9132 | 49.9754 | -21.8 | -8.2
29
30
| 95.4277 | 2.5253 | 0.8172 | 0.1308 | 0.1351 | <0,001 | 0.0277 | 0.0198 | 0.0179 | 0.0059 | 0.7081 | 0.1836 | 0.7047 | 34.4955 | 8239 | 38.2433 | 9134 | 49.9989 | -22.7 | -8.5
8246.1
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [12 empty] | Охримчук А.О. | [6 empty] | 2016-10-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата |  | #REF!
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Камишанова О.С. | [6 empty] | 2016-10-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток Укрметан
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Додаток до ПАСПОРТУ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Херсон-1
та прийнятого ТОВ "УКРМЕТАН" по газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 ( точка відбору ГРС -1 Херсон)
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, тис. м3 | [8 empty] | Загальний обсяг газу, тис. м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| УКРМЕТАН | [5 empty] | ГРП г.Геническ | ПЗГ | Стрелковое
1 | 5.389 | [8 empty] | 5.389 | 34.6682
2 | 4.906 | [8 empty] | 4.906 | 34.6682
3 | 6.267 | [8 empty] | 6.267 | 34.4709
4 | 6.578 | [8 empty] | 6.578 | 34.5356
5 | 7.119 | [8 empty] | 7.119 | 34.5777
6 | 7.036 | [8 empty] | 7.036 | 34.5061
7 | 7.047 | [8 empty] | 7.047 | 34.5196
8 | 5.142 | [8 empty] | 5.142 | 34.5196
9 | 5.468 | [8 empty] | 5.468 | 34.5196
10 | 5.885 | [8 empty] | 5.885 | 34.4926
11 | 6.556 | [8 empty] | 6.556 | 34.49
12 | 6.867 | [8 empty] | 6.867 | 34.5303
13 | 6.674 | [8 empty] | 6.674 | 34.5123
14 | 6.476 | [8 empty] | 6.476 | 34.5123
15 | 6.291 | [8 empty] | 6.291 | 34.5123
16 | 5.003 | [8 empty] | 5.003 | 34.5123
17 | 7.042 | [8 empty] | 7.042 | 34.5204
18 | 6.726 | [8 empty] | 6.726 | 34.4955
19 | 7.077 | [8 empty] | 7.077 | 34.57
20 | 6.9 | [8 empty] | 6.9 | 34.8012
21 | 7.317 | [8 empty] | 7.317 | 34.4725
22 | 5.179 | [8 empty] | 5.179 | 34.4725
23 | 5.563 | [8 empty] | 5.563 | 34.4725
24 | 6.573 | [8 empty] | 6.573 | 34.5194
25 | 7.748 | [8 empty] | 7.748 | 34.5611
26 | 6.756 | [8 empty] | 6.756 | 34.4716
27 | 7.93 | [8 empty] | 7.93 | 34.4971
28 | 5.699 | [8 empty] | 5.699 | 34.488
29 | 5.599 | [8 empty] | 5.599 | 34.488
30 | 4.81 | [8 empty] | 4.81 | 34.488
31 | 6.228 | [8 empty] | 6.228 | 34.4955
Загальний обсяг газу, тис. м3 | 195.851 | [8 empty] | 195.851 | 34.528
| Начальник служби ГВ та М Херсонського ЛВУМГ |  | Скавронський Є.К. |  | 2016-10-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | прізвище | підпис |  | дата
| Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  | 2016-10-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | прізвище | підпис |  | дата

## Додаток (hidden)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Додаток до ПАСПОРТУ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Херсон-1, ГРС Херсон -2, ГРС Білозерка, ГРС-Станіслав, ГРС- Східне, ГРС-Садово, ГРС-Цюрупинськ
ГРС-Виноградово, ГРС-Нова маячка, ГРС-Обривки, ГРС-Нова Каховка, ГРС-Каховка, ГРС-Краса Херсонщини, ГРС-Брелівка, ГРС-Каланчак
ГРС-Скадовськ, ГРС-Новоолександрівка, ГРС-Чаплинка, ГРС-Хрестівка, ГРС-Асканія Нова,ГРС-Красний Чабан
та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" по газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 ( точка відбору ГРС -1 Херсон)
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, тис. м3 | [29 empty] | Загальний обсяг газу, тис. м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| Херсон-1 | Херсон-2 | Білозерка | Станіслав | Східне | Садово | Цюрупинск | a) Цюрупинск | б) Голая Пристань | Виноградово | Нова Маячка | Обривки | Нова Каховка | Каховка | линия-1 | линия-2 | Краса Херсонщини | Брилівка | Каланчак | Скадовськ | Новоолександрівка | Чаплинка | Хрестівка | Асканія Нова | линия-1 | линия-2 | Красный Чабан | ГРП г.Геническ | ПЗГ | Стрелковое
1 | [30 empty] | 0 | 34.6682
2 | [30 empty] | 0 | 34.6682
3 | [30 empty] | 0 | 34.4709
4 | [30 empty] | 0 | 34.5356
5 | [30 empty] | 0 | 34.5777
6 | [30 empty] | 0 | 34.5061
7 | [30 empty] | 0 | 34.5196
8 | [30 empty] | 0 | 34.5196
9 | [30 empty] | 0 | 34.5196
10 | [30 empty] | 0 | 34.4926
11 | [30 empty] | 0 | 34.49
12 | [30 empty] | 0 | 34.5303
13 | [30 empty] | 0 | 34.5123
14 | [30 empty] | 0 | 34.5123
15 | [30 empty] | 0 | 34.5123
16 | [30 empty] | 0 | 34.5123
17 | [30 empty] | 0 | 34.5204
18 | [30 empty] | 0 | 34.4955
19 | [30 empty] | 0 | 34.57
20 | [30 empty] | 0 | 34.8012
21 | [30 empty] | 0 | 34.4725
22 | [30 empty] | 0 | 34.4725
23 | [30 empty] | 0 | 34.4725
24 | [30 empty] | 0 | 34.5194
25 | [30 empty] | 0 | 34.5611
26 | [30 empty] | 0 | 34.4716
27 | [30 empty] | 0 | 34.4971
28 | [30 empty] | 0 | 34.488
29 | [30 empty] | 0 | 34.488
30 | [30 empty] | 0 | 34.488
31 | [30 empty] | 0 | 34.4955
Загальний обсяг газу, тис. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Начальник служби ГВ та М Херсонського ЛВУМГ | [12 empty] | Скавронський Є.К. | [6 empty] | 2016-10-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [12 empty] | Охримчук А.О. | [6 empty] | 2016-10-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата