## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): Остер, Козелець, Чемер, Десна, Булахів
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [9 empty] | газопроводу ДКБМ | [11 empty] | за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8220 | 34.41 | 9.56 | 9100 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 18.11 | 0
2 | [13 empty] | 8220 | 34.41 | 9.56 | 9100 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 17.093 | 0
3 | [13 empty] | 8220 | 34.41 | 9.56 | 9100 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 15.632 | 0
4 | 89.904 | 4.9553 | 1.0999 | 0.1132 | 0.2001 | 0.0033 | 0.0463 | 0.036 | 0.0247 | 0.0045 | 1.6245 | 1.9881 | 0.7498 | 8229 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | 11548 | 48.35 | 13.43 | -9.6 | -8.8 | <10 | <10 | відс. | 19.502 | 99.9999
5 | [13 empty] | 8229 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 25.141 | 0
6 | [13 empty] | 8229 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 22.852 | 0
7 | [13 empty] | 8229 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 30.384 | 0
8 | [13 empty] | 8229 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 41.111 | 0
9 | [13 empty] | 8229 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 42.406 | 0
10 | 89.6454 | 4.9565 | 1.104 | 0.1199 | 0.2032 | 0.0063 | 0.0507 | 0.0408 | 0.0311 | 0.0085 | 1.6161 | 2.2175 | 0.7531 | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | 11508 | 48.18 | 13.38 | -9.6 | -9.4 | <10 | <10 | відс. | 41.887 | 100 | ОК
11 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 60.512 | 0
12 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 75.386 | 0
13 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 90.202 | 0
14 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 100.825 | 0
15 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 102.73 | 0
16 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 99.507 | 0
17 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 103.506 | 0
18 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 106.828 | 0
19 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 108.55 | 0
20 | 89.6683 | 4.9185 | 1.144 | 0.1169 | 0.1968 | 0.0038 | 0.0515 | 0.0411 | 0.0418 | 0.0067 | 1.5508 | 2.2598 | 0.7537 | 8224 | 34.43 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 | 11510 | 48.19 | 13.39 | -11 | -10.4 | <10 | <10 | відс. | 111.685 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8224 | 34.43 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 114.218 | 0
22 | [13 empty] | 8224 | 34.43 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 108.719 | 0
23 | [13 empty] | 8224 | 34.43 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 106.576 | 0
24 | [13 empty] | 8224 | 34.43 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 106.325 | 0
25 | [13 empty] | 8224 | 34.43 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 105.387 | 0
26 | [13 empty] | 8224 | 34.43 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 111.32 | 0
27 | 89.925 | 4.8244 | 1.102 | 0.1139 | 0.2011 | 0.0039 | 0.0367 | 0.0308 | 0.0275 | 0.0054 | 1.544 | 2.1853 | 0.7507 | 8209 | 34.37 | 9.55 | 9090 | 38.06 | 10.57 | 11512 | 48.2 | 13.39 | -11.4 | -11 | <10 | <10 | відс. | 113.46 | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8209 | 34.37 | 9.55 | 9090 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 111.552 | 0
29 | [13 empty] | 8209 | 34.37 | 9.55 | 9090 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 113.429 | 0
30 | [13 empty] | 8209 | 34.37 | 9.55 | 9090 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 107.801 | 0
31 | [13 empty] | 8209 | 34.37 | 9.55 | 9090 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 110.087 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8218.6859 | 34.4101 | 9.5585 | 9099.7393 | 38.1009 | 10.5823
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Чернігівського ЛВУМГ_____________________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | В.О. Шутішин |  |  | __________________ |  |  |  | 01.11.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________ |  |  | ВХАЛ Чернігівського ЛВУМГ___________________ | [9 empty] | І.О. Лапа |  |  | __________________ |  |  |  | 01.11.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник метрологічної служби____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | служба ГВ та М | [7 empty] | О.В. Макаров |  |  | __________________ |  |  |  | 01.11.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата