## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ТОВ ТЕК "Ітера Україна"
Чернігівське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): ТОВ ТЕК "Ітера Україна" (точка відбору проби ГРС Чернігів-2)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [9 empty] | газопроводу ДКБМ | [11 empty] | за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235 | 34.48 | 9.58 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 1.173 | 0
2 | [13 empty] | 8235 | 34.48 | 9.58 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 0.953 | 0
3 | 89.6306 | 4.9354 | 1.1377 | 0.1219 | 0.2168 | 0.0028 | 0.0527 | 0.0426 | 0.0382 | 0.0066 | 1.6409 | 2.1738 | 0.7535 | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | 11517 | 48.22 | 13.39 | -9.6 | -10.2 | <10 | <10 | відс. | 1.308 | 100 | ОК
4 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 1.188 | 0
5 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 1.728 | 0
6 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 1.236 | 0
7 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 1.223 | 0
8 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 0.912 | 0
9 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 0.909 | 0
10 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 1.248 | 0
11 | 89.3681 | 5.0757 | 1.1302 | 0.1245 | 0.2232 | 0.0037 | 0.0546 | 0.0439 | 0.0428 | 0.008 | 1.6692 | 2.2562 | 0.7557 | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9112 | 38.15 | 10.6 | 11503 | 48.16 | 13.38 | -10 | -9.8 | <10 | <10 | відс. | 1.072 | 100.0001
12 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9112 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 1.612 | 0
13 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9112 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 1.412 | 0
14 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9112 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 1.137 | 0
15 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9112 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 0.957 | 0
16 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9112 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 0.827 | 0
17 | 89.5526 | 4.9723 | 1.1649 | 0.1209 | 0.2108 | 0.0034 | 0.0526 | 0.0419 | 0.0499 | 0.0045 | 1.5055 | 2.3207 | 0.7553 | 8235 | 34.48 | 9.58 | 9117 | 38.17 | 10.6 | 11512 | 48.2 | 13.39 | -9.8 | -10.1 | <10 | <10 | відс. | 1.539 | 100 | ОК
18 | [13 empty] | 8235 | 34.48 | 9.58 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 1.689 | 0
19 | [13 empty] | 8235 | 34.48 | 9.58 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 1.348 | 0
20 | [13 empty] | 8235 | 34.48 | 9.58 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 1.448 | 0
21 | [13 empty] | 8235 | 34.48 | 9.58 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 1.548 | 0
22 | [13 empty] | 8235 | 34.48 | 9.58 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 1.002 | 0
23 | [13 empty] | 8235 | 34.48 | 9.58 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 1.025 | 0
24 | [13 empty] | 8235 | 34.48 | 9.58 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 1.533 | 0
25 | 89.7746 | 4.8847 | 1.1467 | 0.1201 | 0.2074 | 0.0046 | 0.0511 | 0.0404 | 0.0451 | 0.0056 | 1.5545 | 2.165 | 0.7527 | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | 11531 | 48.28 | 13.41 | -10.8 | -11.6 | <10 | <10 | відс. | 1.403 | 99.9998
26 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 1.707 | 0
27 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 1.399 | 0
28 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 1.3 | 0
29 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 1.239 | 0
30 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 0.904 | 0
31 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9115 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 1.432 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8232.0795 | 34.4666 | 9.5757 | 9113.654 | 38.1566 | 10.5975
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Чернігівського ЛВУМГ | [12 empty] | В.О. Шутішин |  |  | __________________ |  |  |  | 01.11.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________ |  |  | ВХАЛ Чернігівського ЛВУМГ | [9 empty] | І.О. Лапа |  |  | __________________ |  |  |  | 01.11.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник метрологічної служби____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | служба ГВ та М | [7 empty] | О.В. Макаров |  |  | __________________ |  |  |  | 01.11.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата