## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [8 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
Пролетарське ВУПЗГ | [13 empty] | маршрут № 642
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | АГРС 1/3 за період з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року
Свідоцтво про атестацію №ПЧ-07-0/1158-2014 чинне до 22.10.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Об'єм газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.72 | 9.6444 |  | 38.46 | 10.6833 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 0.3363 | 0
2 | 94.0091 | 2.9334 | 1.1469 | 0.1526 | 0.1972 | 0.0002 | 0.0214 | 0.0241 | 0.0333 | 0.0052 | 1.2156 | 0.261 | 0.7162 |  | 34.6583 | 9.6273 |  | 38.3928 | 10.6647 |  | 49.7878 | 13.8299 | -18.1 | -4.1 | 0.0003 | 0.005 |  | 0.3392 | 100 | ОК
3 | [14 empty] | 34.6583 | 9.6273 |  | 38.3928 | 10.6647 |  | 49.7878 | 13.8299 | [5 empty] | 0.2917 | 0
4 | [14 empty] | 34.6583 | 9.6273 |  | 38.3928 | 10.6647 |  | 49.7878 | 13.8299 | [5 empty] | 0.219 | 0
5 | [14 empty] | 34.6583 | 9.6273 |  | 38.3928 | 10.6647 |  | 49.7878 | 13.8299 | [5 empty] | 0.3067 | 0
6 | [14 empty] | 34.6583 | 9.6273 |  | 38.3928 | 10.6647 |  | 49.7878 | 13.8299 | [5 empty] | 0.3008 | 0
7 | [14 empty] | 34.6583 | 9.6273 |  | 38.3928 | 10.6647 |  | 49.7878 | 13.8299 |  |  |  |  | відсутні | 0.1725 | 0
8 | 93.615 | 3.4208 | 1.0246 | 0.1435 | 0.1774 | 0.0012 | 0.0403 | 0.0331 | 0.0785 | 0.0044 | 1.1864 | 0.2748 | 0.7191 |  | 34.794 | 9.665 |  | 38.5383 | 10.7051 |  | 49.8744 | 13.854 | -15.5 | -2.3 |  |  |  | 0.2352 | 100 | ОК
9 | 93.5965 | 3.4274 | 1.0143 | 0.141 | 0.1727 | 0.0008 | 0.038 | 0.0305 | 0.0688 | 0.0045 | 1.2307 | 0.275 | 0.7187 |  | 34.7516 | 9.6532 |  | 38.4924 | 10.6923 |  | 49.8288 | 13.8413 | [5 empty] | 0.2183 | 100.0002
10 | 93.701 | 3.3824 | 1.0077 | 0.1396 | 0.1724 | 0.0008 | 0.0387 | 0.0311 | 0.0642 | 0.0054 | 1.1862 | 0.2704 | 0.718 |  | 34.7468 | 9.6519 |  | 38.4878 | 10.6911 |  | 49.8485 | 13.8468 | [5 empty] | 0.2332 | 99.9999
11 | 93.5568 | 3.4459 | 1.0307 | 0.1442 | 0.1798 | 0.0007 | 0.0412 | 0.0339 | 0.0765 | 0.0051 | 1.21 | 0.2751 | 0.7195 |  | 34.7965 | 9.6657 |  | 38.5407 | 10.7058 |  | 49.8647 | 13.8513 | [5 empty] | 0.294 | 99.9999
12 | [14 empty] | 34.7965 | 9.6657 |  | 38.5407 | 10.7058 |  | 49.8647 | 13.8513 | [5 empty] | 0.2764 | 0
13 | [14 empty] | 34.7965 | 9.6657 |  | 38.5407 | 10.7058 |  | 49.8647 | 13.8513 | [5 empty] | 0.3023 | 0
14 | [14 empty] | 34.7965 | 9.6657 |  | 38.5407 | 10.7058 |  | 49.8647 | 13.8513 | [5 empty] | 0.2944 | 0
15 | 93.49 | 3.4976 | 1.0386 | 0.1453 | 0.1795 | 0.0007 | 0.0403 | 0.0328 | 0.0677 | 0.0048 | 1.2179 | 0.285 | 0.7198 |  | 34.7953 | 9.6654 |  | 38.5391 | 10.7053 |  | 49.8539 | 13.8483 | -20.3 | -4.3 |  |  |  | 0.3238 | 100.0002
16 | [14 empty] | 34.7953 | 9.6654 |  | 38.5391 | 10.7053 |  | 49.8539 | 13.8483 | [5 empty] | 0.3278 | 0
17 | [14 empty] | 34.7953 | 9.6654 |  | 38.5391 | 10.7053 |  | 49.8539 | 13.8483 | [5 empty] | 0.3115 | 0
18 | [14 empty] | 34.7953 | 9.6654 |  | 38.5391 | 10.7053 |  | 49.8539 | 13.8483 | [5 empty] | 0.3304 | 0
19 | [14 empty] | 34.7953 | 9.6654 |  | 38.5391 | 10.7053 |  | 49.8539 | 13.8483 | [5 empty] | 0.3443 | 0
20 | [14 empty] | 34.7953 | 9.6654 |  | 38.5391 | 10.7053 |  | 49.8539 | 13.8483 | [5 empty] | 0.3783 | 0
21 | [14 empty] | 34.7953 | 9.6654 |  | 38.5391 | 10.7053 |  | 49.8539 | 13.8483 | [5 empty] | 0.3831 | 0
22 | 93.3993 | 3.5348 | 1.0581 | 0.1489 | 0.1845 | 0.0008 | 0.0431 | 0.0358 | 0.082 | 0.0047 | 1.2271 | 0.281 | 0.7209 |  | 34.8448 | 9.6791 |  | 38.5922 | 10.7201 |  | 49.8823 | 13.8562 | -20 | -7.1 | 0.0001 | 0.004 |  | 0.3782 | 100.0001
23 | [14 empty] | 34.8448 | 9.6791 |  | 38.5922 | 10.7201 |  | 49.8823 | 13.8562 | [5 empty] | 0.3799 | 0
24 | [14 empty] | 34.8448 | 9.6791 |  | 38.5922 | 10.7201 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3846 | 0
25 | [14 empty] | 34.8448 | 9.6791 |  | 38.5922 | 10.7201 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.383 | 0
26 | [14 empty] | 34.8448 | 9.6791 |  | 38.5922 | 10.7201 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.393 | 0
27 | [14 empty] | 34.8448 | 9.6791 |  | 38.5922 | 10.7201 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.367 | 0
28 | [14 empty] | 34.8448 | 9.6791 |  | 38.5922 | 10.7201 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.34 | 0
29 | 93.7459 | 3.3679 | 1.0048 | 0.1403 | 0.1708 | 0.0007 | 0.0378 | 0.0307 | 0.0619 | 0.0046 | 1.1677 | 0.2669 | 0.7176 |  | 34.7438 | 9.6511 |  | 38.4849 | 10.6903 |  | 49.8579 | 13.8494 |  |  |  |  | відсутні | 0.403 | 100 | ОК
30 | [14 empty] | 34.7438 | 9.6511 |  | 38.4849 | 10.6903 | [8 empty] | 0.4086 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.7766 | 9.6602 | 0 | 38.5194 | 10.6998 |  |  | Місячний об'єм газу, тис. м3 |  |  |  |  | 9.6565
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Завідувач лабораторії | [17 empty] | Рекунович В.В. |  |  |  |  | 01.12.2016р
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [17 empty] | Поліщук О.С. |  |  |  |  | 01.12.2016р
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  |  | дата
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [17 empty] | Андрусів В.М. |  |  |  |  | 01.12.2016р
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [13 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  |  | дата