## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" |  |  |  |  | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "Прикарпаттрасгаз" |  |  |  |  | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківсьгаз"
Богородчанське ЛВУМГ |  |  |  |  | по ГРС Гаврилівка, ГРС Гвіздець, ГРС Сідлище, ГРС Коломия, ГРС Підгайчики, ГРС Добровідка, ГРС Раківчик, ГРС-Торговиця - 1, ГРС Сопів, ГРС Микитинці, ГРС Снятин-1, ГРС Тулова, ГРС Заболотів, ГРС Яблунів, ГРС Тлумач ГРС Городенка, ГРС Торговиця - 2, ГРС Завалля, ГРС Княже, ГРС Рожнів, ГРС Снятин -2, ГРС Джурів, ГРС Кути, ГРС Косів
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [20 empty] | маршрут № 414
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [6 empty] | газопроводу "АЧБ" за період з 7.11.2016 р. по 4.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | при 101,325 кПа та 20 ˚ С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 34.2172 | 9.505 | 37.9454 | 10.5404 | 49.8513 | 13.8476 | [5 empty] | 759772.2 | 0
2 | [13 empty] | 34.2172 | 9.505 | 37.9454 | 10.5404 | 49.8513 | 13.8476 | [5 empty] | 749476.9 | 0
3 | [13 empty] | 34.2172 | 9.505 | 37.9454 | 10.5404 | 49.8513 | 13.8476 | [5 empty] | 769407.8 | 0
4 | [13 empty] | 34.2172 | 9.505 | 37.9454 | 10.5404 | 49.8513 | 13.8476 | [5 empty] | 835770.2 | 0
5 | [13 empty] | 34.2172 | 9.505 | 37.9454 | 10.5404 | 49.8513 | 13.8476 | [5 empty] | 848750.8 | 0
6 | [13 empty] | 34.2172 | 9.505 | 37.9454 | 10.5404 | 49.8513 | 13.8476 | [5 empty] | 735391.9 | 0
7 | 96.1575 | 2.0972 | 0.6445 | 0.1021 | 0.0986 | 0.0011 | 0.0183 | 0.0129 | 0.0062 | 0.0038 | 0.698 | 0.1598 | 0.6979 | 34.2233 | 9.5065 | 37.9521 | 10.5423 | 49.8578 | 13.8494 | -17.6 | -12.3 |  |  |  | 685466.8 | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 34.2233 | 9.5065 | 37.9521 | 10.5423 | 49.8578 | 13.8494 | [5 empty] | 750705.9 | 0
9 | [13 empty] | 34.2233 | 9.5065 | 37.9521 | 10.5423 | 49.8578 | 13.8494 | [5 empty] | 764055 | 0
10 | [13 empty] | 34.2233 | 9.5065 | 37.9521 | 10.5423 | 49.8578 | 13.8494 | [5 empty] | 786256.2 | 0
11 | [13 empty] | 34.2233 | 9.5065 | 37.9521 | 10.5423 | 49.8578 | 13.8494 |  |  | 0.094 | 0.226 | 0 | 849198.5 | 0
12 | [13 empty] | 34.2233 | 9.5065 | 37.9521 | 10.5423 | 49.8578 | 13.8494 | [5 empty] | 944863.1 | 0
13 | [13 empty] | 34.2233 | 9.5065 | 37.9521 | 10.5423 | 49.8578 | 13.8494 | [5 empty] | 1019791 | 0
14 | 96.2319 | 2.0375 | 0.629 | 0.1009 | 0.0979 | 0.0029 | 0.0185 | 0.0129 | 0.0063 | 0.0037 | 0.7037 | 0.1548 | 0.6974 | 34.2 | 9.5 | 37.9271 | 10.5353 | 49.8445 | 13.8457 | -17.9 | -15.2 |  |  |  | 1096012.4 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 34.2 | 9.5 | 37.9271 | 10.5353 | 49.8445 | 13.8457 | [5 empty] | 1115074.3 | 0
16 | [13 empty] | 34.2 | 9.5 | 37.9271 | 10.5353 | 49.8445 | 13.8457 | [5 empty] | 1135621.2 | 0
17 | [13 empty] | 34.2 | 9.5 | 37.9271 | 10.5353 | 49.8445 | 13.8457 | [5 empty] | 1081362.3 | 0
18 | [13 empty] | 34.2 | 9.5 | 37.9271 | 10.5353 | 49.8445 | 13.8457 | [5 empty] | 1003480.4 | 0
19 | [13 empty] | 34.2 | 9.5 | 37.9271 | 10.5353 | 49.8445 | 13.8457 | [5 empty] | 954738 | 0
20 | [13 empty] | 34.2 | 9.5 | 37.9271 | 10.5353 | 49.8445 | 13.8457 | [5 empty] | 919556.2 | 0
21 | 96.2751 | 2.023 | 0.6235 | 0.1004 | 0.0975 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0055 | 0.0033 | 0.6877 | 0.1514 | 0.697 | 34.1966 | 9.4991 | 37.9238 | 10.5344 | 49.8525 | 13.8479 | -18 | -13 |  |  |  | 932549 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 34.1966 | 9.4991 | 37.9238 | 10.5344 | 49.8525 | 13.8479 | [5 empty] | 940716.1 | 0
23 | [13 empty] | 34.1966 | 9.4991 | 37.9238 | 10.5344 | 49.8525 | 13.8479 | [5 empty] | 965602.1 | 0
24 | [13 empty] | 34.1966 | 9.4991 | 37.9238 | 10.5344 | 49.8525 | 13.8479 | [5 empty] | 978229.5 | 0
25 | [13 empty] | 34.1966 | 9.4991 | 37.9238 | 10.5344 | 49.8525 | 13.8479 | [5 empty] | 993856.2 | 0
26 | [13 empty] | 34.1966 | 9.4991 | 37.9238 | 10.5344 | 49.8525 | 13.8479 | [5 empty] | 977559.3 | 0
27 | [13 empty] | 34.1966 | 9.4991 | 37.9238 | 10.5344 | 49.8525 | 13.8479 | [5 empty] | 955445.5 | 0
28 | 96.396 | 1.9196 | 0.5911 | 0.0945 | 0.0926 | 0.0015 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0068 | 0.0048 | 0.7156 | 0.1477 | 0.6959 | 34.136 | 9.4822 | 37.8584 | 10.5162 | 49.8048 | 13.8347 | -18.3 | -12.5 |  |  |  | 1035542.2 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 34.136 | 9.4822 | 37.8584 | 10.5162 | 49.8048 | 13.8347 | [5 empty] | 1123928.6 | 0
30 | [13 empty] | 34.136 | 9.4822 | 37.8584 | 10.5162 | 49.8048 | 13.8347 |  |  | 0.092 | 0.187 | 0 | 1157448.7 | 0
31 | [25 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 34.1993 | 9.4999 | 37.9264 | 10.5351 | [5 empty] | Всього* : |  | 27865.629
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника | [9 empty] | В. Басистюк | [6 empty] | 05.12.2016 р.
| Хімік І категорії | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 05.12.2016 р.
| Начальник служби ГВ і М | [9 empty] | А. Стоколоса | [6 empty] | 05.12.2016 р.
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on Z11: покази потокового приладу
Note on Z12: покази потокового приладу
Note on Z42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ