## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "Прикарпаттрасгаз" | [6 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківсьгаз"
Богородчанське ЛВУМГ | [6 empty] | по ГРС Стримба, ГРС Перерісль, ГРС Липове
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [20 empty] | маршрут № 404
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [7 empty] | ГРС Стримба за період з 7.11.2016 р. по 4.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | при 101,325 кПа та 20 ˚ С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 36.1424 | 10.0396 | 39.9975 | 11.1104 | 50.4276 | 14.0077 | [5 empty] | 173136.3 | 0
2 | [13 empty] | 36.1424 | 10.0396 | 39.9975 | 11.1104 | 50.4276 | 14.0077 | [5 empty] | 165623.2 | 0
3 | [13 empty] | 36.1424 | 10.0396 | 39.9975 | 11.1104 | 50.4276 | 14.0077 | [5 empty] | 176588.5 | 0
4 | [13 empty] | 36.1424 | 10.0396 | 39.9975 | 11.1104 | 50.4276 | 14.0077 | [5 empty] | 193027.8 | 0
5 | [13 empty] | 36.1424 | 10.0396 | 39.9975 | 11.1104 | 50.4276 | 14.0077 | [5 empty] | 190167.6 | 0
6 | [13 empty] | 36.1424 | 10.0396 | 39.9975 | 11.1104 | 50.4276 | 14.0077 | [5 empty] | 153325.8 | 0
7 | 90.6954 | 4.2461 | 1.9123 | 0.3214 | 0.5577 | 0.0023 | 0.1491 | 0.1128 | 0.1131 | 0.0051 | 0.669 | 1.2157 | 0.7582 | 36.0076 | 10.0021 | 39.8507 | 11.0696 | 50.2284 | 13.9523 | 17.7 | 5.7 | 0.128 | 0.209 | 0 | 150410.7 | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 36.0076 | 10.0021 | 39.8507 | 11.0696 | 50.2284 | 13.9523 | [5 empty] | 165317.5 | 0
9 | [13 empty] | 36.0076 | 10.0021 | 39.8507 | 11.0696 | 50.2284 | 13.9523 | [5 empty] | 180709.2 | 0
10 | [13 empty] | 36.0076 | 10.0021 | 39.8507 | 11.0696 | 50.2284 | 13.9523 | [5 empty] | 182111.3 | 0
11 | [13 empty] | 36.0076 | 10.0021 | 39.8507 | 11.0696 | 50.2284 | 13.9523 | [5 empty] | 182573.8 | 0
12 | [13 empty] | 36.0076 | 10.0021 | 39.8507 | 11.0696 | 50.2284 | 13.9523 | [5 empty] | 211414.8 | 0
13 | [13 empty] | 36.0076 | 10.0021 | 39.8507 | 11.0696 | 50.2284 | 13.9523 | [5 empty] | 247997.2 | 0
14 | 92.0331 | 3.77 | 1.5688 | 0.2762 | 0.5103 | 0.0021 | 0.162 | 0.1497 | 0.3396 | 0.0036 | 0.5449 | 0.6397 | 0.7502 | 36.2106 | 10.0585 | 40.0775 | 11.1326 | 50.7828 | 14.1063 | 10.8 | 1.6 |  |  |  | 268810.3 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 36.2106 | 10.0585 | 40.0775 | 11.1326 | 50.7828 | 14.1063 | [5 empty] | 295114.5 | 0
16 | [13 empty] | 36.2106 | 10.0585 | 40.0775 | 11.1326 | 50.7828 | 14.1063 | [5 empty] | 295099.1 | 0
17 | [13 empty] | 36.2106 | 10.0585 | 40.0775 | 11.1326 | 50.7828 | 14.1063 | [5 empty] | 278189.2 | 0
18 | [13 empty] | 36.2106 | 10.0585 | 40.0775 | 11.1326 | 50.7828 | 14.1063 | [5 empty] | 254661.5 | 0
19 | [13 empty] | 36.2106 | 10.0585 | 40.0775 | 11.1326 | 50.7828 | 14.1063 | [5 empty] | 237561.3 | 0
20 | [13 empty] | 36.2106 | 10.0585 | 40.0775 | 11.1326 | 50.7828 | 14.1063 | [5 empty] | 243183.3 | 0
21 | 91.3937 | 4.1001 | 1.6509 | 0.2928 | 0.553 | 0.0027 | 0.1722 | 0.1558 | 0.326 | 0.0037 | 0.6567 | 0.6924 | 0.7553 | 36.3309 | 10.0919 | 40.2042 | 11.1678 | 50.7703 | 14.1029 | 15.5 | 12.8 |  |  |  | 232814.9 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 36.3309 | 10.0919 | 40.2042 | 11.1678 | 50.7703 | 14.1029 | [5 empty] | 240455.9 | 0
23 | [13 empty] | 36.3309 | 10.0919 | 40.2042 | 11.1678 | 50.7703 | 14.1029 | [5 empty] | 248646.4 | 0
24 | [13 empty] | 36.3309 | 10.0919 | 40.2042 | 11.1678 | 50.7703 | 14.1029 | [5 empty] | 246889.2 | 0
25 | [13 empty] | 36.3309 | 10.0919 | 40.2042 | 11.1678 | 50.7703 | 14.1029 | [5 empty] | 243332.7 | 0
26 | [13 empty] | 36.3309 | 10.0919 | 40.2042 | 11.1678 | 50.7703 | 14.1029 | [5 empty] | 254156.9 | 0
27 | [13 empty] | 36.3309 | 10.0919 | 40.2042 | 11.1678 | 50.7703 | 14.1029 | [5 empty] | 247729 | 0
28 | 91.9446 | 3.708 | 1.5561 | 0.2698 | 0.4968 | 0.0021 | 0.1493 | 0.1338 | 0.3305 | 0.0045 | 0.5811 | 0.8234 | 0.7507 | 36.0572 | 10.0159 | 39.9102 | 11.0862 | 50.5531 | 14.0425 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 279783.8 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 36.0572 | 10.0159 | 39.9102 | 11.0862 | 50.5531 | 14.0425 | [5 empty] | 299089.5 | 0
30 | [13 empty] | 36.0572 | 10.0159 | 39.9102 | 11.0862 | 50.5531 | 14.0425 | [5 empty] | 299552.3 | 0
31 | [25 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 36.1714 | 10.0476 | 40.0317 | 11.1199 | [5 empty] | Всього* : |  | 6837.474
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника | [9 empty] | В. Басистюк | [6 empty] | 05.12.2016 р.
| Хімік І категорії | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 05.12.2016 р.
| Начальник служби ГВ і М | [9 empty] | А. Стоколоса | [6 empty] | 05.12.2016 р.
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on Z11: покази потокового приладу
Note on Z12: покази потокового приладу
Note on Z42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ