## Тер.С
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-8 Маршрут № 870
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Кременчуцьке ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" Полтавської області
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ПВВГ Бурти: ГРС Хорішки
Кременчуцького промислового майданчика | [9 empty] | по газопроводу " Єлець-Кременчук-Кривий Ріг" " за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис.м3 (обраховано на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8194 | 34.3 | 9.5278 | 9086 | 38.05 | 10.5694 | [8 empty] | 7.6263
2 | [13 empty] | 8194 | 34.3 | 9.5278 | 9086 | 38.05 | 10.5694 | [8 empty] | 8.6217
3 | [13 empty] | 8194 | 34.3 | 9.5278 | 9086 | 38.05 | 10.5694 | [8 empty] | 10.5365
4 | [13 empty] | 8194 | 34.3 | 9.5278 | 9086 | 38.05 | 10.5694 | [8 empty] | 6.2535
5 | [13 empty] | 8194 | 34.3 | 9.5278 | 9086 | 38.05 | 10.5694 | [8 empty] | 5.8425
6 | [13 empty] | 8194 | 34.3 | 9.5278 | 9086 | 38.05 | 10.5694 | [8 empty] | 10.309
7 | 95.855 | 2.177 | 0.666 | 0.103 | 0.099 | 0.001 | 0.018 | 0.012 | 0.009 | 0.047 | 0.85 | 0.163 | 0.6997 | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 10.5306 | 11878 | 49.74 | 13.8167 | -22.6 |  |  |  |  | 9.0814
8 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 10.5306 | [8 empty] | 5.0805
9 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 10.5306 | [8 empty] | 9.2858
10 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 10.5306 | [8 empty] | 6.7707
11 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 10.5306 | [8 empty] | 8.0276
12 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 10.5306 | [8 empty] | 8.4056
13 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 10.5306 | [8 empty] | 6.514
14 | 97.116 | 1.553 | 0.584 | 0.11 | 0.085 | 0.001 | 0.015 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.453 | 0.061 | 0.6913 | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | 11939 | 49.99 | 13.8861 | -26.4 |  |  |  |  | 6.7256
15 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | [8 empty] | 8.1697
16 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | [8 empty] | 9.5574
17 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | [8 empty] | 9.0983
18 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | [8 empty] | 7.011
19 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | [8 empty] | 8.8123
20 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | [8 empty] | 7.2894
21 | 96.153 | 2.11 | 0.655 | 0.106 | 0.103 | 0.002 | 0.02 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.663 | 0.156 | 0.6981 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11915 | 49.89 | 13.8583 | -23 |  |  |  |  | 12.2614
22 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 13.4587
23 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 13.5644
24 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 11.0204
25 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 10.0746
26 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 9.5716
27 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | [8 empty] | 7.7877
28 | 96.239 | 2.038 | 0.634 | 0.102 | 0.099 | 0.001 | 0.019 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.687 | 0.154 | 0.6973 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 10.5361 | 11906 | 49.85 | 13.8472 | -25.6 |  |  |  |  | 9.2621
29 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 8.1771
30 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 10.9366
31 | [27 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8172.548 | 34.2164 | 9.5045 | 9063.1188 | 37.9501 | 10.5417 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ, всього: | [7 empty] | 265.086
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [11 empty] | Кучерук В. М. | [6 empty] | 2016-11-30
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [11 empty] | Кучерук Н. М. | [6 empty] | 2016-11-30
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [11 empty] | Кривулькін І. В. | [6 empty] | 2016-11-30
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата