## Лист1
[12 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [15 empty] | Маршрут 174
переданого Сумським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Сумського ЛВУМГ | [7 empty] | по ГРС Суми-1, Суми-2, Низи, Косівщина, Червоне село, Дослідна станція, Бішкінь, Тростянець, Ворожба, Краснопілля, Угроїди, Осоївка, Могриця, Юнаківка, Хотінь, Мартинівка, Олешня, Загорське, Калинівка, Гринцево, Колядинець, Липова Долина, Віри, Білопілля, Головашівка, Путивль, Буринь, Дубов'язівка, Конотоп
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [11 empty] | Газопровід ЄКК, ЄКД, Більськ-Суми |  |  |  |  | за період з 1 по 30 листопада 2016 року
Свідоцтво № РУ-1071/12 чинне до 10 травня 2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 35.22 | 9.7833 |  | 38.96 | 10.8222 | [8 empty] | 2132.2702 | 0
2 | [14 empty] | 35.22 | 9.7833 |  | 38.96 | 10.8222 | [8 empty] | 2258.0664 | 0
3 | [14 empty] | 35.22 | 9.7833 |  | 38.96 | 10.8222 | [8 empty] | 2078.5598 | 0
4 | [14 empty] | 35.22 | 9.7833 |  | 38.96 | 10.8222 | [8 empty] | 2087.1715 | 0
5 | [14 empty] | 35.22 | 9.7833 |  | 38.96 | 10.8222 | [8 empty] | 2157.5764 | 0
6 | [14 empty] | 35.22 | 9.7833 |  | 38.96 | 10.8222 | [8 empty] | 2118.8797 | 0
7 | 86.653 | 6.811 | 1.838 | 0.155 | 0.279 | 0.001 | 0.05 | 0.038 | 0.049 | 0.008 | 1.673 | 2.445 | 0.7779 |  | 35.28 | 9.8 |  | 39.03 | 10.8417 |  | 48.56 | 13.4889 | -15.4 |  | відс. | ≤10 | відс. | 1816.9919 | 100 | ОК
8 | [14 empty] | 35.28 | 9.8 |  | 39.03 | 10.8417 | [8 empty] | 1915.5956 | 0
9 | [14 empty] | 35.28 | 9.8 |  | 39.03 | 10.8417 | [8 empty] | 1963.2025 | 0
10 | [14 empty] | 35.28 | 9.8 |  | 39.03 | 10.8417 | [8 empty] | 1935.4416 | 0
11 | [14 empty] | 35.28 | 9.8 |  | 39.03 | 10.8417 | [8 empty] | 2044.468 | 0
12 | [14 empty] | 35.28 | 9.8 |  | 39.03 | 10.8417 | [8 empty] | 2214.536 | 0
13 | [14 empty] | 35.28 | 9.8 |  | 39.03 | 10.8417 | [8 empty] | 2425.753 | 0
14 | 88.168 | 5.939 | 1.499 | 0.14 | 0.243 | 0.002 | 0.051 | 0.037 | 0.058 | 0.008 | 1.936 | 1.919 | 0.7633 |  | 34.94 | 9.7056 |  | 38.66 | 10.7389 |  | 48.56 | 13.4889 | -16.7 |  |  |  |  | 2437.3954 | 100 | ОК
15 | [14 empty] | 34.94 | 9.7056 |  | 38.66 | 10.7389 | [8 empty] | 2352.8998 | 0
16 | [14 empty] | 34.94 | 9.7056 |  | 38.66 | 10.7389 | [8 empty] | 2300.5977 | 0
17 | [14 empty] | 34.94 | 9.7056 |  | 38.66 | 10.7389 | [8 empty] | 2262.5523 | 0
18 | [14 empty] | 34.94 | 9.7056 |  | 38.66 | 10.7389 | [8 empty] | 2293.746 | 0
19 | [14 empty] | 34.94 | 9.7056 |  | 38.66 | 10.7389 | [8 empty] | 2415.5785 | 0
20 | [14 empty] | 34.94 | 9.7056 |  | 38.66 | 10.7389 | [8 empty] | 2605.6317 | 0
21 | 88.041 | 6.025 | 1.569 | 0.145 | 0.245 | 0.002 | 0.049 | 0.037 | 0.057 | 0.008 | 1.693 | 2.129 | 0.766 |  | 35.01 | 9.725 |  | 38.74 | 10.7611 |  | 48.58 | 13.4944 | -17.7 |  |  |  |  | 2582.539 | 100 | ОК
22 | [14 empty] | 35.01 | 9.725 |  | 38.74 | 10.7611 | [8 empty] | 2698.0426 | 0
23 | [14 empty] | 35.01 | 9.725 |  | 38.74 | 10.7611 | [8 empty] | 2789.0356 | 0
24 | [14 empty] | 35.01 | 9.725 |  | 38.74 | 10.7611 | [8 empty] | 2920.2422 | 0
25 | [14 empty] | 35.01 | 9.725 |  | 38.74 | 10.7611 | [8 empty] | 2769.221 | 0
26 | [14 empty] | 35.01 | 9.725 |  | 38.74 | 10.7611 | [8 empty] | 2617.303 | 0
27 | [14 empty] | 35.01 | 9.725 |  | 38.74 | 10.7611 | [8 empty] | 2590.8951 | 0
28 | 88.416 | 5.872 | 1.524 | 0.138 | 0.228 | 0.002 | 0.046 | 0.035 | 0.054 | 0.007 | 1.605 | 2.073 | 0.7627 |  | 34.97 | 9.7139 |  | 38.69 | 10.7472 |  | 48.62 | 13.5056 | -14.2 |  |  |  |  | 2546.8594 | 100 | ОК
29 | [14 empty] | 34.97 | 9.7139 |  | 38.69 | 10.7472 | [8 empty] | 2861.1631 | 0
30 | [14 empty] | 34.97 | 9.7139 |  | 38.69 | 10.7472 | [8 empty] | 3065.1613 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 35.0809 | 9.7447 |  | 38.8132 | 10.7815 | [7 empty] | Всього: | 71184.6082 | 71257.3762 | ΣQ
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [21 empty] | 72.768 | ΣВТВ
| В.о. головного інженера Сумського ЛВУМГ____________________________________________________Ю.М.Ліщенко__________________________ | [16 empty] | 2016-12-02
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ_________________________________________________________________________В.В. Журавльова ________________________ | [16 empty] | 2016-11-30
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВтаМ__________________________________________________________________А.І.Соловйов___________________________ | [16 empty] | 2016-12-02
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Лист2
Данные по объекту ФХП 17-2 (УЗЛ) (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | Vру, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 2132270.21 | 53974 | 1110,318* | 5,51* | -0,48* | ABC
2 | 2258066.35 | 58033.7 | 1278.137 | 5,48* | -0,04* | ABC
3 | 2078559.78 | 50178 | 1109.18 | 5.53 | 1.07 | AB
4 | 2087171.49 | 53697 | 910.687 | 5.54 | -0.36 | AB
5 | 2157576.37 | 57845 | 1148.948 | 5.52 | -0.09 | AB
6 | 2118879.69 | 56217.6 | 1236.297 | 5.52 | 2.8 | AB
7 | 1816991.9 | 44923.8 | 799.156 | 5.58 | 5.82 | AB
8 | 1915595.59 | 44344.5 | 996.005 | 5.46 | 1.8 | AB
9 | 1963202.53 | 51149.1 | 928.875 | 5.43 | 2.89 | AB
10 | 1935636.63 | 48229.6 | 828,710* | 5,50* | 2,11* | ABC
11 | 2044468 | 50090.7 | 928.415 | 5.46 | -0.9 | AB
12 | 2214535.98 | 60057.3 | 1156.142 | 5.48 | -0.71 | A
13 | 2425752.96 | 67566.2 | 1338.402 | 5.41 | -0.53 | A
14 | 2437395.39 | 60961.2 | 1364.337 | 5.43 | -0.89 | AB
15 | 2352899.77 | 59551.7 | 1200.528 | 5,44* | -0,11* | ABC
16 | 2300597.69 | 58122.4 | 1059.958 | 5.46 | 0.58 | AB
17 | 2260377.27 | 58120.2 | 1061.404 | 5.49 | 0.2 | AB
18 | 2293746.03 | 55950.4 | 1031.058 | 5,56* | 0,92* | ABC
19 | 2415578.55 | 64107.8 | 1179.954 | 5.59 | -0.16 | A
20 | 2605631.7 | 68164.4 | 1502.961 | 5.57 | 0.12 | AB
21 | 2582539.02 | 73567.8 | 1609.45 | 5.57 | -1.32 | AB
22 | 2698042.63 | 76645.3 | 1797,572* | 5,56* | -1,53* | ABC
23 | 2789035.64 | 79460.1 | 2005.834 | 5.51 | -1.35 | AB
24 | 2920242.16 | 80879.4 | 2158.72 | 5.51 | -0.75 | AB
25 | 2769220.97 | 75718.7 | 1831,056* | 5,57* | 0,25* | ABC
26 | 2617302.98 | 67024.4 | 1447.61 | 5.65 | 0.23 | A
27 | 2510925.14 | 64578.5 | 1329.665 | 5.73 | 0.78 | AB
28 | 2509560.39 | 66530.9 | 1273.835 | 5.79 | -0.59 | AB
29 | 2861163.12 | 75786.5 | 1633.578 | 5.72 | -3.21 | AB
30 | 3065161.28 | 81634.6 | 1695.758 | 5.6 | -2.69 | AB
Итого | 71138127,22* | 1863110.8 | 1298,418* | 5,54* | 0,13* | ABC