## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільміськгаз" | [15 empty] | Маршрут №222
Тернопільський п/м Тернопільського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГРС Острів, Красівка, Тернопіль
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | ________________________________________________________________________________________________________
Свідоцтво №РХ-1391/14 чинне до 18.12.17 р. | [9 empty] | газопроводу КЗУ ІІ місце відбору ГРС Тернопіль | [11 empty] | за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 90.112 | 4.804 | 1.004 | 0.111 | 0.161 | 0.004 | 0.046 | 0.049 | 0.031 | 0.012 | 1.579 | 2.087 | 0.7485 | 8200.42 | 34.3335 | 9.5371 | 9080.05 | 38.0164 | 10.5601 | 11518.24 | 48.2245 | 13.3957 | -11.7 | -12.6 |  |  |  | 807.237 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8200.42 | 34.3335 | 9.5371 | 9080.05 | 38.0164 | 10.5601 | [8 empty] | 826.734 | 0
3 | [13 empty] | 8200.42 | 34.3335 | 9.5371 | 9080.05 | 38.0164 | 10.5601 | [8 empty] | 839.365 | 0
4 | [13 empty] | 8200.42 | 34.3335 | 9.5371 | 9080.05 | 38.0164 | 10.5601 | [8 empty] | 880.333 | 0
5 | [13 empty] | 8200.42 | 34.3335 | 9.5371 | 9080.05 | 38.0164 | 10.5601 | [8 empty] | 907.506 | 0
6 | [13 empty] | 8200.42 | 34.3335 | 9.5371 | 9080.05 | 38.0164 | 10.5601 | [8 empty] | 745.926 | 0
7 | [13 empty] | 8200.42 | 34.3335 | 9.5371 | 9080.05 | 38.0164 | 10.5601 | [8 empty] | 769.376 | 0
8 | 90.171 | 4.764 | 1.004 | 0.116 | 0.172 | 0.018 | 0.044 | 0.05 | 0.033 | 0.01 | 1.575 | 2.043 | 0.7484 | 8208.66 | 34.368 | 9.5467 | 9089.04 | 38.054 | 10.5706 | 11530.68 | 48.2767 | 13.4102 | -13 | -12.4 |  |  |  | 779.744 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8208.66 | 34.368 | 9.5467 | 9089.04 | 38.054 | 10.5706 | [8 empty] | 823.582 | 0
10 | [13 empty] | 8208.66 | 34.368 | 9.5467 | 9089.04 | 38.054 | 10.5706 | [8 empty] | 912.738 | 0
11 | [13 empty] | 8208.66 | 34.368 | 9.5467 | 9089.04 | 38.054 | 10.5706 | [8 empty] | 881.812 | 0
12 | [13 empty] | 8208.66 | 34.368 | 9.5467 | 9089.04 | 38.054 | 10.5706 | [8 empty] | 964.86 | 0
13 | [13 empty] | 8208.66 | 34.368 | 9.5467 | 9089.04 | 38.054 | 10.5706 | [8 empty] | 953.698 | 0
14 | [13 empty] | 8208.66 | 34.368 | 9.5467 | 9089.04 | 38.054 | 10.5706 | [8 empty] | 1026.595 | 0
15 | 90.876 | 4.495 | 1.077 | 0.126 | 0.188 | 0.005 | 0.051 | 0.047 | 0.025 | 0.01 | 1.478 | 1.622 | 0.7423 | 8242.31 | 34.5089 | 9.5858 | 9126.69 | 38.3212 | 10.6143 | 11625.98 | 48.6756 | 13.521 | -8.1 | -9.9 | не вияв | не вияв | не вияв | 1101.022 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8242.31 | 34.5089 | 9.5858 | 9126.69 | 38.3212 | 10.6143 | [8 empty] | 1117.126 | 0
17 | [13 empty] | 8242.31 | 34.5089 | 9.5858 | 9126.69 | 38.3212 | 10.6143 | [8 empty] | 1057.762 | 0
18 | [13 empty] | 8242.31 | 34.5089 | 9.5858 | 9126.69 | 38.3212 | 10.6143 | [8 empty] | 991.816 | 0
19 | [13 empty] | 8242.31 | 34.5089 | 9.5858 | 9126.69 | 38.3212 | 10.6143 | [8 empty] | 959.415 | 0
20 | [13 empty] | 8242.31 | 34.5089 | 9.5858 | 9126.69 | 38.3212 | 10.6143 | [8 empty] | 879.816 | 0
21 | [13 empty] | 8242.31 | 34.5089 | 9.5858 | 9126.69 | 38.3212 | 10.6143 | [8 empty] | 937.726 | 0
22 | 91.102 | 4.426 | 1.072 | 0.133 | 0.186 | 0.003 | 0.049 | 0.045 | 0.036 | 0.008 | 1.41 | 1.53 | 0.7406 | 8253.14 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.79 | 38.2623 | 10.6284 | 11654.11 | 48.7934 | 13.5537 | -3 | -3.7 |  |  |  | 972.011 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8253.14 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.79 | 38.2623 | 10.6284 | [8 empty] | 948.388 | 0
24 | [13 empty] | 8253.14 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.79 | 38.2623 | 10.6284 | [8 empty] | 950.755 | 0
25 | [13 empty] | 8253.14 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.79 | 38.2623 | 10.6284 | [8 empty] | 929.863 | 0
26 | [13 empty] | 8253.14 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.79 | 38.2623 | 10.6284 | [8 empty] | 1011.296 | 0
27 | [13 empty] | 8253.14 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.79 | 38.2623 | 10.6284 | [8 empty] | 947.432 | 0
28 | [13 empty] | 8253.14 | 34.5542 | 9.5984 | 9138.79 | 38.2623 | 10.6284 | [8 empty] | 1064.671 | 0
29 | 92.624 | 3.669 | 0.932 | 0.116 | 0.16 | 0.018 | 0.038 | 0.037 | 0.025 | 0.006 | 1.231 | 1.144 | 0.728 | 8221.15 | 34.4205 | 9.5612 | 9106.34 | 38.1264 | 10.5907 | 11713.4 | 49.0417 | 13.6227 | -5.1 | -5.8 |  |  |  | 1193.449 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8221.15 | 34.4205 | 9.5612 | 9106.34 | 38.1264 | 10.5907 | [8 empty] | 1115.23 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8227.1014 | 34.4452 | 9.5681 | 9109.9875 | 38.169 | 10.5949 | [8 empty] | 29215.889
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ Тарапата Я.І.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік ІІ кат. Снігур О.Б.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Лукавий Р.М.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата