## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ | [5 empty] | та прийнятого |  |  | Шебелинське ЛВУМГ
Шебелинський пм Шебелинського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) |  |  |  | ПВВГ "ШКС-2", ГРС "Михайлівка", ГРС "Асіївка", ГРС "Миролюбівка", ГРС "Роздолля"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [21 empty] | маршрут № |  | 684
Свідоцтво про атестацію №100-355/2015 чинне до 20.12.2018р. | [9 empty] | з газопроводу |  |  | "Острогожськ-Шебелинка" ІІ нитка Ду 1200 | [7 empty] | за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.8669 | 2.2377 | 0.7221 | 0.0719 | 0.1902 | 0.001 | 0.0216 | 0.0185 | 0.0115 | 0.0049 | 0.6773 | 0.1763 | 0.7012 | 8207.5093 | 34.3632 | 9.5453 | 9096.3982 | 38.0848 | 10.5791 | 11921.9929 | 49.915 | 13.8653 | -22 | -13.9 |  |  |  | 16946.7032 | 99.9999
2 | 95.6257 | 2.3907 | 0.7563 | 0.0731 | 0.1942 | 0.0012 | 0.0216 | 0.0187 | 0.0134 | 0.0052 | 0.7049 | 0.195 | 0.703 | 8219.2605 | 34.4124 | 9.559 | 9108.8421 | 38.1369 | 10.5936 | 11922.8767 | 49.9187 | 13.8663 | -21.9 | -14.4 | 0.1 | 0.5 |  | 16965.8593 | 100 | ОК
3 | 95.8209 | 2.2862 | 0.7227 | 0.0706 | 0.1872 | 0.0009 | 0.021 | 0.0181 | 0.0126 | 0.0047 | 0.672 | 0.1832 | 0.7015 | 8209.1335 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6402 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1872 | 49.92 | 13.8667 | -20.5 | -12.8 |  |  |  | 16589.1566 | 100.0001
4 | 95.7592 | 2.3255 | 0.7351 | 0.0709 | 0.189 | 0.0012 | 0.0205 | 0.0179 | 0.0117 | 0.005 | 0.6777 | 0.1864 | 0.7019 | 8213.9104 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4171 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1872 | 49.92 | 13.8667 | -21.9 | -14.1 |  |  |  | 16692.0492 | 100.0001
5 | [13 empty] | 8213.9104 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4171 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1872 | 49.92 | 13.8667 | [5 empty] | 16780.7758 | 0
6 | [13 empty] | 8213.9104 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4171 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1872 | 49.92 | 13.8667 | [5 empty] | 16509.4611 | 0
7 | 95.8399 | 2.2718 | 0.7214 | 0.0693 | 0.1842 | 0.0011 | 0.0208 | 0.0178 | 0.0111 | 0.0052 | 0.6754 | 0.1819 | 0.7012 | 8207.1988 | 34.3619 | 9.545 | 9096.0399 | 38.0833 | 10.5787 | 11921.0614 | 49.9111 | 13.8642 | -20.3 | -12.2 |  |  | відс | 16261.7251 | 99.9999
8 | 95.8189 | 2.2991 | 0.7264 | 0.0691 | 0.1848 | 0.0011 | 0.0203 | 0.0173 | 0.0094 | 0.0051 | 0.6698 | 0.1787 | 0.7013 | 8209.5156 | 34.3716 | 9.5477 | 9098.5478 | 38.0938 | 10.5816 | 11923.641 | 49.9219 | 13.8672 | -21.1 | -13.2 |  |  |  | 14682.8152 | 100 | ОК
9 | 95.8225 | 2.2832 | 0.721 | 0.0688 | 0.1817 | 0.0011 | 0.0207 | 0.0174 | 0.0115 | 0.0049 | 0.6784 | 0.1891 | 0.7013 | 8206.4584 | 34.3588 | 9.5441 | 9095.2279 | 38.0799 | 10.5777 | 11919.1507 | 49.9031 | 13.862 | -21.4 | -14.9 |  |  |  | 14741.3048 | 100.0003
10 | 96.1325 | 2.1465 | 0.6689 | 0.0603 | 0.17 | 0.001 | 0.0168 | 0.0145 | 0.0057 | 0.0048 | 0.6318 | 0.1472 | 0.6985 | 8191.2917 | 34.2953 | 9.5265 | 9079.273 | 38.0131 | 10.5592 | 11922.2318 | 49.916 | 13.8656 | -20.7 | -13.5 |  |  |  | 14662.8955 | 100 | ОК
11 | 95.8766 | 2.2494 | 0.711 | 0.067 | 0.1793 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0171 | 0.0107 | 0.005 | 0.683 | 0.1799 | 0.7008 | 8202.1831 | 34.3409 | 9.5391 | 9090.6659 | 38.0608 | 10.5724 | 11917.5743 | 49.8965 | 13.8601 | -21.3 | -14.4 |  |  |  | 13915.3798 | 100 | ОК
12 | [13 empty] | 8202.1831 | 34.3409 | 9.5391 | 9090.6659 | 38.0608 | 10.5724 | 11917.5743 | 49.8965 | 13.8601 | [5 empty] | 14347.0839 | 0
13 | [13 empty] | 8202.1831 | 34.3409 | 9.5391 | 9090.6659 | 38.0608 | 10.5724 | 11917.5743 | 49.8965 | 13.8601 | [5 empty] | 14114.6865 | 0
14 | 95.8255 | 2.2686 | 0.7233 | 0.0694 | 0.1846 | 0.0011 | 0.0203 | 0.0176 | 0.0114 | 0.0053 | 0.6979 | 0.1749 | 0.7013 | 8205.9807 | 34.3568 | 9.5436 | 9094.7024 | 38.0777 | 10.5771 | 11919.0074 | 49.9025 | 13.8618 | -21.8 | -13.6 |  |  |  | 15067.9022 | 99.9999
15 | 95.7331 | 2.3141 | 0.7415 | 0.0729 | 0.1933 | 0.001 | 0.0218 | 0.0189 | 0.0106 | 0.0057 | 0.708 | 0.1791 | 0.7021 | 8211.5219 | 34.38 | 9.55 | 9102.4171 | 38.11 | 10.5861 | 11920.7987 | 49.91 | 13.8639 | -22.1 | -14.7 |  |  |  | 15851.5172 | 100 | ОК
16 | 95.7714 | 2.2902 | 0.7304 | 0.0716 | 0.19 | 0.0011 | 0.0223 | 0.0189 | 0.0109 | 0.0055 | 0.7076 | 0.1799 | 0.7018 | 8209.1096 | 34.3699 | 9.5472 | 9097.9985 | 38.0915 | 10.581 | 11918.9357 | 49.9022 | 13.8617 | -21.8 | -14.1 |  |  |  | 16392.1724 | 99.9998
17 | 95.7226 | 2.326 | 0.7429 | 0.0721 | 0.1928 | 0.0011 | 0.0218 | 0.0187 | 0.0112 | 0.0058 | 0.7086 | 0.1764 | 0.7022 | 8213.9104 | 34.39 | 9.5528 | 9102.7993 | 38.1116 | 10.5866 | 11922.0646 | 49.9153 | 13.8654 | -22.3 | -13.9 |  |  |  | 17998.7245 | 100 | ОК
18 | 95.7958 | 2.277 | 0.727 | 0.0703 | 0.1879 | 0.001 | 0.0217 | 0.0184 | 0.0104 | 0.0061 | 0.7162 | 0.1682 | 0.7015 | 8206.96 | 34.3609 | 9.5447 | 9095.7056 | 38.0819 | 10.5783 | 11918.6013 | 49.9008 | 13.8613 | -22.5 | -13.4 |  |  |  | 18197.5954 | 100 | ОК
19 | [13 empty] | 8206.96 | 34.3609 | 9.5447 | 9095.7056 | 38.0819 | 10.5783 | 11918.6013 | 49.9008 | 13.8613 | [5 empty] | 17687.5214 | 0
20 | [13 empty] | 8206.96 | 34.3609 | 9.5447 | 9095.7056 | 38.0819 | 10.5783 | 11918.6013 | 49.9008 | 13.8613 | [5 empty] | 17038.2516 | 0
21 | 95.8472 | 2.2374 | 0.7112 | 0.0694 | 0.185 | 0.001 | 0.0213 | 0.0182 | 0.0065 | 0.0063 | 0.7284 | 0.168 | 0.7009 | 8199.4841 | 34.3296 | 9.536 | 9087.6564 | 38.0482 | 10.5689 | 11912.7496 | 49.8763 | 13.8545 | -22.2 | -13.8 |  |  |  | 16814.2455 | 99.9999
22 | 95.8538 | 2.2343 | 0.7118 | 0.0696 | 0.1855 | 0.0011 | 0.0221 | 0.0186 | 0.0091 | 0.0065 | 0.7264 | 0.1613 | 0.7009 | 8201.2754 | 34.3371 | 9.5381 | 9089.615 | 38.0564 | 10.5712 | 11915.1381 | 49.8863 | 13.8573 | -22.1 | -14.1 |  |  |  | 17391.3364 | 100.0001
23 | 95.7739 | 2.2862 | 0.7297 | 0.0716 | 0.1907 | 0.001 | 0.022 | 0.0189 | 0.0094 | 0.0063 | 0.7157 | 0.1746 | 0.7017 | 8209.1335 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6402 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4102 | 49.9 | 13.8611 | -22.7 | -14.4 |  |  | відс | 17612.0906 | 100 | ОК
24 | 94.046 | 3.0403 | 0.8563 | 0.0822 | 0.1807 | 0.0008 | 0.0215 | 0.0176 | 0.0136 | 0.0056 | 1.4994 | 0.2358 | 0.7123 | 8204.3565 | 34.35 | 9.5417 | 9090.4748 | 38.06 | 10.5722 | 11820.4834 | 49.49 | 13.7472 | -23 | -14.5 |  |  |  | 18658.3496 | 99.9998
25 | 93.292 | 3.5622 | 0.9035 | 0.0756 | 0.1657 | 0.0007 | 0.0217 | 0.0171 | 0.0121 | 0.0063 | 1.7165 | 0.2266 | 0.7165 | 8221.0758 | 34.42 | 9.5611 | 9107.194 | 38.13 | 10.5917 | 11808.5411 | 49.44 | 13.7333 | -22.3 | -13.8 |  |  |  | 20199.9332 | 100 | ОК
26 | [13 empty] | 8221.0758 | 34.42 | 9.5611 | 9107.194 | 38.13 | 10.5917 | 11808.5411 | 49.44 | 13.7333 | [5 empty] | 20334.0111 | 0
27 | 94.072 | 3.0488 | 0.8263 | 0.0769 | 0.1681 | 0.0007 | 0.0227 | 0.0182 | 0.0138 | 0.0062 | 1.5242 | 0.2219 | 0.7117 | 8197.1912 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3094 | 38.03 | 10.5639 | 11815.7065 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 18668.9965 | 99.9998
28 | 94.0664 | 3.0873 | 0.8003 | 0.0664 | 0.1498 | 0.0007 | 0.0225 | 0.0175 | 0.0087 | 0.0067 | 1.5453 | 0.2285 | 0.7111 | 8187.6373 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3672 | 37.98 | 10.55 | 11806.1527 | 49.43 | 13.7306 | -22.1 | -13.4 | 0.1 | 0.7 |  | 18684.5359 | 100.0001
29 | 94.8721 | 2.6913 | 0.7219 | 0.0628 | 0.1448 | 0.0006 | 0.0208 | 0.0163 | 0.0084 | 0.006 | 1.2853 | 0.1698 | 0.7057 | 8175.7428 | 34.2302 | 9.5084 | 9060.4997 | 37.9345 | 10.5374 | 11837.1549 | 49.5598 | 13.7666 | -23.2 | -14.4 |  |  |  | 19018.643 | 100.0001
30 | 94.5953 | 2.8739 | 0.7592 | 0.0656 | 0.1489 | 0.0007 | 0.0221 | 0.0174 | 0.0127 | 0.0063 | 1.3265 | 0.1715 | 0.7077 | 8191.5544 | 34.2964 | 9.5268 | 9077.2905 | 38.0048 | 10.5569 | 11841.9796 | 49.58 | 13.7722 | -21.8 | -12.5 |  |  |  | 19486.5895 | 100.0001
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8205.6245 | 34.3553 | 9.5431 | 9093.5231 | 38.0728 | 10.5758 | [6 empty] | Всього *: |  | 508311.795
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Керівник | [5 empty] | Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [10 empty] | Буховцев О.Л.
[6 empty] | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії | [5 empty] | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [10 empty] | Євтушенко С.О.
[6 empty] | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник метрологічної служби | [5 empty] | Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Пивовар Є.В.
[6 empty] | метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [10 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту ПВВГ ШКС-2 ВТ №3,4 (осн.) за 11/16. | [7 empty] | Данные по объекту ГРС Шлях Леніна (осн.) за 11/16. | [6 empty] | Данные по объекту ГРС Асіївська (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | Vp.у. | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC |  | День | V, м3 | Vp.у. | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vp.у. | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 16942052.5 | 368461.969 | 2941.341 | 44.91 | 10.37 | B |  | 1 | 3212.44 | 751.351 | 1586.77 | 3.16 | 5.06 | AB | 1 | 1432.94 | 339.566 | 521.434 | 3 | -2.26 | B
2 | 16960936.5 | 370421.656 | 2964.996 | 44.69 | 10.16 | B |  | 2 | 3480.73 | 821.483 | 1883.046 | 3.11 | 4.45 | B | 2 | 1436.5 | 341.072 | 521.804 | 3.01 | -0.56 | B
3 | 16584444 | 360414.156 | 2818.671 | 44.91 | 10.13 | B |  | 3 | 3321.58 | 789.99 | 1756.441 | 3.12 | 6.89 | B | 3 | 1385.67 | 329.761 | 488.315 | 3.04 | 2.1 | B
4 | 16687584 | 361839.703 | 2843.73 | 44.99 | 9.98 | B |  | 4 | 3210.7 | 747.812 | 1580.817 | 3.18 | 5.25 | B | 4 | 1248.98 | 296.731 | 395.129 | 3.03 | 0.46 | B
5 | 16776444 | 365497.547 | 2889.568 | 44.75 | 9.85 |  |  | 5 | 3157.17 | 741.607 | 1543.526 | 3.15 | 5.55 |  | 5 | 1169.27 | 277.619 | 341.669 | 3.02 | -0.19
6 | 16504830 | 359852.953 | 2798.572 | 44.7 | 9.78 |  |  | 6 | 3277.85 | 776.223 | 1695.045 | 3.15 | 8.24 |  | 6 | 1347.46 | 321.795 | 461.614 | 3.07 | 4.64
7 | 16258112.5 | 349361.047 | 2669.824 | 45.38 | 9.84 | B |  | 7 | 2458.57 | 592.122 | 963.613 | 3.14 | 11.96 | B | 7 | 1149.44 | 275.954 | 336.876 | 3.14 | 11.31 | B
8 | 14679415 | 310734.359 | 2143.461 | 46.07 | 9.73 |  |  | 8 | 2291.98 | 540.005 | 808.568 | 3.17 | 7.91 |  | 8 | 1104.17 | 264.511 | 308.713 | 3.07 | 5.56
9 | 14737949.5 | 319092.563 | 2220.933 | 44.98 | 9.53 | B |  | 9 | 2286.86 | 553.638 | 835.573 | 3.1 | 11.1 | B | 9 | 1064.43 | 254.879 | 288.013 | 3.12 | 8.8 | B
10 | 14659615.5 | 326160.984 | 2250.135 | 43.74 | 9.48 | B |  | 10 | 2282.65 | 544.145 | 799.785 | 3.13 | 8.68 | B | 10 | 993.56 | 237.586 | 251.584 | 3.1 | 7.35 | B
11 | 13911199.5 | 311791.703 | 2045.019 | 43.4 | 9.4 | B |  | 11 | 2994.49 | 693.173 | 1348.96 | 3.18 | 3.6 | AB | 11 | 1180.71 | 281.886 | 354.552 | 2.99 | -0.34 | B
12 | 14342858.5 | 316161.047 | 2134.676 | 44.15 | 9.47 |  |  | 12 | 3080.64 | 728.792 | 1478.644 | 3.13 | 6.51 |  | 12 | 1139.47 | 270.492 | 326.129 | 3.03 | 0.23
13 | 14110174 | 307985.859 | 2041.984 | 44.59 | 9.38 |  |  | 13 | 3223.83 | 756.613 | 1601.046 | 3.16 | 6.08 |  | 13 | 1282.89 | 305.876 | 413.476 | 3.03 | 1.84
14 | 15063462 | 327941.563 | 2323.989 | 44.69 | 9.29 | B |  | 14 | 3127.63 | 737.43 | 1505.744 | 3.13 | 5.64 | AB | 14 | 1307.07 | 311.76 | 432.52 | 3.01 | 0.45 | B
15 | 15846577 | 347903 | 2597.751 | 44.28 | 9.1 | B |  | 15 | 3482.83 | 810.901 | 1865.297 | 3.17 | 4.7 | B | 15 | 1451.37 | 345.304 | 535.1 | 2.98 | -2.07 | B
16 | 16386959 | 361020.875 | 2820.438 | 44.1 | 8.99 | B |  | 16 | 3727.73 | 864.398 | 2124.904 | 3.18 | 4.33 | B | 16 | 1479.31 | 350.695 | 553.729 | 2.99 | -2.62 | B
17 | 17993337 | 390761.344 | 3312.588 | 44.75 | 8.95 | B |  | 17 | 3847.65 | 894.762 | 2273.686 | 3.17 | 4.13 | AB | 17 | 1533.25 | 363.119 | 595.622 | 2.98 | -3.39 | B
18 | 18192342 | 391433.375 | 3349.58 | 45.17 | 8.89 | B |  | 18 | 3815.51 | 889.078 | 2250.995 | 3.16 | 3.94 | B | 18 | 1431.42 | 338.36 | 517.399 | 3 | -2.5 | B
19 | 17681827 | 376456.047 | 3124.094 | 45.64 | 8.79 |  |  | 19 | 4200.76 | 971.017 | 2718.412 | 3.18 | 3.4 |  | 19 | 1486.64 | 350.607 | 559.446 | 2.99 | -4
20 | 17032461.5 | 360943.422 | 2882.329 | 45.84 | 8.68 |  |  | 20 | 4184.02 | 973.33 | 2725.659 | 3.16 | 3.33 | A | 20 | 1599 | 377.956 | 652.411 | 3 | -2.73
21 | 16808340.5 | 360438.219 | 2843.609 | 45.25 | 8.47 | B |  | 21 | 4277.08 | 994.132 | 2851.598 | 3.15 | 2.75 | B | 21 | 1620.64 | 382.935 | 665.737 | 2.97 | -4.94 | B
22 | 17385128 | 377668.266 | 3089.318 | 44.64 | 8.33 | B |  | 22 | 4531.46 | 1053.692 | 3207.518 | 3.17 | 4.33 | B | 22 | 1669.44 | 393.981 | 708.527 | 2.97 | -5.14 | B
23 | 17605696 | 383184 | 3179.043 | 44.54 | 8.25 | B |  | 23 | 4730.65 | 1109.843 | 3566.095 | 3.15 | 5.26 | B | 23 | 1656.34 | 390.249 | 696.117 | 2.97 | -5.7 | B
24 | 18651969 | 403364.188 | 3574.054 | 44.81 | 8.12 | B |  | 24 | 4685.12 | 1102.556 | 3564.68 | 3.14 | 5.23 | B | 24 | 1687.9 | 398.691 | 728.795 | 2.98 | -4.39 | B
25 | 20193763 | 429094.359 | 4141.354 | 45.6 | 8.01 | B |  | 25 | 4520.61 | 1041.061 | 1028,320* | 3,21* | 3,83* | ABC | 25 | 1642.17 | 388.102 | 700.129 | 2.98 | -3.8 | B
26 | 20328218 | 428495.375 | 4165.506 | 45.94 | 7.81 |  |  | 26 | 4259.07 | 987.587 | 149.011 | 3.18 | 4.27 |  | 26 | 1526.92 | 361.359 | 600.754 | 3 | -2.52
27 | 18663505 | 397264.203 | 3543.567 | 45.47 | 7.7 |  |  | 27 | 4001.13 | 929.024 | 131.781 | 3.2 | 5.8 |  | 27 | 1483.55 | 353.105 | 598.524 | 3.04 | 1.79
28 | 18679167 | 396637.344 | 3539.048 | 45.57 | 7.59 |  |  | 28 | 3799.06 | 880.893 | 120.922 | 3.16 | 2.8 | A | 28 | 1563.34 | 371.108 | 638.64 | 3 | -1.83
29 | 19012959 | 405196.641 | 3682.49 | 45.37 | 7.43 |  |  | 29 | 4051.72 | 926.724 | 130.363 | 3.22 | 2.62 | AB | 29 | 1625.06 | 384.198 | 678.684 | 2.98 | -3.95 | B
30 | 19480138 | 417664.453 | 3850.72 | 45.06 | 7.24 | B |  | 30 | 4675.89 | 1075.923 | 173.922 | 3.17 | 0.94 | AB | 30 | 1767.62 | 413.951 | 792.09 | 2.93 | -9.5 | B
Итого | 508161464.5 | 10983242.219 | 2959.413 | 44.93 | 8.96 | B |  | Итого | 108197,38* | 25279.306 | 1609,025* | 3,16* | 5,29* | ABC | Итого | 42466.52 | 10073.209 | 522.118 | 3.01 | -0.6 | B
1 | 5.3161 |  | 16946697.88 |  | 16946697.88 |  | 16946703.1961 |  | 16946.7032
2 | 5.5699 |  | 16965853.73 |  | 16965853.73 |  | 16965859.2999 |  | 16965.8593
3 | 5.3343 |  | 16589151.25 |  | 16589151.25 |  | 16589156.5843 |  | 16589.1566
4 | 5.4945 |  | 16692043.68 |  | 16692043.68 |  | 16692049.1745 |  | 16692.0492
5 | 5.373 |  | 16780770.44 |  | 16780770.44 |  | 16780775.813 |  | 16780.7758
6 | 5.758 |  | 16509455.31 |  | 16509455.31 |  | 16509461.068 |  | 16509.4611
7 | 4.542 |  | 16261720.51 |  | 16261720.51 |  | 16261725.052 |  | 16261.7251
8 | 4.0393 |  | 14682811.15 |  | 14682811.15 |  | 14682815.1893 |  | 14682.8152
9 | 3.9966 |  | 14741300.79 |  | 14741300.79 |  | 14741304.7866 |  | 14741.3048
10 | 3.8034 |  | 14662891.71 |  | 14662891.71 |  | 14662895.5134 |  | 14662.8955
11 | 5.1245 |  | 13915374.7 |  | 13915374.7 |  | 13915379.8246 |  | 13915.3798
12 | 5.3073 |  | 14347078.61 |  | 14347078.61 |  | 14347083.9173 |  | 14347.0839
13 | 5.7582 |  | 14114680.72 |  | 14114680.72 |  | 14114686.4782 |  | 14114.6865
14 | 5.5048 |  | 15067896.7 |  | 15067896.7 |  | 15067902.2048 |  | 15067.9022
15 | 5.9881 |  | 15851511.2 |  | 15851511.2 |  | 15851517.1881 |  | 15851.5172
16 | 6.333 |  | 16392166.04 |  | 16392166.04 |  | 16392172.373 |  | 16392.1724
17 | 6.6302 |  | 17998717.9 |  | 17998717.9 |  | 17998724.5302 |  | 17998.7245
18 | 6.5084 |  | 18197588.93 |  | 18197588.93 |  | 18197595.4385 |  | 18197.5954
19 | 7.0124 |  | 17687514.4 |  | 17687514.4 |  | 17687521.4124 |  | 17687.5214
20 | 7.0426 |  | 17038244.52 |  | 17038244.52 |  | 17038251.5626 |  | 17038.2516
21 | 7.2786 |  | 16814238.22 |  | 16814238.22 |  | 16814245.4986 |  | 16814.2455
22 | 7.5221 |  | 17391328.9 |  | 17391328.9 |  | 17391336.4221 |  | 17391.3364
23 | 7.5691 |  | 17612082.99 |  | 17612082.99 |  | 17612090.5591 |  | 17612.0906
24 | 7.6183 |  | 18658342.02 |  | 18658342.02 |  | 18658349.6383 |  | 18658.3496
25 | 7.4342 |  | 20199925.78 |  | 20199925.78 |  | 20199933.2142 |  | 20199.9332
26 | 7.0729 |  | 20334003.99 |  | 20334003.99 |  | 20334011.0629 |  | 20334.0111
27 | 6.8595 |  | 18668989.68 |  | 18668989.68 |  | 18668996.5395 |  | 18668.9965
28 | 6.4575 |  | 18684529.4 |  | 18684529.4 |  | 18684535.8575 |  | 18684.5359
29 | 7.1757 |  | 19018635.78 |  | 19018635.78 |  | 19018642.9557 |  | 19018.643
30 | 7.9886 |  | 19486581.51 |  | 19486581.51 |  | 19486589.4987 |  | 19486.5895

## Лист3
у Розділля РЛГ Delta S1Flow |  | Данные по объекту Розділля УЛГ FL600 (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | 3071.47 |  | 3.0715
1 | 3071.47 | 1 | 0 | 1105.8 | 2.7 | 1.39 | B | 3220.54 |  | 3.2205
2 | 3220.54 | 2 | 0 | 1181.6 | 2.65 | 1.66 | B | 3065.31 |  | 3.0653
3 | 3065.31 | 3 | 0 | 1129.1 | 2.67 | 3.91 | B | 3018.49 |  | 3.0185
4 | 3018.49 | 4 | 0 | 1101.5 | 2.68 | 2.64 | B | 3072.32 |  | 3.0723
5 | 3072.32 | 5 | 0 | 1112 | 2.71 | 3.67 |  | 3076.42 |  | 3.0764
6 | 3076.42 | 6 | 0 | 1151.1 | 2.65 | 6.64 |  | 2449.08 |  | 2.4491
7 | 2449.08 | 7 | 0 | 897.2 | 2.77 | 12.8 | B | 2236.94 |  | 2.2369
8 | 2236.94 | 8 | 0 | 786 | 2.82 | 6.78 | B | 2296.85 |  | 2.2969
9 | 2296.85 | 9 | 0 | 851.9 | 2.71 | 9.86 | B | 2192.79 |  | 2.1928
10 | 2192.79 | 10 | 0 | 806.1 | 2.71 | 7.78 | B | 2782.6 |  | 2.7826
11 | 2782.6 | 11 | 0 | 1031.2 | 2.62 | 1.48 | B | 3118.29 |  | 3.1183
12 | 3118.29 | 12 | 0 | 1139.8 | 2.7 | 5.27 |  | 3144.67 |  | 3.1447
13 | 3144.67 | 13 | 0 | 1136.9 | 2.72 | 4.8 |  | 3008.12 |  | 3.0081
14 | 3008.12 | 14 | 0 | 1047.7 | 2.82 | 4.62 | B | 3274.56 |  | 3.2746
15 | 0 | 15 | 3274.56 | 1217.9 | 2.58 | 2.3 | AB | 3499.32 |  | 3.4993
16 | 0 | 16 | 3499.32 | 1300 | 2.61 | 3.2 | B | 3681.62 |  | 3.6816
17 | 0 | 17 | 3681.62 | 1403.7 | 2.56 | 4.66 | B | 3699.84 |  | 3.6998
18 | 0 | 18 | 3699.84 | 1405.4 | 2.57 | 4.24 | B | 3967.57 |  | 3.9676
19 | 0 | 19 | 3967.57 | 1451.3 | 2.64 | 1.71 |  | 3889.59 |  | 3.8896
20 | 0 | 20 | 3889.59 | 1434.9 | 2.61 | 1.46 |  | 3967.07 |  | 3.9671
21 | 0 | 21 | 3967.07 | 1452.7 | 2.63 | 0.89 | B | 4106.99 |  | 4.107
22 | 0 | 22 | 4106.99 | 1532.6 | 2.6 | 3.02 | B | 4137.77 |  | 4.1378
23 | 0 | 23 | 4137.77 | 1556.8 | 2.58 | 3.26 | B | 4116.47 |  | 4.1165
24 | 0 | 24 | 4116.47 | 1541.9 | 2.59 | 2.33 | B | 4125.65 |  | 4.1256
25 | 0 | 25 | 4125.65 | 1579 | 2.54 | 3.32 | B | 4014.15 |  | 4.0141
26 | 0 | 26 | 4014.15 | 1523.2 | 2.57 | 3.89 |  | 3788.16 |  | 3.7882
27 | 0 | 27 | 3788.16 | 1473.8 | 2.52 | 5.99 | B | 3637.32 |  | 3.6373
28 | 0 | 28 | 3637.32 | 1384.7 | 2.55 | 3.25 | B | 3992.99 |  | 3.993
29 | 0 | 29 | 3992.99 | 1462.7 | 2.66 | 3.94 | B | 4447.95 |  | 4.4479
30 | 0 | 30 | 4447.95 | 1580.5 | 2.72 | 1.83 | B
Итого | 40319.36 | Итого | 102443.93 | 37778.9 | 2.7 | 1.39 | AB
Миролюбівка РЛГ Delta SFlow |  |  | Данные по объекту Миролюбівка УЛГ FL 600 (осн.) за 11/16.
День | V, м3 |  | День | V, м3
1 | 2244.62 |  | 1 | 0 |  |  | 2244.62 |  | 2.2446 |  | 5.3161
2 | 2349.35 |  | 2 | 0 |  |  | 2349.35 |  | 2.3493 |  | 5.5699
3 | 2268.99 |  | 3 | 0 |  |  | 2268.99 |  | 2.269 |  | 5.3343
4 | 2475.97 |  | 4 | 0 |  |  | 2475.97 |  | 2.476 |  | 5.4945
5 | 2300.67 |  | 5 | 0 |  |  | 2300.67 |  | 2.3007 |  | 5.373
6 | 2681.54 |  | 6 | 0 |  |  | 2681.54 |  | 2.6815 |  | 5.758
7 | 2092.88 |  | 7 | 0 |  |  | 2092.88 |  | 2.0929 |  | 4.542
8 | 1802.33 |  | 8 | 0 |  |  | 1802.33 |  | 1.8023 |  | 4.0393
9 | 1699.77 |  | 9 | 0 |  |  | 1699.77 |  | 1.6998 |  | 3.9966
10 | 1610.58 |  | 10 | 0 |  |  | 1610.58 |  | 1.6106 |  | 3.8034
11 | 2341.95 |  | 11 | 0 |  |  | 2341.95 |  | 2.3419 |  | 5.1245
12 | 2189.02 |  | 12 | 0 |  |  | 2189.02 |  | 2.189 |  | 5.3073
13 | 2613.54 |  | 13 | 0 |  |  | 2613.54 |  | 2.6135 |  | 5.7582
14 | 2496.67 |  | 14 | 0 |  |  | 2496.67 |  | 2.4967 |  | 5.5048
15 | 2713.53 |  | 15 | 0 |  |  | 2713.53 |  | 2.7135 |  | 5.9881
16 | 0 |  | 16 | 2833.66 |  |  | 2833.66 |  | 2.8337 |  | 6.333
17 | 0 |  | 17 | 2948.6 |  |  | 2948.6 |  | 2.9486 |  | 6.6302
18 | 0 |  | 18 | 2808.61 |  |  | 2808.61 |  | 2.8086 |  | 6.5084
19 | 0 |  | 19 | 3044.84 |  |  | 3044.84 |  | 3.0448 |  | 7.0124
20 | 0 |  | 20 | 3153.02 |  |  | 3153.02 |  | 3.153 |  | 7.0426
21 | 0 |  | 21 | 3311.52 |  |  | 3311.52 |  | 3.3115 |  | 7.2786
22 | 0 |  | 22 | 3415.06 |  |  | 3415.06 |  | 3.4151 |  | 7.5221
23 | 0 |  | 23 | 3431.33 |  |  | 3431.33 |  | 3.4313 |  | 7.5691
24 | 0 |  | 24 | 3501.86 |  |  | 3501.86 |  | 3.5019 |  | 7.6183
25 | 0 |  | 25 | 3308.58 |  |  | 3308.58 |  | 3.3086 |  | 7.4342
26 | 0 |  | 26 | 3058.72 |  |  | 3058.72 |  | 3.0587 |  | 7.0729
27 | 0 |  | 27 | 3071.34 |  |  | 3071.34 |  | 3.0713 |  | 6.8595
28 | 0 |  | 28 | 2820.14 |  |  | 2820.14 |  | 2.8201 |  | 6.4575
29 | 0 |  | 29 | 3182.69 |  |  | 3182.69 |  | 3.1827 |  | 7.1757
30 | 0 |  | 30 | 3540.7 |  |  | 3540.7 |  | 3.5407 |  | 7.9886
Итого | 34543.17 |  | Итого | 81859.98 | 36899.5 | 2.15 | 1.11 | AB