## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №19-26/1 | [16 empty] | маршрут № |  | 601
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [8 empty] | переданого п/м КС Борова Первомайського ЛВУМГ філії "УМГ "Харківтрансгаз" та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ | [8 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) ГРС "Восток"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [8 empty] | з газопроводу "НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА" | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 92.5238 | 4.1196 | 1.0589 | 0.1337 | 0.2293 | 0.0116 | 0.1085 | 0.0578 | 0.1115 | 0.0089 | 1.3782 | 0.2582 | 0.7286 |  | 35.1167 | 9.7546 |  | 38.8816 | 10.8004 |  | 49.9918 | 13.8866 | -8.4 | -3 |  |  |  | 23.213 | 100 | ОК
2 | 92.1132 | 4.2502 | 1.1212 | 0.1454 | 0.2535 | 0.0101 | 0.0997 | 0.0665 | 0.1245 | 0.0335 | 1.5154 | 0.2667 | 0.732 |  | 35.1694 | 9.7693 |  | 38.9359 | 10.8155 |  | 49.9444 | 13.8734 | [5 empty] | 23.967 | 99.9999
3 | 92.1972 | 4.179 | 1.1789 | 0.1475 | 0.2595 | 0.0096 | 0.115 | 0.07 | 0.12 | 0.0098 | 1.4171 | 0.2963 | 0.7324 |  | 35.2312 | 9.7864 |  | 39.0033 | 10.8343 |  | 50.0172 | 13.8937 | [5 empty] | 24.443 | 99.9999
4 | 92.7535 | 4.082 | 0.9867 | 0.1255 | 0.2075 | 0.0088 | 0.0741 | 0.0526 | 0.1203 | 0.0089 | 1.3505 | 0.2295 | 0.7258 |  | 35.0326 | 9.7313 |  | 38.7923 | 10.7756 |  | 49.9733 | 13.8815 | [5 empty] | 23.631 | 99.9999
5 | [14 empty] | 35.0326 | 9.7313 |  | 38.7923 | 10.7756 |  | 49.9733 | 13.8815 | [5 empty] | 26.498 | 0
6 | [14 empty] | 35.0326 | 9.7313 |  | 38.7923 | 10.7756 |  | 49.9733 | 13.8815 | [5 empty] | 27.65 | 0
7 | 91.385 | 3.9552 | 1.2072 | 0.1652 | 0.2799 | 0.0078 | 0.1147 | 0.0712 | 0.1152 | 0.01 | 2.2009 | 0.4877 | 0.7381 |  | 34.8828 | 9.6897 |  | 38.6175 | 10.7271 |  | 49.3324 | 13.7034 | -11.6 | 2 |  |  |  | 20.938 | 100 | ОК
8 | 92.7753 | 4.0663 | 0.9471 | 0.12 | 0.1963 | 0.0097 | 0.0665 | 0.0485 | 0.1168 | 0.0121 | 1.4187 | 0.2227 | 0.7248 |  | 34.9575 | 9.7104 |  | 38.7109 | 10.753 |  | 49.9004 | 13.8612 | [5 empty] | 17.074 | 100 | ОК
9 | 92.7641 | 4.0896 | 0.9857 | 0.1243 | 0.2024 | 0.0106 | 0.0618 | 0.0462 | 0.1014 | 0.008 | 1.3819 | 0.2241 | 0.7248 |  | 34.9787 | 9.7163 |  | 38.7342 | 10.7595 |  | 49.931 | 13.8697 | [5 empty] | 19.595 | 100.0001
10 | 92.7275 | 4.0898 | 0.9779 | 0.122 | 0.2008 | 0.0102 | 0.0681 | 0.0492 | 0.1195 | 0.0075 | 1.4204 | 0.2071 | 0.7254 |  | 34.9974 | 9.7215 |  | 38.754 | 10.765 |  | 49.9367 | 13.8713 | [5 empty] | 18.735 | 100 | ОК
11 | 92.6432 | 4.15 | 0.9755 | 0.122 | 0.2026 | 0.0102 | 0.0628 | 0.0493 | 0.1257 | 0.0078 | 1.4259 | 0.2249 | 0.7261 |  | 35.008 | 9.7244 |  | 38.765 | 10.7681 |  | 49.9285 | 13.869 | [5 empty] | 23.351 | 99.9999
12 | [14 empty] | 35.008 | 9.7244 |  | 38.765 | 10.7681 |  | 49.9285 | 13.869 | [5 empty] | 22.161 | 0
13 | [14 empty] | 35.008 | 9.7244 |  | 38.765 | 10.7681 |  | 49.9285 | 13.869 | [5 empty] | 22.003 | 0
14 | 92.667 | 4.1325 | 0.9895 | 0.1239 | 0.2059 | 0.0092 | 0.0693 | 0.0495 | 0.1149 | 0.0085 | 1.4089 | 0.2209 | 0.7259 |  | 35.0135 | 9.726 |  | 38.7711 | 10.7697 |  | 49.9417 | 13.8727 | -11.2 | -2 |  |  |  | 23.56 | 100 | ОК
15 | 92.5867 | 4.1707 | 0.9891 | 0.1244 | 0.2046 | 0.0094 | 0.0657 | 0.0492 | 0.1068 | 0.008 | 1.4474 | 0.2381 | 0.7262 |  | 34.9899 | 9.7194 |  | 38.7452 | 10.7626 |  | 49.8991 | 13.8609 | [5 empty] | 30.342 | 100.0001
16 | 92.4656 | 4.2529 | 1.02 | 0.1275 | 0.2104 | 0.0107 | 0.0657 | 0.0507 | 0.1121 | 0.0081 | 1.444 | 0.2323 | 0.7273 |  | 35.0473 | 9.7354 |  | 38.8067 | 10.7796 |  | 49.939 | 13.8719 | [5 empty] | 29.765 | 100 | ОК
17 | 92.4227 | 4.2222 | 1.0878 | 0.1373 | 0.2324 | 0.01 | 0.07 | 0.0533 | 0.1002 | 0.009 | 1.4206 | 0.2345 | 0.7282 |  | 35.0969 | 9.7491 |  | 38.8601 | 10.7945 |  | 49.9773 | 13.8826 | [5 empty] | 29.909 | 100 | ОК
18 | 89.7837 | 3.718 | 1.362 | 0.2083 | 0.3803 | 0.0077 | 0.1777 | 0.0905 | 0.1142 | 0.0109 | 3.0484 | 1.0983 | 0.7543 |  | 34.6078 | 9.6133 |  | 38.3043 | 10.6401 |  | 48.4039 | 13.4455 | [5 empty] | 30.409 | 100 | ОК
19 | [14 empty] | 34.6078 | 9.6133 |  | 38.3043 | 10.6401 |  | 48.4039 | 13.4455 | [5 empty] | 31.356 | 0
20 | [14 empty] | 34.6078 | 9.6133 |  | 38.3043 | 10.6401 |  | 48.4039 | 13.4455 | [5 empty] | 28.081 | 0
21 | 90.4146 | 4.0026 | 1.3568 | 0.182 | 0.3224 | 0.0084 | 0.1505 | 0.0764 | 0.1131 | 0.0109 | 2.6986 | 0.6638 | 0.7466 |  | 34.8334 | 9.6759 |  | 38.5559 | 10.71 |  | 48.9715 | 13.6032 | -14.3 | -5 |  |  |  | 27.436 | 100.0001
22 | 91.022 | 4.0204 | 1.2401 | 0.1779 | 0.3047 | 0.0082 | 0.126 | 0.0671 | 0.107 | 0.0095 | 2.3272 | 0.5899 | 0.7412 |  | 34.867 | 9.6853 |  | 38.5978 | 10.7216 |  | 49.2011 | 13.667 | [5 empty] | 32.327 | 100 | ОК
23 | 90.4875 | 4.2197 | 0.9139 | 0.0811 | 0.1255 | 0.0063 | 0.0589 | 0.0272 | 0.0782 | 0.0137 | 3.4861 | 0.502 | 0.7351 |  | 34.0255 | 9.4515 |  | 37.6822 | 10.4673 |  | 48.2352 | 13.3987 | [5 empty] | 30.437 | 100.0001
24 | 91.0848 | 3.8893 | 0.9547 | 0.0745 | 0.1145 | 0.007 | 0.0745 | 0.0314 | 0.0532 | 0.0132 | 3.3571 | 0.3458 | 0.7306 |  | 34.0307 | 9.453 |  | 37.6916 | 10.4699 |  | 48.3953 | 13.4431 | [5 empty] | 31.97 | 100 | ОК
25 | 91.4003 | 3.7635 | 1.0666 | 0.1309 | 0.2004 | 0.0065 | 0.0586 | 0.0229 | 0.0395 | 0.0133 | 2.9828 | 0.3146 | 0.7305 |  | 34.2586 | 9.5163 |  | 37.9409 | 10.5391 |  | 48.7197 | 13.5333 | [5 empty] | 30.624 | 99.9999
26 | [14 empty] | 34.2586 | 9.5163 |  | 37.9409 | 10.5391 |  | 48.7197 | 13.5333 | [5 empty] | 27.785 | 0
27 | [14 empty] | 34.2586 | 9.5163 |  | 37.9409 | 10.5391 |  | 48.7197 | 13.5333 | [5 empty] | 27.218 | 0
28 | 91.0441 | 3.69 | 1.0419 | 0.1301 | 0.2052 | 0.0065 | 0.0871 | 0.0301 | 0.0468 | 0.0129 | 3.2658 | 0.4394 | 0.7337 |  | 34.1396 | 9.4832 |  | 37.8083 | 10.5023 |  | 48.4413 | 13.4559 | -18.2 | -7 |  |  |  | 32.478 | 99.9999
29 | 89.0143 | 3.6318 | 1.5399 | 0.2438 | 0.4017 | 0.0075 | 0.171 | 0.0654 | 0.0775 | 0.012 | 3.9242 | 0.9107 | 0.7572 |  | 34.4099 | 9.5583 |  | 38.0834 | 10.5787 |  | 48.0317 | 13.3421 | [5 empty] | 33.613 | 99.9998
30 | 90.8817 | 3.861 | 1.058 | 0.123 | 0.1981 | 0.0063 | 0.1064 | 0.0342 | 0.0357 | 0.0143 | 3.2782 | 0.4028 | 0.7345 |  | 34.1993 | 9.4998 |  | 37.8724 | 10.5201 |  | 48.4967 | 13.4713 | [5 empty] | 38.669 | 99.9997
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.7148 | 9.643 |  | 38.4371 | 10.677 | [6 empty] | Всього* : |  | 809.238
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [12 empty] | Журавель І.В. | [6 empty] | 01.11.2016 р.
|  |  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ | [12 empty] | Карапута В.М. | [6 empty] | 01.11.2016 р.
|  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [12 empty] | Юрченко В.М. | [6 empty] | 01.11.2016 р.
|  |  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC41: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ