## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ | [5 empty] | та прийнятого |  |  | ПАТ "ХАРКІВГАЗ"
Панютинський пм Шебелинського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) |  |  |  | ПВВГ Панютине, ГРС Браілівка, ГРС Смирнівка, ГРС Близнюки, ГРС Панютине, ГРС Лозова,
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | ГРС Миколаївка, АГНКС №1 м. Лозова | [14 empty] | маршрут № |  | 661
Свідоцтво №100-358/2015 чинне до 20.12.2018р. | [9 empty] | з газопроводу |  |  | ШДО, ШДКРІ |  |  | за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.67 | 2.3343 | 0.7452 | 0.1235 | 0.1241 | 0.0017 | 0.0255 | 0.0185 | 0.0208 | 0.0076 | 0.7212 | 0.2075 | 0.7027 |  | 34.3799 | 9.55 |  | 38.1017 | 10.5838 |  | 49.8814 | 13.8559 | -21.2 | -14 |  |  |  | 17160.0091 | 99.9999
2 | 95.6571 | 2.3545 | 0.7505 | 0.1238 | 0.1237 | 0.0017 | 0.0252 | 0.0182 | 0.0203 | 0.0079 | 0.7141 | 0.2029 | 0.7028 |  | 34.3904 | 9.5529 |  | 38.1131 | 10.587 |  | 49.8941 | 13.8595 | -21.6 | -14.3 |  |  |  | 17232.0597 | 99.9999
3 | 95.6755 | 2.3538 | 0.7418 | 0.1215 | 0.1207 | 0.0017 | 0.0244 | 0.0176 | 0.0191 | 0.0075 | 0.7131 | 0.2032 | 0.7025 |  | 34.379 | 9.5497 |  | 38.1009 | 10.5836 |  | 49.8878 | 13.8577 | -21.4 | -13.9 | 0.0002 | 0.0013 |  | 16695.2755 | 99.9999
4 | 95.6912 | 2.346 | 0.7386 | 0.121 | 0.1204 | 0.0017 | 0.0243 | 0.0176 | 0.0191 | 0.0076 | 0.7106 | 0.2018 | 0.7024 |  | 34.3758 | 9.5488 |  | 38.0975 | 10.5826 |  | 49.888 | 13.8578 | -21.8 | -14.2 |  |  |  | 16959.637 | 99.9999
5 | [14 empty] | 34.3758 | 9.5488 |  | 38.0975 | 10.5826 |  | 49.888 | 13.8578 | [5 empty] | 16987.189 | 0
6 | [14 empty] | 34.3758 | 9.5488 |  | 38.0975 | 10.5826 |  | 49.888 | 13.8578 | [5 empty] | 16648.3066 | 0
7 | 95.7093 | 2.3367 | 0.7395 | 0.1199 | 0.1192 | 0.0017 | 0.0238 | 0.0171 | 0.0181 | 0.0066 | 0.7079 | 0.2002 | 0.7022 |  | 34.3714 | 9.5476 |  | 38.0929 | 10.5814 |  | 49.8882 | 13.8578 | -22.7 | -15.5 |  |  |  | 16253.7787 | 100 | ОК
8 | 95.6995 | 2.3404 | 0.7376 | 0.1196 | 0.1191 | 0.0017 | 0.0239 | 0.0172 | 0.0191 | 0.0076 | 0.7146 | 0.1997 | 0.7023 |  | 34.3703 | 9.5473 |  | 38.0916 | 10.581 |  | 49.8843 | 13.8567 | -22.4 | -15.7 |  |  |  | 14610.1518 | 100 | ОК
9 | 95.7056 | 2.3367 | 0.7341 | 0.1166 | 0.1166 | 0.0016 | 0.0232 | 0.0169 | 0.0187 | 0.007 | 0.7215 | 0.2012 | 0.7021 |  | 34.359 | 9.5442 |  | 38.0794 | 10.5776 |  | 49.8735 | 13.8537 | -22.1 | -15.9 |  |  |  | 15359.7401 | 99.9997
10 | 95.9247 | 2.2429 | 0.6972 | 0.1126 | 0.1071 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0082 | 0.6837 | 0.1733 | 0.7002 |  | 34.3145 | 9.5318 |  | 38.0326 | 10.5646 |  | 49.8832 | 13.8564 | -22.7 | -14.8 |  |  | відс. | 14875.1947 | 100 | ОК
11 | 95.8805 | 2.2532 | 0.7032 | 0.1131 | 0.1099 | 0.0016 | 0.0213 | 0.0151 | 0.0154 | 0.0073 | 0.6985 | 0.1809 | 0.7006 |  | 34.3193 | 9.5331 |  | 38.0375 | 10.566 |  | 49.8744 | 13.854 | -23 | -14.5 |  |  |  | 14026.1784 | 100 | ОК
12 | [14 empty] | 34.3193 | 9.5331 |  | 38.0375 | 10.566 |  | 49.8744 | 13.854 | [5 empty] | 14395.9761 | 0
13 | [14 empty] | 34.3193 | 9.5331 |  | 38.0375 | 10.566 |  | 49.8744 | 13.854 | [5 empty] | 14253.4935 | 0
14 | 95.7797 | 2.284 | 0.723 | 0.1158 | 0.1156 | 0.0017 | 0.0232 | 0.0168 | 0.0181 | 0.0064 | 0.7166 | 0.1992 | 0.7016 |  | 34.3396 | 9.5388 |  | 38.0587 | 10.5719 |  | 49.8658 | 13.8516 | -22.9 | -16.3 |  |  |  | 15311.47 | 100.0001
15 | 95.7642 | 2.2788 | 0.7272 | 0.1195 | 0.12 | 0.0018 | 0.0248 | 0.0179 | 0.0195 | 0.0077 | 0.7215 | 0.1971 | 0.7019 |  | 34.35 | 9.5417 |  | 38.0698 | 10.5749 |  | 49.8705 | 13.8529 | -22.7 | -16 |  |  |  | 16148.9997 | 100 | ОК
16 | 95.7771 | 2.2763 | 0.7261 | 0.1192 | 0.1192 | 0.001717 | 0.0243 | 0.0176 | 0.0187 | 0.0075 | 0.7162 | 0.1961 | 0.7017 |  | 34.3481 | 9.5411 |  | 38.0679 | 10.5744 |  | 49.8727 | 13.8535 | -22.1 | -15.8 | 0.0015 | 0.0001 |  | 16596.8631 | 100
17 | 95.8268 | 2.2704 | 0.7133 | 0.1157 | 0.1135 | 0.0017 | 0.0225 | 0.0162 | 0.0199 | 0.008 | 0.7053 | 0.1867 | 0.7012 |  | 34.3377 | 9.5382 |  | 38.0569 | 10.5714 |  | 49.8778 | 13.8549 | -22.5 | -16.1 |  |  |  | 18170.2002 | 100 | ОК
18 | 95.8466 | 2.237 | 0.7106 | 0.1164 | 0.1159 | 0.0017 | 0.0237 | 0.017 | 0.0184 | 0.0084 | 0.7177 | 0.1866 | 0.7011 |  | 34.3258 | 9.5349 |  | 38.0441 | 10.5678 |  | 49.8647 | 13.8513 | -22.9 | -16.4 |  |  |  | 18366.0104 | 100 | ОК
19 | [14 empty] | 34.3258 | 9.5349 |  | 38.0441 | 10.5678 |  | 49.8647 | 13.8513 | [5 empty] | 17853.5125 | 0
20 | [14 empty] | 34.3258 | 9.5349 |  | 38.0441 | 10.5678 |  | 49.8647 | 13.8513 | [5 empty] | 17314.9099 | 0
21 | 95.9673 | 2.1595 | 0.6853 | 0.1127 | 0.1129 | 0.0017 | 0.0232 | 0.0168 | 0.0184 | 0.0076 | 0.7144 | 0.1802 | 0.7001 |  | 34.2899 | 9.525 |  | 38.0058 | 10.5572 |  | 49.8495 | 13.8471 | -27.1 | -18.4 |  |  |  | 17230.1757 | 100 | ОК
22 | 95.9043 | 2.1973 | 0.6982 | 0.115 | 0.1152 | 0.0017 | 0.0237 | 0.0172 | 0.019 | 0.0077 | 0.7169 | 0.1837 | 0.7007 |  | 34.3098 | 9.5305 |  | 38.027 | 10.5631 |  | 49.8578 | 13.8494 | -26.8 | -18.9 |  |  |  | 17749.9907 | 99.9999
23 | 95.9185 | 2.1949 | 0.6983 | 0.1157 | 0.1153 | 0.0017 | 0.0238 | 0.0171 | 0.0185 | 0.0077 | 0.7037 | 0.1848 | 0.7006 |  | 34.3132 | 9.5314 |  | 38.0308 | 10.5641 |  | 49.8652 | 13.8514 | -25.8 | -18.1 |  |  |  | 17831.6011 | 100 | ОК
24 | 94.689 | 2.8339 | 0.8104 | 0.1132 | 0.1241 | 0.0015 | 0.0232 | 0.0172 | 0.0196 | 0.008 | 1.1429 | 0.2169 | 0.7083 |  | 34.3867 | 9.5519 |  | 38.1034 | 10.5843 |  | 49.686 | 13.8017 | -23.1 | -17.6 |  |  | відс. | 18862.8679 | 99.9999
25 | 93.5096 | 3.429 | 0.8982 | 0.1118 | 0.1382 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0172 | 0.0234 | 0.0095 | 1.6105 | 0.2288 | 0.7157 |  | 34.4411 | 9.567 |  | 38.1553 | 10.5987 |  | 49.4988 | 13.7497 | -22.9 | -16.8 |  |  |  | 20329.4682 | 100.0002
26 | [14 empty] | 34.4411 | 9.567 |  | 38.1553 | 10.5987 |  | 49.4988 | 13.7497 | [5 empty] | 20687.2382 | 0
27 | 93.9693 | 3.0727 | 0.8254 | 0.1061 | 0.1288 | 0.0014 | 0.0237 | 0.018 | 0.0272 | 0.0087 | 1.5912 | 0.2275 | 0.7125 |  | 34.3121 | 9.5311 |  | 38.0175 | 10.5604 |  | 49.4297 | 13.7305 | [5 empty] | 18959.2821 | 100 | ОК
28 | 93.8436 | 3.1646 | 0.8164 | 0.0969 | 0.1149 | 0.0013 | 0.0236 | 0.0182 | 0.0278 | 0.0082 | 1.64 | 0.2444 | 0.713 |  | 34.2928 | 9.5258 |  | 37.9959 | 10.5544 |  | 49.3849 | 13.718 | -19.6 | -10 |  |  |  | 18984.7672 | 99.9999
29 | 94.7898 | 2.6398 | 0.7214 | 0.0946 | 0.1096 | 0.0013 | 0.0224 | 0.0171 | 0.0254 | 0.0077 | 1.3693 | 0.2016 | 0.7067 |  | 34.1995 | 9.4999 |  | 37.9001 | 10.5278 |  | 49.4798 | 13.7444 | -20.1 | -11.1 |  |  |  | 19405.9761 | 100 | ОК
30 | 94.6509 | 2.7858 | 0.7441 | 0.0952 | 0.1112 | 0.0013 | 0.0227 | 0.0173 | 0.0223 | 0.008 | 1.3517 | 0.1894 | 0.7075 |  | 34.2577 | 9.516 |  | 37.9628 | 10.5452 |  | 49.5315 | 13.7587 | -20.6 | -11.8 |  |  |  | 19880.9904 | 99.9999
31 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.3416 | 9.5393 |  | 38.0583 | 10.5718 | [7 empty] | Всього*: | 515140.552
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Керівник |  |  |  | Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [10 empty] | Буховцев О.Л.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [10 empty] | Касьянова С.В.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник служби ГВіМ |  |  |  | Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Пивовар Є.В.
|  |  |  | метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [10 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.

## Лист2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Панютинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | та прийнятого | ПАТ "ХАРКІВГАЗ"
перелік ГРС на які поширюються результати контролю |  |  |  |  | ГРС Близнюки, ГРС Браілівка, ГРС Лозова,
ГРС Миколаївка, ГРС Панютине, ГРС Смирнівка, ПВВГ Панютине
з газопроводу |  |  |  | за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [6 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць), МДж/м3
| ГРС Близнюки | ГРС Браілівка | ГРС Лозова | ГРС Миколаївка | ГРС Панютине | ГРС Смирнівка | ПВВГ Панютине
1 | 23752.72 | 23577.33 | 156393.14 | 6028.79 | 82519.34 | 8794.07 | 16858943.75 | 17160009.14 |  | 17160.0091 | 0.001
2 | 23954.69 | 25302.23 | 158561.8 | 6873.74 | 82986.22 | 9131.31 | 16925249.75 | 17232059.74 |  | 17232.0597 | 0.001
3 | 22042.11 | 22474.84 | 158629.88 | 6875.5 | 76765.58 | 8588.62 | 16399899 | 16695275.53 |  | 16695.2755 | 0.001
4 | 22153 | 23882.99 | 149157.91 | 6906.42 | 73167.34 | 8716.85 | 16675652.5 | 16959637.01 |  | 16959.637 | 0.001
5 | 21530 | 23671.69 | 145239.2 | 7020.01 | 69955.3 | 8713.29 | 16711059.5 | 16987188.99 |  | 16987.189 | 0.001
6 | 21048.46 | 22206.89 | 140565.44 | 7197.21 | 70213.43 | 9268.42 | 16377806.75 | 16648306.6 |  | 16648.3066 | 0.001
7 | 17447.95 | 15033.46 | 102806.8 | 5594.75 | 47531.96 | 7337.48 | 16058026.25 | 16253778.65 |  | 16253.7787 | 0.001
8 | 15301.17 | 17874.21 | 100646.67 | 5439.39 | 55206.15 | 6588.19 | 14409096 | 14610151.78 |  | 14610.1518 | 0.001
9 | 14680.42 | 16358.24 | 92926.86 | 4953.8 | 58779.78 | 6265.53 | 15165775.5 | 15359740.13 |  | 15359.7401 | 0.001
10 | 13951.11 | 15491.47 | 92850.81 | 4952.6 | 62878.77 | 6168.94 | 14678901 | 14875194.7 |  | 14875.1947 | 0.001
11 | 18415.05 | 20572.95 | 136425.08 | 6691.44 | 73357.16 | 8085.43 | 13762631.25 | 14026178.36 |  | 14026.1784 | 0.001
12 | 18822.61 | 20410.92 | 136808.94 | 6843.24 | 66147.65 | 8275 | 14138667.75 | 14395976.11 |  | 14395.9761 | 0.001
13 | 19579.72 | 20418.02 | 138039.98 | 7431.39 | 75137.44 | 9146.92 | 13983740 | 14253493.47 |  | 14253.4935 | 0.001
14 | 19344.8 | 20660.67 | 145664.27 | 7053.98 | 82058.85 | 8702.92 | 15027984.5 | 15311469.99 |  | 15311.47 | 0.001
15 | 20968.31 | 22921.93 | 152863.59 | 7470.82 | 94901.46 | 9440.81 | 15840432.75 | 16148999.67 |  | 16148.9997 | 0.001
16 | 22439.87 | 23999.79 | 170054.14 | 7987.84 | 93205.91 | 10035.79 | 16269139.75 | 16596863.09 |  | 16596.8631 | 0.001
17 | 21211.21 | 24395.19 | 176652.77 | 8367.03 | 95301.83 | 10493.87 | 17833778.25 | 18170200.15 |  | 18170.2002 | 0.001
18 | 21497.3 | 24344.42 | 170304.8 | 8687.98 | 91530.74 | 10505.69 | 18039139.5 | 18366010.43 |  | 18366.0104 | 0.001
19 | 22238.33 | 25975.53 | 170387.75 | 9672.35 | 92450.05 | 11126.71 | 17521661.75 | 17853512.47 |  | 17853.5125 | 0.001
20 | 23079.11 | 27332.36 | 172043.5 | 9159.74 | 97106.04 | 11504.35 | 16974684.75 | 17314909.85 |  | 17314.9099 | 0.001
21 | 24821.31 | 27911.06 | 186965.63 | 9163.51 | 102579.96 | 11351.7 | 16867382.5 | 17230175.67 |  | 17230.1757 | 0.001
22 | 25386.25 | 31924.36 | 197722.14 | 9466.39 | 97701.63 | 11648.19 | 17376141.75 | 17749990.71 |  | 17749.9907 | 0.001
23 | 26541.07 | 34850.54 | 203887.53 | 9493.49 | 100186.3 | 12022.18 | 17444620 | 17831601.11 |  | 17831.6011 | 0.001
24 | 26766.51 | 35472.75 | 200107.16 | 9991.56 | 99459.51 | 12140.94 | 18478929.5 | 18862867.93 |  | 18862.8679 | 0.001
25 | 26134.48 | 37712.92 | 199105.2 | 10026.32 | 97617.13 | 12144.38 | 19946727.75 | 20329468.18 |  | 20329.4682 | 0.001
26 | 27128.23 | 34019.06 | 186791.22 | 10404.71 | 88418.39 | 11640.88 | 20328835.75 | 20687238.24 |  | 20687.2382 | 0.001
27 | 25722.4 | 27086.61 | 176617.5 | 10381.03 | 82107.54 | 11261.79 | 18626105.25 | 18959282.12 |  | 18959.2821 | 0.001
28 | 26173.34 | 27662.27 | 166701.98 | 10160.25 | 85967.32 | 10509.25 | 18657592.75 | 18984767.16 |  | 18984.7672 | 0.001
29 | 25998.79 | 30229.35 | 175039.63 | 8646.71 | 102674.88 | 11303.48 | 19052083.25 | 19405976.09 |  | 19405.9761 | 0.001
30 | 30017.98 | 33726.26 | 211870.39 | 9730.5 | 110913.77 | 12511.2 | 19472220.25 | 19880990.35 |  | 19880.9904 | 0.001
Загальний обсяг газу, м3 | 668148.3 | 757500.31 | 4771831.71 | 238672.49 | 2508827.43 | 293424.18 | 505902909 | 515141313.42 |  | 515141.3134 | 0.001
[8 empty] | 515141313.42 |  | 515141313.42
Начальник Шебелинського ЛВУМГ |  |  |  | Іваньков О.В.
Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  |  | підпис
Начальник служби ГВ та М |  |  |  | Пивовар Є.В.
Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  |  | підпис
дата
дата

## Лист3
Данные по объекту ГРС Панютино (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту ГРС Браиловка (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту ГРС Лозовая (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту FL600 (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту ГРС Близнецы (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту ГРС Смирновка (осн.) за 11/16. | [5 empty] | Данные по объекту Суточные данные ( УЗГ) (осн.) за 11/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 82519.34 | 1359.418 | 3.37 | 7.35 | B | 1 | 23577.33 | 266.717 | 3.04 | 5.23 | AB | 1 | 156393.14 | 1729.065 | 3.04 | 6.5 | B | 1 | 6028.79 | 2210.7 | 2.64 | 2.51 | B | 1 | 23752.72 | 590.812 | 2.83 | 10.15 | B | 1 | 8794.07 | 454.358 | 2.13 | 6.89 | B | 1 | 16858943.75 | 1106.964 | 43.3 | 10,63* | ABC
2 | 82986.22 | 1363.745 | 3.39 | 6.97 | B | 2 | 25302.23 | 314.996 | 3.07 | 5.43 | B | 2 | 158561.8 | 1774.772 | 3.04 | 6.06 | B | 2 | 6873.74 | 2550.9 | 2.62 | 3.25 | B | 2 | 23954.69 | 611.872 | 2.82 | 8.28 | B | 2 | 9131.31 | 488.937 | 2.13 | 5.93 | B | 2 | 16925249.75 | 1119.894 | 43.07 | 10,44* | BC
3 | 76765.58 | 1159.885 | 3.41 | 4.58 | B | 3 | 22474.84 | 241.992 | 3.1 | 5.47 | B | 3 | 158629.88 | 1757.756 | 3.05 | 4.12 | B | 3 | 6875.5 | 2553.8 | 2.63 | 4.66 | B | 3 | 22042.11 | 509.622 | 2.83 | 10.96 | B | 3 | 8588.62 | 434.819 | 2.14 | 8.16 | B | 3 | 16399899 | 1045.736 | 43.32 | 10,40* | BC
4 | 73167.34 | 456,732* | 3,38* | 6,57* | ABC | 4 | 23882.99 | 279.275 | 3.1 | 5.24 | B | 4 | 149157.91 | 1549.197 | 3.06 | 5.57 | B | 4 | 6906.42 | 2564.4 | 2.62 | 4.18 | B | 4 | 22153 | 509.907 | 2.84 | 9.32 | B | 4 | 8716.85 | 445.429 | 2.13 | 6.79 | B | 4 | 16675652.5 | 1076.75 | 43.39 | 10,30* | BC
5 | 69955.3 | 106.731 | 3.39 | 6.16 |  | 5 | 23671.69 | 269.034 | 3.09 | 6.15 |  | 5 | 145239.2 | 1461.913 | 3.06 | 4.47 |  | 5 | 7020.01 | 2617.1 | 2.63 | 5.94 |  | 5 | 21530 | 481.285 | 2.84 | 9.9 |  | 5 | 8713.29 | 445.035 | 2.14 | 7.35 |  | 5 | 16711059.5 | 1087.491 | 43.13 | 10,23* | C
6 | 70213.43 | 109.867 | 3.44 | 7.63 | A | 6 | 22206.89 | 239.478 | 3.14 | 7.45 |  | 6 | 140565.44 | 1391.344 | 3.04 | 6.03 |  | 6 | 7197.21 | 2686.6 | 2.63 | 6.74 |  | 6 | 21048.46 | 466.086 | 2.84 | 9.6 |  | 6 | 9268.42 | 502.873 | 2.14 | 7.44 |  | 6 | 16377806.75 | 1045.091 | 43.11 | 10,18* | C
7 | 47531.96 | 52.661 | 3.4 | 7.19 | AB | 7 | 15033.46 | 107.711 | 3.15 | 11.93 | AB | 7 | 102806.8 | 751.59 | 3.01 | 6.07 | B | 7 | 5594.75 | 2072.6 | 2.7 | 11.9 | B | 7 | 17447.95 | 327.374 | 2.78 | 13.4 | AB | 7 | 7337.48 | 319,388* | 2,15* | 9,56* | ABC | 7 | 16058026.25 | 984.011 | 43.81 | 10,18* | BC
8 | 55206.15 | 67.906 | 3.36 | 4.5 | AB | 8 | 17874.21 | 153.296 | 3.09 | 7.79 | B | 8 | 100646.67 | 713.394 | 3 | 6.18 | B | 8 | 5439.39 | 2022.3 | 2.67 | 9.42 | B | 8 | 15301.17 | 247.567 | 2.77 | 11.5 | B | 8 | 6588.19 | 254.932 | 2.13 | 6.29 | B | 8 | 14409096 | 777.116 | 44.6 | 9,99* | ABC
9 | 58779.78 | 74.786 | 3.42 | 5.16 | AB | 9 | 16358.24 | 131.714 | 3.07 | 9.32 | B | 9 | 92926.86 | 618,657* | 2,97* | 6,44* | ABC | 9 | 4953.8 | 1824.2 | 2.71 | 11.31 | B | 9 | 14680.42 | 236.242 | 2.77 | 12.77 | B | 9 | 6265.53 | 230.771 | 2.14 | 9.53 | B | 9 | 15165775.5 | 887.025 | 43.49 | 9,80* | BC
10 | 62878.77 | 86.123 | 3.37 | 4.78 | AB | 10 | 15491.47 | 114.99 | 3.1 | 9.16 | AB | 10 | 92850.81 | 626.954 | 2.94 | 7.55 | B | 10 | 4952.6 | 1828.1 | 2.67 | 7.75 | B | 10 | 13951.11 | 205.179 | 2.75 | 10.67 | AB | 10 | 6168.94 | 222.558 | 2.12 | 6.13 | B | 10 | 14678901 | 848.685 | 42.25 | 9,81* | BC
11 | 73357.16 | 117.957 | 3.41 | 6.33 | AB | 11 | 20572.95 | 199.271 | 3.05 | 4.61 | B | 11 | 136425.08 | 1316.161 | 3.01 | 6.7 | B | 11 | 6691.44 | 2507.6 | 2.6 | 3.96 | B | 11 | 18415.05 | 348.917 | 2.82 | 9.9 | B | 11 | 8085.43 | 381.362 | 2.12 | 4.64 | B | 11 | 13762631.25 | 755.616 | 41.97 | 9,84* | BC
12 | 66147.65 | 96.619 | 3.37 | 7.02 | A | 12 | 20410.92 | 190.982 | 3.16 | 7.7 |  | 12 | 136808.94 | 1313.247 | 3.04 | 7.42 |  | 12 | 6843.24 | 2559.4 | 2.62 | 5.62 |  | 12 | 18822.61 | 360.052 | 2.84 | 9.99 |  | 12 | 8275 | 399.369 | 2.13 | 5.96 |  | 12 | 14138667.75 | 782.925 | 42.69 | 9,90* | C
13 | 75137.44 | 121.713 | 3.42 | 7.27 |  | 13 | 20418.02 | 192.771 | 3.1 | 7.48 |  | 13 | 138039.98 | 1355.749 | 3 | 7.55 |  | 13 | 7431.39 | 2800.8 | 2.6 | 5.43 |  | 13 | 19579.72 | 398.975 | 2.85 | 11.02 |  | 13 | 9146.92 | 489.692 | 2.12 | 6.04 |  | 13 | 13983740 | 757.107 | 43.14 | 9,89* | C
14 | 82058.85 | 148.175 | 3.33 | 7.09 | B | 14 | 20660.67 | 196.213 | 3.1 | 6.39 | B | 14 | 145664.27 | 1482.272 | 3.04 | 4.57 | B | 14 | 7053.98 | 2641.7 | 2.62 | 5.62 | B | 14 | 19344.8 | 369.225 | 2.89 | 7.09 | B | 14 | 8702.92 | 441.242 | 2.12 | 4.23 | B | 14 | 15027984.5 | 874.136 | 43.19 | 9,83* | BC
15 | 94901.46 | 199.045 | 3.34 | 7.26 | B | 15 | 22921.93 | 239.115 | 3.14 | 5.16 | B | 15 | 152863.59 | 1638.069 | 3.03 | 3.79 | B | 15 | 7470.82 | 2800.8 | 2.59 | 3.16 | B | 15 | 20968.31 | 436.161 | 2.89 | 8.6 | B | 15 | 9440.81 | 522.26 | 2.12 | 5.08 | B | 15 | 15840432.75 | 985.483 | 42.72 | 9,74* | BC
16 | 93205.91 | 191.832 | 3.35 | 6.89 | AB | 16 | 23999.79 | 267.033 | 3.1 | 6.82 | B | 16 | 170054.14 | 2006.87 | 3.07 | 3.37 | B | 16 | 7987.84 | 3021.8 | 2.57 | 3.33 | B | 16 | 22439.87 | 504.353 | 2.86 | 7.91 | B | 16 | 10035.79 | 593.002 | 2.12 | 5.63 | B | 16 | 16269139.75 | 1055.257 | 42.5 | 9,69* | BC
17 | 95301.83 | 197.738 | 3.39 | 6.76 | B | 17 | 24395.19 | 274.215 | 3.11 | 7.01 | B | 17 | 176652.77 | 2168.4 | 3.09 | 4.4 | B | 17 | 8367.03 | 3175.9 | 2.58 | 5.03 | B | 17 | 21211.21 | 439.812 | 2.89 | 8.56 | B | 17 | 10493.87 | 648.851 | 2.12 | 5.74 | B | 17 | 17833778.25 | 1237.261 | 43.05 | 9,54* | ABC
18 | 91530.74 | 183.702 | 3.37 | 6.2 | B | 18 | 24344.42 | 273.339 | 3.09 | 5.25 | B | 18 | 170304.8 | 2008.185 | 3.1 | 4.81 | B | 18 | 8687.98 | 3307.7 | 2.57 | 5.04 | B | 18 | 21497.3 | 452.813 | 2.89 | 7.29 | B | 18 | 10505.69 | 648.511 | 2.13 | 5.79 | B | 18 | 18039139.5 | 1250.78 | 43.47 | 9,42* | BC
19 | 92450.05 | 186.447 | 3.36 | 5.67 |  | 19 | 25975.53 | 310.81 | 3.11 | 5.5 |  | 19 | 170387.75 | 1989.379 | 3.1 | 2.61 |  | 19 | 9672.35 | 3566.2 | 2.63 | 1.7 |  | 19 | 22238.33 | 482.405 | 2.89 | 8.23 |  | 19 | 11126.71 | 728.285 | 2.13 | 5.55 |  | 19 | 17521661.75 | 1165.653 | 43.99 | 9,36* | C
20 | 97106.04 | 203.285 | 3.4 | 6.35 |  | 20 | 27332.36 | 345.8 | 3.14 | 6.58 |  | 20 | 172043.5 | 2051.9 | 3.09 | 4.38 |  | 20 | 9159.74 | 3364.8 | 2.68 | 6.87 |  | 20 | 23079.11 | 522.07 | 2.88 | 7.09 |  | 20 | 11504.35 | 774.38 | 2.13 | 4.47 |  | 20 | 16974684.75 | 1087.37 | 44.23 | 9,27* | C
21 | 102579.96 | 229.84 | 3.37 | 6.42 | B | 21 | 27911.06 | 350.885 | 3.19 | 6.17 | B | 21 | 186965.63 | 2409.119 | 3.11 | 3.54 | B | 21 | 9163.51 | 3352.3 | 2.66 | 3.94 | B | 21 | 24821.31 | 602.647 | 2.91 | 6.87 | B | 21 | 11351.7 | 749.397 | 2.13 | 3.23 | B | 21 | 16867382.5 | 1087.488 | 43.65 | 9,14* | BC
22 | 97701.63 | 208.459 | 3.37 | 6.53 | B | 22 | 31924.36 | 498.421 | 3.05 | 7.38 | AB | 22 | 197722.14 | 2649.443 | 3.18 | 3.77 | B | 22 | 9466.39 | 3553.9 | 2.66 | 10.79 | B | 22 | 25386.25 | 634.133 | 2.91 | 7.81 | B | 22 | 11648.19 | 794.296 | 2.14 | 5.79 | B | 22 | 17376141.75 | 1174.985 | 42.98 | 8,90* | ABC
23 | 100186.3 | 220.713 | 3.38 | 6.91 | B | 23 | 34850.54 | 563.035 | 3.17 | 7.77 | B | 23 | 203887.53 | 2822.18 | 3.18 | 3.75 | B | 23 | 9493.49 | 3520.1 | 2.64 | 5.77 | B | 23 | 26541.07 | 692.717 | 2.88 | 8.69 | B | 23 | 12022.18 | 848.549 | 2.13 | 5.21 | B | 23 | 17444620 | 1192.684 | 42.86 | 8,83* | BC
24 | 99459.51 | 219.908 | 3.35 | 6.66 | AB | 24 | 35472.75 | 582.091 | 3.2 | 7.19 | B | 24 | 200107.16 | 2738.084 | 3.18 | 4.43 | B | 24 | 9991.56 | 3712.4 | 2.61 | 3.11 | B | 24 | 26766.51 | 734.067 | 2.89 | 7.19 | B | 24 | 12140.94 | 877.416 | 2.13 | 5.82 | B | 24 | 18478929.5 | 1339.034 | 43.06 | 8,76* | BC
25 | 97617.13 | 209.233 | 3.42 | 6.31 | B | 25 | 37712.92 | 665.14 | 3.21 | 7.17 | B | 25 | 199105.2 | 2744.934 | 3.18 | 4.03 | B | 25 | 10026.32 | 3743.1 | 2.63 | 6.09 | B | 25 | 26134.48 | 684.804 | 2.88 | 8 | B | 25 | 12144.38 | 893.668 | 2.13 | 7.77 | B | 25 | 19946727.75 | 1538.762 | 43.74 | 8,70* | BC
26 | 88418.39 | 175.428 | 3.37 | 5.89 |  | 26 | 34019.06 | 536.178 | 3.22 | 6.91 |  | 26 | 186791.22 | 2434.798 | 3.16 | 4.97 |  | 26 | 10404.71 | 3930 | 2.59 | 4.68 |  | 26 | 27128.23 | 757.719 | 2.86 | 5.44 |  | 26 | 11640.88 | 819 | 2.13 | 6.79 |  | 26 | 20328835.75 | 1579.364 | 44.09 | 8,58* | C
27 | 82107.54 | 148.375 | 3.47 | 6.96 | B | 27 | 27086.61 | 333.913 | 3.31 | 7.52 | B | 27 | 176617.5 | 2187.259 | 3.14 | 6.53 | B | 27 | 10381.03 | 3906.5 | 2.62 | 5.8 | B | 27 | 25722.4 | 724.89 | 2.87 | 11.74 | B | 27 | 11261.79 | 772.101 | 2.13 | 8.12 | B | 27 | 18626105.25 | 1333.5 | 43.74 | 8,49* | BC
28 | 85967.32 | 163.989 | 3.36 | 6.32 | B | 28 | 27662.27 | 348.086 | 3.2 | 6.46 | B | 28 | 166701.98 | 1962.886 | 3.12 | 6.77 | B | 28 | 10160.25 | 3833.9 | 2.59 | 4.27 | B | 28 | 26173.34 | 734.188 | 2.87 | 11.67 | B | 28 | 10509.25 | 661.34 | 2.12 | 6.85 | B | 28 | 18657592.75 | 1332.142 | 43.83 | 8,10* | ABC
29 | 102674.88 | 233.198 | 3.36 | 6.77 | B | 29 | 30229.35 | 429.923 | 3.14 | 6.76 | B | 29 | 175039.63 | 2175.72 | 3.07 | 5.76 | B | 29 | 8646.71 | 3188.7 | 2.67 | 6.5 | B | 29 | 25998.79 | 693.343 | 2.87 | 10.94 | B | 29 | 11303.48 | 764.098 | 2.12 | 6.86 | B | 29 | 19052083.25 | 1391.456 | 43.6 | 7,97* | BC
30 | 110913.77 | 274.395 | 3.32 | 6.4 | B | 30 | 33726.26 | 529.873 | 3.14 | 6.76 | B | 30 | 211870.39 | 3142.194 | 3.14 | 4.21 | B | 30 | 9730.5 | 3691.7 | 2.6 | 7.84 | B | 30 | 30017.98 | 941.494 | 2.85 | 10.4 | B | 30 | 12511.2 | 941.482 | 2.11 | 6.47 | B | 30 | 19472220.25 | 1469.175 | 43.26 | 7,87* | BC
Итого | 2508827,41* | 285,597* | 3,38* | 6,43* | ABC | Итого | 757500.33 | 314.877 | 3.13 | 6.86 | AB | Итого | 4771831,69* | 1832,383* | 3,08* | 5,21* | ABC | Итого | 238672.48 | 89109.9 | 2.64 | 2.51 | B | Итого | 668148.3 | 523.358 | 2.85 | 9.37 | AB | Итого | 293424,22* | 584,913* | 2,13* | 6,34* | ABC | Итого | 505902909,00* | 1112.298 | 43.31 | 9,46* | ABC