## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [9 empty] | переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ
Херсонське ЛВУМГ | [11 empty] | та прийнятого РВУ " ХАРКІВАВТОГАЗ"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [14 empty] | МАРШРУТ № 656
Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [7 empty] | по газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.11.2016 по 30.11.2016 ( точка відбору ГРС -1 Херсон)
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.2905 | 2.5901 | 0.817 | 0.1277 | 0.1367 | 0.0011 | 0.0287 | 0.021 | 0.0192 | 0.0063 | 0.7659 | 0.1958 | 0.7055 |  | 34.4919 | 9.5811 |  | 38.2385 | 10.6218 |  | 49.9615 | 13.8782 | -20.1 | -8 | < 0,1 | 1.6 |  | 0.544 | 100 | ОК
2 | 95.5132 | 2.4813 | 0.7871 | 0.1253 | 0.1279 | <0,001 | 0.0262 | 0.0187 | 0.0152 | 0.0068 | 0.7186 | 0.1788 | 0.7037 |  | 34.4502 | 9.5695 |  | 38.1946 | 10.6096 |  | 49.9698 | 13.8805 | -20.8 | -8.6 |  |  |  | 0.911 | 99.9991
3 | 95.6424 | 2.3997 | 0.7533 | 0.1193 | 0.1215 | 0.001 | 0.0251 | 0.0177 | 0.0141 | 0.007 | 0.7259 | 0.173 | 0.7025 |  | 34.3974 | 9.5548 |  | 38.1381 | 10.5939 |  | 49.9386 | 13.8718 | -17.4 | -5.5 |  |  |  | 0 | 100 | ОК
4 | 95.6989 | 2.3755 | 0.7418 | 0.1176 | 0.1185 | 0.0012 | 0.0241 | 0.0169 | 0.0133 | 0.0068 | 0.7159 | 0.1693 | 0.702 |  | 34.3835 | 9.551 |  | 38.1233 | 10.5898 |  | 49.9375 | 13.8715 | -18.2 | -6.4 |  |  |  | 0.959 | 99.9998
5 | [14 empty] | 34.3835 | 9.551 |  | 38.1233 | 10.5898 |  | 49.9375 | 13.8715 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [14 empty] | 34.3835 | 9.551 |  | 38.1233 | 10.5898 |  | 49.9375 | 13.8715 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 95.7679 | 2.3131 | 0.728 | 0.1147 | 0.118 | <0,001 | 0.0235 | 0.0165 | 0.0113 | 0.011 | 0.7265 | 0.1688 | 0.7014 |  | 34.3485 | 9.5412 |  | 38.0856 | 10.5793 |  | 49.9098 | 13.8638 | -20.8 | -7.5 |  |  |  | 0.846 | 99.9993
8 | 95.486 | 2.4565 | 0.7762 | 0.1201 | 0.1289 | <0,001 | 0.0264 | 0.0189 | 0.0165 | 0.0111 | 0.7695 | 0.1891 | 0.7038 |  | 34.4149 | 9.5597 |  | 38.156 | 10.5989 |  | 49.9157 | 13.8655 | -20.4 | -7.3 |  |  |  | 0.525 | 99.9992
9 | 95.5699 | 2.4089 | 0.7595 | 0.117 | 0.1246 | <0,001 | 0.0256 | 0.0181 | 0.0167 | 0.012 | 0.7646 | 0.1826 | 0.703 |  | 34.3898 | 9.5527 |  | 38.1292 | 10.5914 |  | 49.9069 | 13.863 | -19.1 | -7 |  |  | Відсут | 0.577 | 99.9995
10 | 96.196 | 2.0926 | 0.6501 | 0.1032 | 0.0989 | <0,001 | 0.0186 | 0.0122 | 0.0132 | 0.0113 | 0.6629 | 0.1403 | 0.6978 |  | 34.25 | 9.5139 |  | 37.9813 | 10.5504 |  | 49.8998 | 13.8611 | -19.8 | -7.4 |  |  |  | 0 | 99.9993
11 | 95.848 | 2.2703 | 0.7119 | 0.1114 | 0.1128 | <0,001 | 0.0224 | 0.0154 | 0.0102 | 0.0121 | 0.723 | 0.1619 | 0.7006 |  | 34.3215 | 9.5337 |  | 38.0568 | 10.5713 |  | 49.8994 | 13.8609 | -20.1 | -7.9 |  |  |  | 0.849 | 99.9994
12 | [14 empty] | 34.3215 | 9.5337 |  | 38.0568 | 10.5713 |  | 49.8994 | 13.8609 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [14 empty] | 34.3215 | 9.5337 |  | 38.0568 | 10.5713 |  | 49.8994 | 13.8609 | [5 empty] | 0 | 0
14 | 96.0746 | 2.1513 | 0.6724 | 0.1073 | 0.1031 | <0,001 | 0.0198 | 0.0131 | 0.0064 | 0.0123 | 0.6944 | 0.1447 | 0.6986 |  | 34.2644 | 9.5179 |  | 37.9963 | 10.5545 |  | 49.8903 | 13.8584 | -22.2 | -9 |  |  |  | 0.896 | 99.9994
15 | 96.0445 | 2.1723 | 0.6892 | 0.1125 | 0.1091 | <0,001 | 0.0214 | 0.0142 | 0.0083 | 0.011 | 0.671 | 0.1458 | 0.6991 |  | 34.3005 | 9.5279 |  | 38.0353 | 10.5654 |  | 49.9227 | 13.8674 | -21.1 | -8.9 | * | * |  | 0.56 | 99.9993
16 | 96.0421 | 2.1698 | 0.6847 | 0.1115 | 0.1081 | <0,001 | 0.0211 | 0.014 | 0.0072 | 0.0118 | 0.6842 | 0.1448 | 0.6991 |  | 34.2898 | 9.5249 |  | 38.0236 | 10.5621 |  | 49.9104 | 13.864 | -15.4 | -9.1 |  |  |  | 0 | 99.9993
17 | 95.9086 | 2.2296 | 0.7051 | 0.1129 | 0.1139 | <0,001 | 0.0227 | 0.0157 | 0.0106 | 0.011 | 0.7135 | 0.1557 | 0.7002 |  | 34.3161 | 9.5322 |  | 38.0513 | 10.5698 |  | 49.9054 | 13.8626 | -19.1 | -9.5 |  |  |  | 0.729 | 99.9993
18 | 95.8486 | 2.2604 | 0.7193 | 0.1148 | 0.1169 | <0,001 | 0.0239 | 0.0167 | 0.0122 | 0.0113 | 0.7154 | 0.1599 | 0.7008 |  | 34.3376 | 9.5382 |  | 38.0742 | 10.5762 |  | 49.9144 | 13.8651 | -23.1 | -10.5 |  |  |  | 0.655 | 99.9994
19 | 95.8095 | 2.2757 | 0.7199 | 0.1157 | 0.1177 | <0,001 | 0.0237 | 0.0165 | 0.0117 | 0.0119 | 0.7345 | 0.1627 | 0.701 |  | 34.3345 | 9.5374 |  | 38.0706 | 10.5752 |  | 49.9014 | 13.8615 | -22.9 | -9.9 |  |  |  | 0 | 99.9995
20 | 95.8982 | 2.236 | 0.7049 | 0.1145 | 0.114 | <0,001 | 0.0226 | 0.0154 | 0.011 | 0.0119 | 0.7157 | 0.1553 | 0.7003 |  | 34.9181 | 9.6995 |  | 38.0534 | 10.5704 |  | 49.9055 | 13.8626 | -21.8 | -9.6 |  |  |  | 0 | 99.9995
21 | [14 empty] | 34.9181 | 9.6995 |  | 38.0534 | 10.5704 |  | 49.9055 | 13.8626 | [5 empty] | 0.685 | 0
22 | [14 empty] | 34.9181 | 9.6995 |  | 38.0534 | 10.5704 |  | 49.9055 | 13.8626 | [5 empty] | 0.882 | 0
23 | 95.9681 | 2.202 | 0.6969 | 0.1136 | 0.1129 | <0,001 | 0.0223 | 0.0151 | 0.0124 | 0.0109 | 0.6943 | 0.151 | 0.6998 |  | 34.3135 | 9.5315 |  | 38.0488 | 10.5691 |  | 49.916 | 13.8656 | -21.5 | -9.1 |  |  |  | 0.727 | 99.9995
24 | 96.0091 | 2.1755 | 0.6874 | 0.1124 | 0.1115 | <0,001 | 0.0223 | 0.0152 | 0.0122 | 0.0114 | 0.6897 | 0.1529 | 0.6995 |  | 34.3004 | 9.5279 |  | 38.0348 | 10.5652 |  | 49.9088 | 13.8636 | -17.1 | -7.4 |  |  |  | 0.583 | 99.9996
25 | 96.1446 | 2.0893 | 0.6542 | 0.108 | 0.1063 | <0,001 | 0.0204 | 0.0138 | 0.0098 | 0.0115 | 0.6959 | 0.1458 | 0.6982 |  | 34.2467 | 9.513 |  | 37.9773 | 10.5492 |  | 49.8785 | 13.8551 | -17.4 | -7.2 |  |  | Відсут | 0.714 | 99.9996
26 | [14 empty] | 34.2467 | 9.51 |  | 37.9773 | 10.5492 |  | 49.8785 | 13.8551 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [14 empty] | 34.2467 | 9.513 |  | 37.9773 | 10.5492 |  | 49.8785 | 13.8551 | [5 empty] | 0 | 0
28 | 96.0361 | 2.1308 | 0.6615 | 0.1055 | 0.1057 | <0,001 | 0.0206 | 0.0139 | 0.0095 | 0.0114 | 0.7581 | 0.1464 | 0.6988 |  | 34.238 | 9.5106 |  | 37.9671 | 10.5464 |  | 49.8441 | 13.8456 | -20.3 | -8.9 |  |  |  | 0.566 | 99.9995
29 | 95.9479 | 2.1793 | 0.6699 | 0.1059 | 0.1065 | <0,001 | 0.0208 | 0.0141 | 0.0096 | 0.0113 | 0.7883 | 0.1458 | 0.6994 |  | 34.2467 | 9.513 |  | 37.9761 | 10.5489 |  | 49.8359 | 13.8433 | -20.1 | -9 |  |  |  | 0.676 | 99.9994
30 | 95.9601 | 2.1652 | 0.6694 | 0.1058 | 0.1066 | <0,001 | 0.021 | 0.0141 | 0.0074 | 0.0118 | 0.7939 | 0.1441 | 0.6993 |  | 34.2386 | 9.5107 |  | 37.9673 | 10.5465 |  | 49.8293 | 13.8415 | -21.1 | -10.3 |  |  |  | 0.178 | 99.9994
0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.4038 | 9.5566 |  | 38.0679 | 10.5744 | [6 empty] | Всього* : |  | 13.062
Середньозважене значення теплоти згоряння:
*) вміст меркаптанової сірки та сірководню за даними, наданами постачальниками газу
| Керівник _____________________________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | М.В. Доскоч | [7 empty] | 2016-12-01
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | О.С. Камишанова | [7 empty] | 2016-12-01
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | Є.К. Скавронський | [7 empty] | 2016-12-01
|  |  |  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ