## Хм.У
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [16 empty] | Маршрут№802
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Гусятинський промисловий майданчик Барське ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГРС: Боднарівка, Зіньків
Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ | [9 empty] | по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3 (обраховано на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK | Густина відносна | Температура вх.
1 | 96.227 | 2.07 | 0.643 | 0.101 | 0.101 | 0.001 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.005 | 0.652 | 0.154 | 0.6977 | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.96 | 9.5056 | 11910 | 49.88 | 13.8556 | -21.5 |  |  |  |  | 25.081 | 100 |  | 25.081 |  | 0.5792 | 22
2 | 96.18 | 2.136 | 0.656 | 0.102 | 0.102 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.006 | 0.612 | 0.159 | 0.6981 | 8184 | 34.27 | 9.5194 | 9076 | 38.01 | 9.5194 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | -21.1 |  |  |  |  | 25.297 | 100 |  | 25.297 |  | 0.5796 | 22
3 | 96.263 | 2.107 | 0.647 | 0.101 | 0.097 | 0 | 0.02 | 0.014 | 0.013 | 0.006 | 0.575 | 0.157 | 0.6974 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9075 | 38 | 9.5167 | 11926 | 49.94 | 13.8722 | -20.9 |  |  |  |  | 25.023 | 100 |  | 25.023 |  | 0.579 | 21
4 | 96.237 | 2.117 | 0.652 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.005 | 0.584 | 0.158 | 0.6976 | 8184 | 34.27 | 9.5194 | 9076 | 38.01 | 9.5194 | 11926 | 49.94 | 13.8722 | -20.7 |  |  |  |  | 26.802 | 100 |  | 26.802 |  | 0.5792 | 21
5 | [13 empty] | 8184 | 34.27 | 9.5194 | 9076 | 38.01 | 9.5194 | [8 empty] | 27.46 | 0 |  | 27.46
6 | [13 empty] | 8184 | 34.27 | 9.5194 | 9076 | 38.01 | 9.5194 | [8 empty] | 25.496 | 0 |  | 25.496
7 | 96.236 | 2.098 | 0.649 | 0.104 | 0.1 | 0.002 | 0.021 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.608 | 0.156 | 0.6976 | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9073 | 37.99 | 9.5139 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | -21.1 |  |  |  |  | 22.909 | 100 |  | 22.909 |  | 0.5792 | 21
8 | 96.21 | 2.114 | 0.653 | 0.101 | 0.099 | 0.001 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.005 | 0.613 | 0.159 | 0.6978 | 8181 | 34.26 | 9.5167 | 9073 | 37.99 | 9.5167 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -21.7 |  |  |  |  | 23.788 | 100 |  | 23.788 |  | 0.5793 | 21
9 | 96.226 | 2.098 | 0.649 | 0.099 | 0.096 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.012 | 0.005 | 0.627 | 0.154 | 0.6974 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.99 | 9.5139 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | -20.7 |  |  |  |  | 24.498 | 100 |  | 24.498 |  | 0.579 | 21
10 | 96.28 | 2.042 | 0.62 | 0.096 | 0.093 | 0.002 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.665 | 0.152 | 0.6968 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9058 | 37.93 | 9.5 | 11909 | 49.87 | 13.8528 | -21.4 |  |  |  |  | 26.997 | 100 |  | 26.997 |  | 0.5785 | 21
11 | 96.324 | 2.013 | 0.612 | 0.096 | 0.092 | 0.001 | 0.018 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.665 | 0.148 | 0.6966 | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 9.4944 | 11905 | 49.85 | 13.8472 | -21.6 |  |  |  |  | 27.519 | 100 |  | 27.519 |  | 0.5783 | 21
12 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 28.223 | 0 |  | 28.223
13 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 31.735 | 0 |  | 31.735
14 | 96.4 | 1.985 | 0.602 | 0.097 | 0.096 | 0.003 | 0.019 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.614 | 0.151 | 0.6963 | 8167 | 34.19 | 9.4972 | 9058 | 37.93 | 9.4972 | 11913 | 49.88 | 13.8556 | -21.2 |  |  |  |  | 34.658 | 100 |  | 34.658 |  | 0.5781 | 20
15 | 96.276 | 1.998 | 0.619 | 0.099 | 0.095 | 0.001 | 0.02 | 0.012 | 0.013 | 0.01 | 0.708 | 0.149 | 0.697 | 8162 | 34.17 | 9.4917 | 9052 | 37.91 | 9.4917 | 11900 | 49.83 | 13.8417 | -21.6 |  |  |  |  | 35.502 | 100 |  | 35.502 |  | 0.5787 | 20
16 | 96.231 | 2.005 | 0.62 | 0.1 | 0.096 | 0.002 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.744 | 0.148 | 0.6973 | 8159 | 34.17 | 9.4917 | 9049 | 37.9 | 9.4917 | 11894 | 49.8 | 13.8333 | -21.4 |  |  |  |  | 37.124 | 100 |  | 37.124 |  | 0.5789 | 20
17 | 96.248 | 2.024 | 0.623 | 0.1 | 0.099 | 0.002 | 0.019 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.698 | 0.154 | 0.6972 | 8165 | 34.19 | 9.4972 | 9056 | 37.92 | 9.4972 | 11902 | 49.84 | 13.8444 | -21.6 |  |  |  |  | 36.226 | 100 |  | 36.226 |  | 0.5789 | 20
18 | 96.324 | 2.002 | 0.618 | 0.1 | 0.097 | 0.002 | 0.015 | 0.02 | 0.014 | 0.008 | 0.653 | 0.147 | 0.6968 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9058 | 37.93 | 9.5 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | -21.2 |  |  |  |  | 33.401 | 100 |  | 33.401 |  | 0.5785 | 19
19 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9058 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 31.466 | 0 |  | 31.466
20 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9058 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 29.06 | 0 |  | 29.06
21 | 96.342 | 1.99 | 0.607 | 0.099 | 0.095 | 0.001 | 0.024 | 0.013 | 0.013 | 0.01 | 0.66 | 0.146 | 0.6967 | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.92 | 9.4944 | 11906 | 49.85 | 13.8472 | -21.4 |  |  |  |  | 31.036 | 100 |  | 31.036 |  | 0.5784 | 19
22 | 96.306 | 2.016 | 0.622 | 0.1 | 0.097 | 0.002 | 0.021 | 0.013 | 0.012 | 0.007 | 0.657 | 0.147 | 0.6969 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.94 | 9.5 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | -20.8 |  |  |  |  | 32.418 | 100 |  | 32.418 |  | 0.5786 | 19
23 | 96.29 | 2.032 | 0.631 | 0.103 | 0.098 | 0.001 | 0.02 | 0.014 | 0.013 | 0.008 | 0.643 | 0.147 | 0.697 | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.96 | 9.5056 | 11916 | 49.9 | 13.8611 | -20.8 |  |  |  |  | 31.984 | 100 |  | 31.984 |  | 0.5787 | 19
24 | 96.372 | 1.994 | 0.62 | 0.099 | 0.094 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0.014 | 0.008 | 0.615 | 0.149 | 0.6966 | 8170 | 34.21 | 9.5028 | 9060 | 37.94 | 9.5028 | 11915 | 49.89 | 13.8583 | -20.2 |  |  |  |  | 31.228 | 100 |  | 31.228 |  | 0.5783 | 19
25 | 96.318 | 1.952 | 0.601 | 0.097 | 0.094 | 0.002 | 0.018 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.727 | 0.159 | 0.6965 | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9043 | 37.86 | 9.4806 | 11891 | 49.79 | 13.8306 | -20.6 |  |  |  |  | 31.269 | 100 |  | 31.269 |  | 0.5783 | 19
26 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9043 | 37.86 | 9.4806 | [8 empty] | 30.948 | 0 |  | 30.948
27 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9043 | 37.86 | 9.4806 | [8 empty] | 30.345 | 0 |  | 30.345
28 | 96.441 | 1.924 | 0.595 | 0.096 | 0.095 | 0 | 0.018 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 0.647 | 0.148 | 0.6959 | 8157 | 34.16 | 9.4889 | 9047 | 37.89 | 9.4889 | 11903 | 49.84 | 13.8444 | -21.5 |  |  |  |  | 33.425 | 100 |  | 33.425 |  | 0.5778 | 18
29 | 96.446 | 1.964 | 0.613 | 0.099 | 0.097 | 0.003 | 0.019 | 0.014 | 0.015 | 0.007 | 0.575 | 0.148 | 0.6962 | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9061 | 37.94 | 9.5028 | 11919 | 49.91 | 13.8639 | -19.5 |  | відсутн | відсутн | відсутн | 37.439 | 100 |  | 37.439 |  | 0.578 | 18
30 | 96.439 | 1.965 | 0.612 | 0.098 | 0.097 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.015 | 0.009 | 0.574 | 0.156 | 0.6963 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9060 | 37.94 | 9.5 | 11916 | 49.9 | 13.8611 | -21.1 |  |  |  |  | 38.612 | 100 |  | 38.612 |  | 0.5781 | 18
0
0
0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8168.5567 | 34.2016 | 9.5004 | 9059.1929 | 37.936 | 9.5004 | [6 empty] | Всього: |  | 906.104
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [22 empty] | ГРС |  | ВТВ
Боднарівка
| Начальник Гусятинської ГКС | [11 empty] | Ільницький Р.О. | [7 empty] | 01.12.2016 | [8 empty] | Зіньків
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Гусятинського промислового майданчика | [11 empty] | Тарапата О.І. | [7 empty] | 01.12.2016
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Економіст із збуту І категорії | [11 empty] | Мандра С.В. | [7 empty] | 01.12.2016
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Всього* - обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.