## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [18 empty] | Маршрут № 231
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого Новоград-Волинською ВТС Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Шепетівкагаз" Хмельницької області
Новоград-Волинська ВТС Рівненське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): ГРС Корчик, ГРС Михайлючка, точка відбору проби - ГРС Новоград-Волинський.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 184/15 чинне до 29.12. 2020 р. | [8 empty] | по газопроводу |  |  | Торжок-Долина | [8 empty] | за період з 01 листопада 2016 р. по 30 листопада 2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Маса механічних домішок,мг/м³ | Обсяг газу, тис. м³
[15 empty] | Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С | Температура вимірювання/згоряння при 20/25 °С
| метан, C1 | етан, C2 | пропан, C3 | ізо-бутан, i-C4 | н-бутан, н- C4 | нео-пентан, нео-C5 | ізо-пентан, i-C5 | н-пентан, н-C5 | гексани та вищі, C6+ | Кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CO2 | водень, Н2 | гелій, Не |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, кВт год /м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, кВт год /м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³ | Число Воббе вище,кВт год /м³
1 | 89.913 | 4.901 | 1.059 | 0.117 | 0.179 | 0.01 | 0.05 | 0.039 | 0.034 | 0 | 1.674 | 1.973 | 0.002 | 0.049 | 0.7492 | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9102 | 38.11 | 10.59 | 11541 | 48.33 | 13.43 | [5 empty] | 3.695 | 100 | ОК
2 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9102 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 3.73 | 0
3 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9102 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 3.965 | 0
4 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9102 | 38.11 | 10.59 | [5 empty] | <10 |  |  | 4.11 | 0
5 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9102 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 4.436 | 0
6 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9102 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 4.047 | 0
7 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9102 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 3.818 | 0
8 | 90.107 | 4.873 | 1.027 | 0.117 | 0.172 | 0.01 | 0.049 | 0.037 | 0.031 | 0 | 1.432 | 2.097 | 0.002 | 0.046 | 0.7485 | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9103 | 38.12 | 10.59 | 11547 | 48.35 | 13.43 | [5 empty] | 3.876 | 100
9 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9103 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 4.022 | 0
10 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9103 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 4.565 | 0
11 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9103 | 38.12 | 10.59 | [7 empty] | відс. | 4.652 | 0
12 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9103 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 4.901 | 0
13 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9103 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 5.189 | 0
14 | [15 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9103 | 38.12 | 10.59 | [8 empty] | 5.771 | 0
15 | 90.411 | 4.802 | 0.983 | 0.111 | 0.162 | 0.008 | 0.046 | 0.034 | 0.026 | 0 | 1.235 | 2.135 | 0.002 | 0.045 | 0.7465 | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9099 | 38.11 | 10.59 | 11559 | 48.4 | 13.44 | [5 empty] | 5.851 | 100 | ОК
16 | [15 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9099 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 6.165 | 0
17 | [15 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9099 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 6.217 | 0
18 | [15 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9099 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 5.434 | 0
19 | [15 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9099 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 5.413 | 0
20 | [15 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9099 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 5.291 | 0
21 | [15 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9099 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 5.569 | 0
22 | 90.976 | 4.664 | 1.109 | 0.123 | 0.184 | 0.01 | 0.049 | 0.039 | 0.03 | 0 | 1.088 | 1.683 | 0.001 | 0.044 | 0.7421 | 8279 | 34.66 | 9.63 | 9171 | 38.4 | 10.67 | 11684 | 48.93 | 13.59 | [5 empty] | 5.639 | 100 | ОК
23 | [15 empty] | 8279 | 34.66 | 9.63 | 9171 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 5.884 | 0
24 | [15 empty] | 8279 | 34.66 | 9.63 | 9171 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 5.809 | 0
25 | [15 empty] | 8279 | 34.66 | 9.63 | 9171 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 5.813 | 0
26 | [15 empty] | 8279 | 34.66 | 9.63 | 9171 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 5.946 | 0
27 | [15 empty] | 8279 | 34.66 | 9.63 | 9171 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 5.642 | 0
28 | [15 empty] | 8279 | 34.66 | 9.63 | 9171 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 6.396 | 0
29 | 92.185 | 4.168 | 1.018 | 0.121 | 0.167 | 0.008 | 0.044 | 0.034 | 0.026 | 0 | 0.788 | 1.404 | 0.001 | 0.036 | 0.7326 | 8275 | 34.65 | 9.63 | 9169 | 38.39 | 10.66 | 11757 | 49.23 | 13.68 | [5 empty] | 7.266 | 100
30 | [15 empty] | 8275 | 34.65 | 9.63 | 9169 | 38.39 | 10.66 | [8 empty] | 7.345 | 0
31 | [30 empty] | 0
[9 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8237.949 | 34.4891 | 9.5824 | 9125.8404 | 38.2145 | 10.6176 | [6 empty] | Всього: |  | 156.165 | 0
|  | Головний інженер Рівненського ЛВУМГ | [16 empty] | В. М. Тиндик | [6 empty] | 01.12.2016 р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис | [5 empty] | прізвище | [6 empty] | дата
|  | Технік-лаборант 1 кат. .2016р | [16 empty] | І. Ф. Пилькевич | [6 empty] | 01.12.2016 р.
|  | Лабораторія , де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | підпис | [5 empty] | прізвище | [6 empty] | дата
|  | Інженер з метрології 1 кат. .2016р | [16 empty] | Ю. А. Корнійчук | [6 empty] | 01.12.2016 р.
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [10 empty] | підпис | [5 empty] | прізвище | [6 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003