## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Укртелеком" Вінницької обл. | [13 empty] | Маршрут № 808
Барський п/м Барського ЛВУМГ | [9 empty] | прямий споживач г-ду "Союз"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [21 empty] | за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3 ( обраховано вузлами обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9017 | 37.35 | 10.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9017 | 37.35 | 10.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
3 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9017 | 37.35 | 10.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
4 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9017 | 37.35 | 10.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9017 | 37.35 | 10.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9017 | 37.35 | 10.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9017 | 37.35 | 10.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8 | 96.6961 | 1.7287 | 0.5236 | 0.0815 | 0.0808 | 0.0042 | 0.0158 | 0.0107 | 0.0029 | 0.0079 | 0.7033 | 0.1445 | 0.6934 | 8127 | 34.03 | 9.4528 | 9011 | 37.73 | 10.4806 | 11876 | 49.72 | 13.8111 | [6 empty] | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8127 | 34.03 | 9.4528 | 9011 | 37.73 | 10.4806 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
10 | [13 empty] | 8127 | 34.03 | 9.4528 | 9011 | 37.73 | 10.4806 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
11 | [13 empty] | 8127 | 34.03 | 9.4528 | 9011 | 37.73 | 10.4806 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8127 | 34.03 | 9.4528 | 9011 | 37.73 | 10.4806 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
13 | [13 empty] | 8127 | 34.03 | 9.4528 | 9011 | 37.73 | 10.4806 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
14 | [13 empty] | 8127 | 34.03 | 9.4528 | 9011 | 37.73 | 10.4806 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
15 | 96.553 | 1.8341 | 0.5545 | 0.0874 | 0.0842 | 0.0012 | 0.0163 | 0.0111 | 0.01 | 0.0056 | 0.7044 | 0.1384 | 0.6946 | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11892 | 49.79 | 13.8306 | -24.2 |  | відсутн | відсутн | відсутн |  | 100.0002
16 | [13 empty] | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9031 | 37.81 | 10.5028 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9031 | 37.81 | 10.5028 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9031 | 37.81 | 10.5028 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9031 | 37.81 | 10.5028 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
20 | [13 empty] | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9031 | 37.81 | 10.5028 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
21 | 96.4145 | 1.9059 | 0.5871 | 0.093 | 0.0894 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0117 | 0.0107 | 0.0098 | 0.7153 | 0.1436 | 0.6958 | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9041 | 37.85 | 10.5139 | 11895 | 49.8 | 13.8333 | [6 empty] | 100.0002
22 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9041 | 37.85 | 10.5139 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
23 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9041 | 37.85 | 10.5139 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
24 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9041 | 37.85 | 10.5139 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9041 | 37.85 | 10.5139 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9041 | 37.85 | 10.5139 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
27 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9041 | 37.85 | 10.5139 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
28 | 96.3985 | 1.9255 | 0.6091 | 0.0968 | 0.093 | 0.0012 | 0.018 | 0.0121 | 0.0106 | 0.0092 | 0.6815 | 0.1444 | 0.6962 | 8160 | 34.17 | 9.4917 | 9050 | 37.89 | 10.525 | 11904 | 49.84 | 13.8444 | [6 empty] | 99.9999
29 | [13 empty] | 8160 | 34.17 | 9.4917 | 9050 | 37.89 | 10.525 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
30 | [13 empty] | 8160 | 34.17 | 9.4917 | 9050 | 37.89 | 10.525 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
31 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8143 | 34.09 | 9.47 | 9030 | 37.73 | 10.48
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [12 empty] | Всього* - обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ: | [7 empty] | 1
| Начальник Барського ЛВУМГ | [11 empty] | Мандра В.В. | [7 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Барського промислового майданчика | [11 empty] | Ільницька Г.О. | [7 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Економіст із збуту І категорії | [11 empty] | Мандра С.В. | [7 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата