## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [8 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого Дніпропетровським проммайданчиком Запорізького ЛВ УМГ УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Пролетарське ВУПЗГ | [25 empty] | маршрут № 643
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | Пролетарське ПСГ за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року
Свідоцтво про атестацію №ПЧ-07-0/1158-2014 чинне до 22.10.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Об'єм газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 93.6016 | 3.4371 | 1.0296 | 0.1454 | 0.1797 | 0.0008 | 0.0405 | 0.033 | 0.0657 | 0.0059 | 1.1897 | 0.271 | 0.719 |  | 34.7868 | 9.663 |  | 38.5306 | 10.7029 |  | 49.8704 | 13.8529 | -20.4 | -8.9 |  |  | відсутні | 6009.811 | 100 | ОК
2 | 93.7214 | 3.3615 | 1.0039 | 0.141 | 0.1731 | 0.0006 | 0.0388 | 0.0315 | 0.065 | 0.0048 | 1.189 | 0.2695 | 0.7179 |  | 34.7417 | 9.6505 |  | 38.4823 | 10.6895 |  | 49.845 | 13.8458 | -17.8 | -4.9 |  |  |  | 6005.138 | 100.0001
3 | [14 empty] | 34.7417 | 9.6505 |  | 38.4823 | 10.6895 | [8 empty] | 6012.612 | 0
4 | [14 empty] | 34.7417 | 9.6505 |  | 38.4823 | 10.6895 | [8 empty] | 6003.79 | 0
5 | 93.621 | 3.3906 | 1.0113 | 0.1329 | 0.1748 | 0.0005 | 0.0351 | 0.0288 | 0.0546 | 0.0086 | 1.2663 | 0.2755 | 0.7181 |  | 34.6989 | 9.6386 |  | 38.4354 | 10.6765 |  | 49.7785 | 13.8274 | -17 | -2.9 | 0.001 | 0.003 |  | 6435.41 | 100 | ОК
6 | 93.6975 | 3.3376 | 1.0244 | 0.1364 | 0.174 | 0.0004 | 0.0314 | 0.0295 | 0.1141 | 0.0066 | 1.1739 | 0.2741 | 0.7192 |  | 34.7998 | 9.6666 |  | 38.5447 | 10.7069 |  | 49.8826 | 13.8563 | -16.2 | -2.1 |  |  |  | 5985.612 | 99.9999
7 | 93.7838 | 3.3126 | 1.0157 | 0.1337 | 0.1697 | 0.0008 | 0.0304 | 0.0281 | 0.0729 | 0.0081 | 1.1742 | 0.2699 | 0.7175 |  | 34.7287 | 9.6469 |  | 38.4686 | 10.6857 |  | 49.8419 | 13.845 | -19.2 | -5.8 |  |  |  | 6641.06 | 99.9999
8 | 93.6358 | 3.3729 | 1.029 | 0.1352 | 0.1732 | 0.0017 | 0.0316 | 0.0294 | 0.1008 | 0.0081 | 1.2021 | 0.2802 | 0.7192 |  | 34.7822 | 9.6617 |  | 38.5253 | 10.7015 |  | 49.8545 | 13.8485 | -18.8 | -4.9 |  |  |  | 7213.715 | 100 | ОК
9 | 93.5884 | 3.3837 | 1.0321 | 0.1365 | 0.175 | 0.0019 | 0.0322 | 0.0301 | 0.1182 | 0.0089 | 1.2133 | 0.2796 | 0.72 |  | 34.8093 | 9.6692 |  | 38.5543 | 10.7095 |  | 49.8656 | 13.8516 | -17.6 | -1.3 |  |  |  | 4224.782 | 99.9999
10 | [14 empty] | 34.8093 |  |  | 38.5543 | [9 empty] | 2411.157 | 0
11 | [14 empty] | 34.8093 | 9.6692 |  | 38.5543 | 10.7095 |  |  | 0 | [5 empty] | 399.0199 | 0
12 | [21 empty] | 0 | [6 empty] | 0
13 | 93.8209 | 3.3038 | 1.0221 | 0.1367 | 0.1702 | 0.0013 | 0.0295 | 0.0271 | 0.064 | 0.0085 | 1.1527 | 0.2632 | 0.7171 |  | 34.7287 | 9.6469 |  | 38.4689 | 10.6858 |  | 49.856 | 13.8489 | -20.4 | -8.5 |  |  |  | 6526.13 | 100 | ОК
14 | 93.5503 | 3.4074 | 1.0374 | 0.1356 | 0.1742 | 0.0009 | 0.0317 | 0.0294 | 0.1017 | 0.0094 | 1.2401 | 0.2821 | 0.7198 |  | 34.7832 | 9.662 |  | 38.5259 | 10.7016 |  | 49.836 | 13.8433 | -13.6 | -0.4 |  |  |  | 7210.22 | 100.0002
15 | 93.5284 | 3.4097 | 1.036 | 0.1357 | 0.1746 | 0.0014 | 0.0319 | 0.0298 | 0.1129 | 0.0095 | 1.2466 | 0.2836 | 0.7202 |  | 34.7965 | 9.6657 |  | 38.54 | 10.7056 |  | 49.84 | 13.8444 | -13.4 | -0.6 |  |  |  | 7212.144 | 100.0001
16 | 93.4685 | 3.4347 | 1.0387 | 0.135 | 0.1746 | 0.0014 | 0.0317 | 0.0296 | 0.1299 | 0.0094 | 1.2598 | 0.2868 | 0.721 |  | 34.82 | 9.6722 |  | 38.565 | 10.7125 |  | 49.846 | 13.8461 | -17.6 | -5.6 |  |  |  | 7211.598 | 100.0001
17 | [14 empty] | 34.82 | 9.6722 |  | 38.565 | 10.7125 |  |  | 0 | [5 empty] | 7204.942 | 0
18 | [14 empty] | 34.82 | 9.6722 |  | 38.565 | 10.7125 |  |  | 0 | [5 empty] | 6009.944 | 0
19 | 93.4804 | 3.4246 | 1.0271 | 0.1327 | 0.1709 | 0.0016 | 0.0313 | 0.0288 | 0.0868 | 0.0114 | 1.3184 | 0.286 | 0.7197 |  | 34.7298 | 9.6472 |  | 38.4676 | 10.6854 |  | 49.7649 | 13.8236 | -12.6 | -0.9 |  |  |  | 6148.349 | 100 | ОК
20 | 93.5038 | 3.433 | 1.0277 | 0.1321 | 0.1689 | 0.0027 | 0.0304 | 0.02779 | 0.0848 | 0.0096 | 1.2937 | 0.2855 | 0.7195 |  | 34.736 | 9.6489 |  | 38.4746 | 10.6874 |  | 49.7811 | 13.8281 | -17.6 | -0.8 |  |  |  | 2486.9073 | 100
21 | 93.4393 | 3.4678 | 1.0507 | 0.1368 | 0.1759 | 0.0014 | 0.0308 | 0.0281 | 0.0754 | 0.009 | 1.3021 | 0.2827 | 0.7199 |  | 34.7516 | 9.6532 |  | 38.4912 | 10.692 |  | 49.789 | 13.8303 | -20.8 | -7 |  |  |  | 3323.905 | 100 | ОК
22 | 93.4013 | 3.4593 | 1.041 | 0.1355 | 0.1753 | 0.0022 | 0.0319 | 0.0296 | 0.0981 | 0.0099 | 1.3282 | 0.2879 | 0.7206 |  | 34.7649 | 9.6569 |  | 38.505 | 10.6958 |  | 49.7811 | 13.8281 | -17.5 | -1.8 |  |  |  | 1511.6215 | 100.0002
23 | 93.4752 | 3.4071 | 1.0159 | 0.1313 | 0.1681 | 0.0023 | 0.0304 | 0.0279 | 0.0943 | 0.0088 | 1.3578 | 0.2809 | 0.7197 |  | 34.7141 | 9.6428 |  | 38.4504 | 10.6807 |  | 49.7425 | 13.8174 | -16.6 | -0.4 |  |  |  | 1602.2485 | 100 | ОК
24 | [14 empty] | 34.7141 | 9.6428 |  | 38.4504 | 10.6807 |  |  | 0 | [5 empty] | 162.3884 | 0
25 | [28 empty] | 0
26 | [14 empty] | 34.7141 | 9.6428 |  | 38.4504 | 10.6807 |  |  | 0 | [5 empty] | 803.468 | 0
27 | 93.5719 | 3.3747 | 1.003 | 0.1289 | 0.1661 | 0.0014 | 0.03 | 0.0274 | 0.0709 | 0.0084 | 1.3407 | 0.2766 | 0.7184 |  | 34.6707 | 9.6307 |  | 38.4041 | 10.6678 |  | 49.7271 | 13.8131 | -17.7 | -3 | 0.0003 | 0.002 |  | 2408.369 | 100 | ОК
28 | 93.7276 | 3.2824 | 0.9742 | 0.1303 | 0.1677 | 0.001 | 0.0347 | 0.0273 | 0.0671 | 0.0099 | 1.3217 | 0.2564 | 0.7172 |  | 34.6457 | 9.6238 |  | 38.378 | 10.6606 |  | 49.7335 | 13.8149 | -17.2 | -2 |  |  |  | 1550.341 | 100.0003
29 | [28 empty] | 0
30 | [28 empty] | 0
31 | [14 empty] | 34.6457 | 9.6238 |  | 38.378 | 10.6606 | [8 empty] | 1869.985 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.7636 | 9.4632 | 0 | 38.5051 | 10.4817 |  |  | Місячний об'єм газу, тис. м3 |  |  |  |  | 120584.6676
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Завідувач лабораторії | [17 empty] | Рекунович В.В. |  |  |  |  | 03.01.2017р
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [17 empty] | Поліщук О.С. |  |  |  |  | 03.01.2017р
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  |  | дата
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [17 empty] | Андрусів В.М. |  |  |  |  | 03.01.2017р
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [13 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  |  | дата