## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "Прикарпаттрасгаз" | [6 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківсьгаз"
Богородчанське ЛВУМГ | [6 empty] | по ГРС Стримба, ГРС Перерісль, ГРС Липове
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [20 empty] | маршрут № 404
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [7 empty] | ГРС Стримба за період з 5.12.2016 р. по 2.01.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | при 101,325 кПа та 20 ˚ С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 36.0572 | 10.0159 | 39.9102 | 11.0862 | 50.5531 | 14.0425 | [5 empty] | 297900.94 | 0
2 | [13 empty] | 36.0572 | 10.0159 | 39.9102 | 11.0862 | 50.5531 | 14.0425 | [5 empty] | 305695.5 | 0
3 | [13 empty] | 36.0572 | 10.0159 | 39.9102 | 11.0862 | 50.5531 | 14.0425 | [5 empty] | 315158.63 | 0
4 | [13 empty] | 36.0572 | 10.0159 | 39.9102 | 11.0862 | 50.5531 | 14.0425 | [5 empty] | 324061.96 | 0
5 | 92.4084 | 3.5885 | 1.4573 | 0.2456 | 0.4288 | 0.0017 | 0.1326 | 0.123 | 0.277 | 0.0046 | 0.7226 | 0.6099 | 0.7432 | 35.8286 | 9.9524 | 39.6661 | 11.0184 | 50.4971 | 14.027 | 11.5 | -0.6 | 0.131 | 0.249 | 0 | 314593.13 | 100 | ОК
6 | [13 empty] | 35.8286 | 9.9524 | 39.6661 | 11.0184 | 50.4971 | 14.027 | [5 empty] | 302047.36 | 0
7 | [13 empty] | 35.8286 | 9.9524 | 39.6661 | 11.0184 | 50.4971 | 14.027 | [5 empty] | 322820.17 | 0
8 | [13 empty] | 35.8286 | 9.9524 | 39.6661 | 11.0184 | 50.4971 | 14.027 | [5 empty] | 306682.62 | 0
9 | [13 empty] | 35.8286 | 9.9524 | 39.6661 | 11.0184 | 50.4971 | 14.027 | [5 empty] | 262787.14 | 0
10 | [13 empty] | 35.8286 | 9.9524 | 39.6661 | 11.0184 | 50.4971 | 14.027 | [5 empty] | 254615.17 | 0
11 | [13 empty] | 35.8286 | 9.9524 | 39.6661 | 11.0184 | 50.4971 | 14.027 | [5 empty] | 244246.11 | 0
12 | 92.6206 | 3.5047 | 1.4218 | 0.258 | 0.4767 | 0.0018 | 0.1406 | 0.1312 | 0.3174 | 0.0041 | 0.5977 | 0.5254 | 0.7433 | 35.9743 | 9.9929 | 39.825 | 11.0625 | 50.6955 | 14.0821 | 14.8 | 6.2 |  |  |  | 282585.71 | 100 | ОК
13 | [13 empty] | 35.9743 | 9.9929 | 39.825 | 11.0625 | 50.6955 | 14.0821 | [5 empty] | 332291.18 | 0
14 | [13 empty] | 35.9743 | 9.9929 | 39.825 | 11.0625 | 50.6955 | 14.0821 | [5 empty] | 340276.74 | 0
15 | [13 empty] | 35.9743 | 9.9929 | 39.825 | 11.0625 | 50.6955 | 14.0821 | [5 empty] | 324216.95 | 0
16 | [13 empty] | 35.9743 | 9.9929 | 39.825 | 11.0625 | 50.6955 | 14.0821 | [5 empty] | 336208.46 | 0
17 | [13 empty] | 35.9743 | 9.9929 | 39.825 | 11.0625 | 50.6955 | 14.0821 | [5 empty] | 337550.68 | 0
18 | [13 empty] | 35.9743 | 9.9929 | 39.825 | 11.0625 | 50.6955 | 14.0821 | [5 empty] | 342658.75 | 0
19 | 92.5879 | 3.5547 | 1.4697 | 0.2635 | 0.4558 | 0.0015 | 0.1191 | 0.1034 | 0.1356 | 0.0055 | 0.6791 | 0.6242 | 0.7389 | 35.6531 | 9.9036 | 39.4784 | 10.9662 | 50.4022 | 14.0006 | 15.5 | 6.5 |  |  |  | 317895.67 | 100 | ОК
20 | [13 empty] | 35.6531 | 9.9036 | 39.4784 | 10.9662 | 50.4022 | 14.0006 | [5 empty] | 301982.11 | 0
21 | [13 empty] | 35.6531 | 9.9036 | 39.4784 | 10.9662 | 50.4022 | 14.0006 | [5 empty] | 309243.23 | 0
22 | [13 empty] | 35.6531 | 9.9036 | 39.4784 | 10.9662 | 50.4022 | 14.0006 | [5 empty] | 317736.49 | 0
23 | [13 empty] | 35.6531 | 9.9036 | 39.4784 | 10.9662 | 50.4022 | 14.0006 | [5 empty] | 311495.53 | 0
24 | [13 empty] | 35.6531 | 9.9036 | 39.4784 | 10.9662 | 50.4022 | 14.0006 | [5 empty] | 311991.82 | 0
25 | [13 empty] | 35.6531 | 9.9036 | 39.4784 | 10.9662 | 50.4022 | 14.0006 | [5 empty] | 313163.21 | 0
26 | 92.8011 | 3.4724 | 1.3905 | 0.2414 | 0.4317 | 0.0014 | 0.1256 | 0.1165 | 0.2259 | 0.0058 | 0.6087 | 0.579 | 0.7389 | 35.7302 | 9.9251 | 39.5625 | 10.9896 | 50.5092 | 14.0303 | 6.9 | -1.4 |  |  |  | 301643.03 | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 35.7302 | 9.9251 | 39.5625 | 10.9896 | 50.5092 | 14.0303 | [5 empty] | 297022.4 | 0
28 | [13 empty] | 35.7302 | 9.9251 | 39.5625 | 10.9896 | 50.5092 | 14.0303 | [5 empty] | 324776.93 | 0
29 | [13 empty] | 35.7302 | 9.9251 | 39.5625 | 10.9896 | 50.5092 | 14.0303 | [5 empty] | 334687.23 | 0
30 | [13 empty] | 35.7302 | 9.9251 | 39.5625 | 10.9896 | 50.5092 | 14.0303 | [5 empty] | 342597.99 | 0
31 | [13 empty] | 35.7302 | 9.9251 | 39.5625 | 10.9896 | 50.5092 | 14.0303 | [5 empty] | 347350.27 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 35.8331 | 9.9537 | 39.6719 | 11.02 | [5 empty] | Всього* : |  | 9676.897
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [9 empty] | В. Опацький | [6 empty] | 05.01.2017 р.
| Хімік І категорії | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 05.01.2017 р.
| Начальник служби ГВ і М | [9 empty] | А. Стоколоса | [6 empty] | 05.01.2017 р.
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on Z11: покази потокового приладу
Note on Z12: покази потокового приладу
Note on Z42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ