## Тер.С
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ Маршрут №850
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ГРС-2 Кіровоград,
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | АГНКС ТОВ "Антарктида -17"
Південно-Бузького п/м Олександрівського ЛВУМГ | [9 empty] | по газопроводу " Кременчук-Анаьїв-Богородчани " за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № РН-0058/2015 від 18.06.15р. чинне до 2020 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, нС5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK | Густина відносна | Температура вх.
1 | 96.2403 | 1.9919 | 0.6121 | 0.099 | 0.0968 | 0.0029 | 0.0097 | 0.0081 | 0.0096 | 0.01 | 0.6855 | 0.234 | 0.6975 | 8161 | 34.14 | 9.4833 | 9051 | 37.87 | 10.5194 | 11893 | 49.76 | 13.8222 | -24.9 |  |  |  |  | 6.481 | 99.9999 |  | 6.48 |  | 0.5791 | 28
2 | 96.2926 | 1.9738 | 0.6083 | 0.0966 | 0.0965 | 0.0014 | 0.0095 | 0.0069 | 0.0095 | 0.0082 | 0.6692 | 0.2275 | 0.6971 | 8155 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.86 | 10.5167 | 11887 | 49.77 | 13.825 | -25.3 |  |  |  |  | 6.52 | 100 | ОК | 6.52 |  | 0.5787 | 28
3 | [13 empty] | 8155 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.86 | 10.5167 | [8 empty] | 3.952 | 0 |  | 3.95
4 | [13 empty] | 8155 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.86 | 10.5167 | [8 empty] | 4.906 | 0 |  | 4.91
5 | 96.1681 | 2.0335 | 0.624 | 0.1021 | 0.0987 | 0.0022 | 0.0104 | 0.0086 | 0.0065 | 0.0088 | 0.7109 | 0.2262 | 0.6979 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9073 | 37.99 | 10.5528 | 11886 | 49.76 | 13.8222 | -25.1 |  |  |  |  | 6.458 | 100 | ОК | 6.46 |  | 0.5794 | 27
6 | 96.1461 | 2.0618 | 0.6413 | 0.1044 | 0.1004 | 0.0025 | 0.0081 | 0.0075 | 0.006 | 0.0082 | 0.6789 | 0.2348 | 0.6982 | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 10.5306 | 11891 | 49.79 | 13.8306 | -25.2 |  |  |  |  | 6.3868 | 100 | ОК | 6.39 |  | 0.5797 | 26
7 | 96.0863 | 2.0939 | 0.6494 | 0.1062 | 0.102 | 0.0011 | 0.009 | 0.008 | 0.0086 | 0.0088 | 0.6862 | 0.2405 | 0.6987 | 8167 | 34.19 | 9.4972 | 9057 | 37.92 | 10.5333 | 11891 | 49.79 | 13.8306 | -25.2 |  |  |  |  | 7.256 | 100 | ОК | 7.26 |  | 0.5801 | 27
8 | 96.2546 | 1.9913 | 0.6179 | 0.0985 | 0.0953 | 0.002 | 0.0096 | 0.008 | 0.0084 | 0.0083 | 0.6749 | 0.2312 | 0.6974 | 8156 | 34.15 | 9.4861 | 9045 | 37.87 | 10.5194 | 11888 | 49.77 | 13.825 | -23.9 |  |  |  |  | 6.621 | 100 | ОК | 6.62 |  | 0.579 | 27
9 | 96.3278 | 1.956 | 0.6088 | 0.095 | 0.0918 | 0.0043 | 0.0087 | 0.0079 | 0.0072 | 0.0086 | 0.654 | 0.2299 | 0.6968 | 8153 | 34.14 | 9.4833 | 9042 | 37.86 | 10.5167 | 11888 | 49.77 | 13.825 | -24.4 |  |  |  |  | 5.575 | 100 | ОК | 5.58 |  | 0.5785 | 27
10 | [13 empty] | 8153 | 34.14 | 9.4833 | 9042 | 37.86 | 10.5167 | [8 empty] | 4.746 | 0 |  | 4.75
11 | [13 empty] | 8153 | 34.14 | 9.4833 | 9042 | 37.86 | 10.5167 | [8 empty] | 4.407 | 0 |  | 4.41
12 | 96.3992 | 1.9051 | 0.5897 | 0.0928 | 0.0907 | 0.0021 | 0.0089 | 0.0075 | 0.0063 | 0.0094 | 0.6671 | 0.2212 | 0.6961 | 8146 | 34.11 | 9.475 | 9034 | 37.83 | 10.5083 | 11884 | 49.75 | 13.8194 | -21.4 |  |  |  |  | 6.45 | 100 | ОК | 6.45 |  | 0.5779 | 27
13 | 96.3183 | 1.954 | 0.6008 | 0.096 | 0.093 | 0.0032 | 0.0187 | 0.0127 | 0.0057 | 0.009 | 0.6853 | 0.2031 | 0.6969 | 8155 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | 11890 | 49.78 | 13.8278 | -21.8 |  |  |  |  | 6.748 | 99.9998 |  | 6.75 |  | 0.5786 | 26
14 | 96.3045 | 1.9537 | 0.5997 | 0.0965 | 0.0936 | 0.0036 | 0.0185 | 0.0128 | 0.006 | 0.0097 | 0.6957 | 0.2057 | 0.697 | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9043 | 37.86 | 10.5167 | 11888 | 49.77 | 13.825 | -23.7 |  |  |  |  | 6.192 | 100 | ОК | 6.19 |  | 0.5787 | 27
15 | 96.3058 | 1.9636 | 0.6081 | 0.0977 | 0.0946 | 0.0036 | 0.0189 | 0.0128 | 0.0056 | 0.0084 | 0.6817 | 0.1992 | 0.697 | 8158 | 34.16 | 9.4889 | 9047 | 37.88 | 10.5222 | 11893 | 49.79 | 13.8306 | -24.1 |  |  |  |  | 6.612 | 100 | ОК | 6.61 |  | 0.5787 | 27
16 | 96.2122 | 2.0156 | 0.6287 | 0.1011 | 0.0978 | 0.0033 | 0.0192 | 0.0132 | 0.0057 | 0.0086 | 0.6856 | 0.2091 | 0.6978 | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 10.5306 | 11895 | 49.8 | 13.8333 | -24.6 |  |  |  |  | 6.907 | 100.0001 |  | 6.91 |  | 0.5794 | 27
17 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 10.5306 | [8 empty] | 4.29 | 0 |  | 1.29
18 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 10.5306 | [8 empty] | 4.036 | 0 |  | 4.04
19 | 96.1642 | 2.0599 | 0.6424 | 0.1027 | 0.1001 | 0.0032 | 0.0188 | 0.0128 | 0.0055 | 0.0099 | 0.6665 | 0.2138 | 0.6982 | 8170 | 34.21 | 9.5028 | 9060 | 37.93 | 10.5361 | 11900 | 49.82 | 13.8389 | -23.9 |  |  |  |  | 6.273 | 99.9998 |  | 6.27 |  | 0.5797 | 28
20 | 96.355 | 1.9414 | 0.6004 | 0.096 | 0.0938 | 0.0027 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0054 | 0.0097 | 0.6727 | 0.1927 | 0.6966 | 8156 | 34.15 | 9.4861 | 9045 | 37.87 | 10.5194 | 11894 | 49.8 | 13.8333 | -23.8 |  |  |  |  | 6.958 | 100.0001 |  | 6.96 |  | 0.5783 | 28
21 | 96.2739 | 1.972 | 0.6089 | 0.0942 | 0.0936 | 0.0033 | 0.0178 | 0.0124 | 0.0051 | 0.0104 | 0.7076 | 0.2007 | 0.6971 | 8155 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | 11888 | 49.88 | 13.8556 | -24.8 |  |  |  |  | 6.838 | 99.9999 |  | 6.84 |  | 0.5788 | 27
22 | 96.2788 | 1.9624 | 0.6055 | 0.0966 | 0.094 | 0.0041 | 0.018 | 0.0125 | 0.0066 | 0.0102 | 0.7126 | 0.1987 | 0.6971 | 8155 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.86 | 10.5167 | 11888 | 49.77 | 13.825 | -11 |  |  |  |  | 6.478 | 100 | ОК | 6.48 |  | 0.5788 | 27
23 | 96.275 | 1.9602 | 0.6039 | 0.0964 | 0.0941 | 0.0039 | 0.018 | 0.0124 | 0.0071 | 0.0102 | 0.7199 | 0.199 | 0.6971 | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9043 | 37.86 | 10.5167 | 11886 | 49.77 | 13.825 | -21.5 |  | відс. | відс. | відс. | 6.127 | 100.0001 |  | 6.13 |  | 0.5788 | 27
24 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9043 | 37.86 | 10.52 | [8 empty] | 4.442 | 0 |  | 4.44
25 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9043 | 37.86 | 10.5167 | [8 empty] | 4.655 | 0 |  | 4.66
26 | 96.3287 | 1.9331 | 0.6079 | 0.0964 | 0.0939 | 0.0047 | 0.0186 | 0.0126 | 0.0061 | 0.0097 | 0.698 | 0.1913 | 0.6968 | 8155 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | 11891 | 49.79 | 13.8306 | -23.8 |  |  |  |  | 5.991 | 100.001 |  | 5.99 |  | 0.5785 | 26
27 | 96.3776 | 1.8991 | 0.6 | 0.0951 | 0.0933 | 0.0031 | 0.0176 | 0.0119 | 0.0052 | 0.0094 | 0.6992 | 0.1884 | 0.6964 | 8151 | 34.13 | 9.4806 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11889 | 49.78 | 13.8278 | -25.3 |  |  |  |  | 6.267 | 99.9999 |  | 6.27 |  | 0.5782 | 26
28 | 96.3292 | 1.9219 | 0.6104 | 0.0963 | 0.095 | 0.0046 | 0.0183 | 0.0125 | 0.0072 | 0.0091 | 0.6988 | 0.1966 | 0.6969 | 8155 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | 11890 | 49.78 | 13.8278 | -22.9 |  |  |  |  | 6.943 | 99.9999 |  | 6.94 |  | 0.5786 | 26
29 | 96.3317 | 1.9253 | 0.6001 | 0.0949 | 0.0934 | 0.0037 | 0.0185 | 0.0125 | 0.007 | 0.0096 | 0.7102 | 0.193 | 0.6967 | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9041 | 37.85 | 10.5139 | 11888 | 49.77 | 13.825 | -23.2 |  |  |  |  | 8.669 | 99.9999 |  | 8.67 |  | 0.5785 | 26
30 | 96.3319 | 1.9146 | 0.5981 | 0.0946 | 0.0932 | 0.0051 | 0.0177 | 0.0122 | 0.0072 | 0.0097 | 0.7236 | 0.1922 | 0.6967 | 8150 | 34.12 | 9.4778 | 9039 | 37.84 | 10.5111 | 11885 | 49.76 | 13.8222 | -22.8 |  |  |  |  | 8.833 | 100.0001 |  | 8.83 |  | 0.5784 | 26
31 | [13 empty] | 8150 | 34.12 | 9.4778 | 9039 | 37.84 | 10.5111 | [8 empty] | 4.519 | 0 |  | 4.52
0
0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8157.2475 | 34.1515 | 9.4865 | 9046.3662 | 37.8748 | 10.5209 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ, всього: | [7 empty] | 188.022
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [12 empty] | М.А.Сурін | [6 empty] | 31.12.16р.
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Південно-Бузького промислового майданчика | [12 empty] | Волкова С.Т. | [6 empty] | 31.12.16р.
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І категорії групи метрології САВ і ТМ | [12 empty] | Мартьянов А.М. | [6 empty] | 31.12.16р.
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата