## Лоскутівка_11_24
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | та прийнятого Краматорським ЛВУМГ по ПВВГ "Лоскутівка" маршрут № 629
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Новопсков - Лоскутівка за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 91.4965 | 3.9318 | 1.0768 | 0.1293 | 0.1924 | 0.0003 | 0.0137 | 0.0094 | 0.0071 | 0.0112 | 2.8931 | 0.2384 | 0.7276 | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9060 | 37.93 | 10.5361 | 11656 | 48.8 | 13.5556 | [5 empty] | 10345.9568 | 100 | ОК
2 | 91.6137 | 3.8214 | 1.0614 | 0.1291 | 0.1914 | 0.0002 | 0.0134 | 0.0096 | 0.0059 | 0.0103 | 2.8746 | 0.269 | 0.7269 | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9050 | 37.89 | 10.525 | 11649 | 48.77 | 13.5472 | [5 empty] | 8962.2048 | 100 | ОК
3 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9050 | 37.89 | 10.525 | 11649 | 48.77 | 13.5472 | [5 empty] | 8594.3318 | 0
4 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9050 | 37.89 | 10.525 | 11649 | 48.77 | 13.5472 | [5 empty] | 9084.9228 | 0
5 | 91.2946 | 4.1167 | 0.8841 | 0.059 | 0.0814 | 0.0003 | 0.0163 | 0.0126 | 0.0088 | 0.0118 | 3.195 | 0.3194 | 0.7258 | 8107 | 33.94 | 9.4278 | 8978 | 37.59 | 10.4417 | 11567 | 48.43 | 13.4528 | [5 empty] | 10092.3105 | 100 | ОК
6 | 91.3534 | 4.1695 | 0.9172 | 0.0558 | 0.0736 | 0.0002 | 0.0142 | 0.0107 | 0.0103 | 0.0131 | 3.0704 | 0.3116 | 0.7256 | 8121 | 34 | 9.4444 | 8995 | 37.66 | 10.4611 | 11589 | 48.52 | 13.4778 | [5 empty] | 9778.3953 | 100 | ОК
7 | 91.8137 | 3.8552 | 0.7856 | 0.0545 | 0.0713 | 0.0001 | 0.0156 | 0.0119 | 0.0132 | 0.0123 | 3.049 | 0.3176 | 0.7222 | 8087 | 33.86 | 9.4056 | 8959 | 37.51 | 10.4194 | 11570 | 48.44 | 13.4556 | [5 empty] | 9842.8628 | 100 | ОК
8 | 91.8751 | 3.7421 | 0.7763 | 0.06 | 0.0696 | 0.0005 | 0.0167 | 0.013 | 0.0129 | 0.0146 | 3.116 | 0.3032 | 0.7218 | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 9870.4475 | 100 | ОК
9 | 92.0676 | 3.606 | 0.7663 | 0.0551 | 0.0736 | 0.0002 | 0.0171 | 0.0135 | 0.0223 | 0.0018 | 3.1234 | 0.2531 | 0.7205 | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8945 | 37.45 | 10.4028 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 9821.4275 | 100 | ОК
10 | [13 empty] | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8945 | 37.45 | 10.4028 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 9565.1615 | 0
11 | [13 empty] | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8945 | 37.45 | 10.4028 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 8387.514 | 0
12 | 93.0826 | 3.5727 | 0.8446 | 0.0873 | 0.1116 | 0.0009 | 0.0234 | 0.0175 | 0.0243 | 0.0122 | 2.1227 | 0.1002 | 0.7161 | 8188 | 34.28 | 9.5222 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11766 | 49.26 | 13.6833 | [5 empty] | 8501.0568 | 100 | ОК
13 | 93.6819 | 3.2255 | 0.7568 | 0.0865 | 0.1018 | 0.0008 | 0.0213 | 0.0157 | 0.0242 | 0.0108 | 2.0222 | 0.0525 | 0.7117 | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11770 | 49.28 | 13.6889 | [5 empty] | 9995.0533 | 100 | ОК
14 | 94.1649 | 2.8806 | 0.7082 | 0.0874 | 0.1 | 0.0008 | 0.0205 | 0.0149 | 0.0149 | 0.0115 | 1.9505 | 0.0458 | 0.7083 | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9021 | 37.77 | 10.4917 | 11763 | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 10331.6803 | 100 | ОК
15 | 91.7682 | 4.8254 | 1.0342 | 0.0928 | 0.1061 | 0.0008 | 0.0181 | 0.0128 | 0.0065 | 0.0124 | 2.0847 | 0.038 | 0.724 | 8290 | 34.71 | 9.6417 | 9181 | 38.44 | 10.6778 | 11842 | 49.58 | 13.7722 | [5 empty] | 9930.7015 | 100 | ОК
16 | 91.5947 | 4.9332 | 1.0554 | 0.0918 | 0.1041 | 0.0006 | 0.0184 | 0.0133 | 0.0156 | 0.0109 | 2.1176 | 0.0444 | 0.7253 | 8300 | 34.75 | 9.6528 | 9191 | 38.48 | 10.6889 | 11842 | 49.58 | 13.7722 | [5 empty] | 10193.4714 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8300 | 34.75 | 9.6528 | 9191 | 38.48 | 10.6889 | 11842 | 49.58 | 13.7722 | [5 empty] | 12181.7648 | 0
18 | [13 empty] | 8300 | 34.75 | 9.6528 | 9191 | 38.48 | 10.6889 | 11842 | 49.58 | 13.7722 | [5 empty] | 9794.9115 | 0
19 | 91.813 | 3.7402 | 0.7668 | 0.0705 | 0.1043 | 0.0003 | 0.0216 | 0.0169 | 0.0141 | 0.0119 | 3.4279 | 0.0125 | 0.7208 | 8083 | 33.84 | 9.4 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11577 | 48.47 | 13.4639 | [5 empty] | 9299.4933 | 100 | ОК
20 | 92.1714 | 3.4981 | 0.6968 | 0.0627 | 0.0956 | 0.0004 | 0.0218 | 0.0176 | 0.0322 | 0.0107 | 3.3806 | 0.0121 | 0.7186 | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11570 | 48.44 | 13.4556 | [5 empty] | 9574.2233 | 100 | ОК
21 | 92.2524 | 3.4586 | 0.6903 | 0.0629 | 0.0952 | 0.0003 | 0.0217 | 0.0178 | 0.0301 | 0.0116 | 3.3453 | 0.0138 | 0.7181 | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11572 | 48.45 | 13.4583 | [5 empty] | 9799.7543 | 100 | ОК
22 | 92.1987 | 3.5199 | 0.6958 | 0.0612 | 0.0915 | 0.0002 | 0.021 | 0.0171 | 0.0169 | 0.0107 | 3.3567 | 0.0103 | 0.718 | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11572 | 48.45 | 13.4583 | [5 empty] | 9949.9013 | 100 | ОК
23 | 91.8695 | 3.758 | 0.9574 | 0.1132 | 0.1785 | 0.0004 | 0.0172 | 0.0131 | 0.0204 | 0.0106 | 2.8417 | 0.22 | 0.7247 | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11653 | 48.79 | 13.5528 | [5 empty] | 10023.7898 | 100 | ОК
24 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11653 | 48.79 | 13.5528 | [5 empty] | 9925.2888 | 0
25 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11653 | 48.79 | 13.5528 | [5 empty] | 9689.8913 | 0
26 | 92.6387 | 4.0149 | 0.9556 | 0.0914 | 0.1118 | 0.0006 | 0.0199 | 0.0152 | 0.0114 | 0.0101 | 2.0147 | 0.1157 | 0.7192 | 8233 | 34.47 | 9.575 | 9119 | 38.18 | 10.6056 | 11801 | 49.41 | 13.725 | [5 empty] | 9053.3958 | 100 | ОК
27 | 93.4663 | 3.5117 | 0.8641 | 0.0896 | 0.1064 | 0.0006 | 0.0203 | 0.0153 | 0.0159 | 0.0108 | 1.7838 | 0.1152 | 0.714 | 8209 | 34.37 | 9.5472 | 9095 | 38.08 | 10.5778 | 11811 | 49.45 | 13.7361 | [5 empty] | 8576.473 | 100 | ОК
28 | 93.7443 | 3.3849 | 0.8564 | 0.091 | 0.1046 | 0.0003 | 0.0204 | 0.0147 | 0.0129 | 0.0128 | 1.6271 | 0.1306 | 0.7125 | 8209 | 34.37 | 9.5472 | 9095 | 38.08 | 10.5778 | 11828 | 49.52 | 13.7556 | [5 empty] | 7526.1223 | 100 | ОК
29 | 93.8413 | 3.365 | 0.8261 | 0.0903 | 0.1031 | 0.0007 | 0.0202 | 0.0146 | 0.0248 | 0.0099 | 1.5851 | 0.1189 | 0.7119 | 8212 | 34.38 | 9.55 | 9100 | 38.1 | 10.5833 | 11835 | 49.55 | 13.7639 | [5 empty] | 7698.379 | 100 | ОК
30 | 94.6509 | 3.0648 | 0.8077 | 0.1003 | 0.1037 | 0.0008 | 0.0202 | 0.0131 | 0.0059 | 0.0153 | 1.1327 | 0.0846 | 0.7069 | 8226 | 34.44 | 9.5667 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11897 | 49.81 | 13.8361 | [5 empty] | 7873.6565 | 100 | ОК
31 | [13 empty] | 8226 | 34.44 | 9.5667 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11897 | 49.81 | 13.8361 | [5 empty] | 9147.7143 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8163.3989 | 34.1782 | 9.4939 | 9042.9718 | 37.8611 | 10.517 | [6 empty] | Всього*: |  | 293412.2579
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017 р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017 р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ