## 11-41
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС с. Колядівка маршрут №628
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Ставрополь - Москва 2 н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 92.1062 | 3.8179 | 0.741 | 0.0558 | 0.0733 | 0.0002 | 0.0135 | 0.0092 | 0.0048 | 0.0136 | 2.9837 | 0.1808 | 0.7193 | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 12.5171 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 12.0466 | 0
3 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 12.2304 | 0
4 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 13.1258 | 0
5 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 13.6276 | 0
6 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 13.8797 | 0
7 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 14.9018 | 0
8 | 91.5759 | 3.7277 | 0.861 | 0.0976 | 0.1546 | 0.0001 | 0.0155 | 0.0119 | 0.0163 | 0.0123 | 3.2672 | 0.2599 | 0.7251 | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 14.4458 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 11.7266 | 0
10 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 10.8664 | 0
11 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 11.8988 | 0
12 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 14.9334 | 0
13 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 15.1692 | 0
14 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 15.1042 | 0
15 | 91.5761 | 4.1182 | 0.8721 | 0.0607 | 0.0804 | 0.0003 | 0.0162 | 0.0122 | 0.0098 | 0.0117 | 2.9432 | 0.2991 | 0.7243 | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 14.5145 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 17.1293 | 0
17 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 17.0595 | 0
18 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 14.6932 | 0
19 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 13.8629 | 0
20 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 14.3947 | 0
21 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 15.7744 | 0
22 | 93.1548 | 3.5906 | 0.8142 | 0.0822 | 0.1008 | 0.0005 | 0.0206 | 0.0155 | 0.0182 | 0.0112 | 2.1337 | 0.0577 | 0.7148 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 13.8614 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 13.3376 | 0
24 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 13.0958 | 0
25 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.3123 | 0
26 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.4621 | 0
27 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.6325 | 0
28 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.1385 | 0
29 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.0408 | 0
30 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.6281 | 0
31 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 13.6829 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8129.8519 | 34.0377 | 9.4549 | 9006.7099 | 37.7094 | 10.4748 | [6 empty] | Всього*: |  | 422.0939
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ