## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПВВГ Ряснопіль
Миколаївського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) ГРС-1 м. Миколаєва
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | ________________________________________________________________________________________________________ | [13 empty] | маршрут № 619
Свідоцтво про атестацію № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р. | [9 empty] | газопроводу ШДО-ШДКРі | [11 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.8301 | 2.2219 | 0.6822 | 0.1038 | 0.1095 | 0.0014 | 0.0217 | 0.0164 | 0.0159 | 0.0082 | 0.8217 | 0.1672 | 0.7007 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11895 | 49.8 | 13.8333 | -22.3 | -12.6 |  |  |  | 11758.153 | 100 | ОК
2 | 95.9002 | 2.2173 | 0.6794 | 0.1028 | 0.1073 | 0.0013 | 0.0207 | 0.0159 | 0.0153 | 0.0052 | 0.7701 | 0.1645 | 0.7002 | 8182 | 34.26 | 9.5167 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11903 | 49.84 | 13.8444 | -24.8 | -13.4 |  |  |  | 12028.655 | 100 | ОК
3 | 95.854 | 2.2385 | 0.6778 | 0.1016 | 0.1058 | 0.0012 | 0.0201 | 0.0156 | 0.0152 | 0.0052 | 0.8005 | 0.1645 | 0.7004 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11899 | 49.82 | 13.8389 | [5 empty] | 11502.3 | 100 | ОК
4 | 95.9487 | 2.1889 | 0.6594 | 0.0997 | 0.102 | 0.0011 | 0.0187 | 0.0145 | 0.0135 | 0.0054 | 0.7865 | 0.1614 | 0.6996 | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.95 | 10.5417 | 11897 | 49.81 | 13.8361 | [5 empty] | 11268.506 | 99.9998
5 | 96.0132 | 2.1614 | 0.6481 | 0.0981 | 0.0994 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0138 | 0.0131 | 0.0073 | 0.7674 | 0.1584 | 0.6991 | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9062 | 37.94 | 10.5389 | 11898 | 49.81 | 13.8361 | -23.8 | -13.8 |  |  |  | 11867.014 | 100.0001
6 | 94.5768 | 2.8781 | 0.812 | 0.1037 | 0.1235 | 0.0012 | 0.0229 | 0.0184 | 0.0219 | 0.0066 | 1.2157 | 0.2192 | 0.7091 | 8207 | 34.36 | 9.5444 | 9098 | 38.09 | 10.5806 | 11860 | 49.65 | 13.7917 | -23.4 | -13.2 |  |  | відсутні | 12034.878 | 100 | ОК
7 | 94.5366 | 2.8378 | 0.7684 | 0.0953 | 0.1108 | 0.0013 | 0.0217 | 0.0179 | 0.022 | 0.0076 | 1.3577 | 0.2228 | 0.7087 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9072 | 37.98 | 10.55 | 11829 | 49.53 | 13.7583 | -22.7 | -12.1 | < 0,1 | 0.6 |  | 11915.519 | 99.9999
8 | 94.9126 | 2.712 | 0.7604 | 0.0969 | 0.1071 | 0.0014 | 0.021 | 0.0166 | 0.0201 | 0.0067 | 1.1429 | 0.2023 | 0.7064 | 8191 | 34.29 | 9.525 | 9082 | 38.02 | 10.5611 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | -20.8 | -11.5 |  |  |  | 12821.675 | 100 | ОК
9 | 94.9718 | 2.6516 | 0.7575 | 0.1002 | 0.1106 | 0.0016 | 0.0223 | 0.0176 | 0.0209 | 0.0075 | 1.1353 | 0.2031 | 0.7062 | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9080 | 38.02 | 10.5611 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | -18.6 | -9.6 |  |  |  | 12147.126 | 100 | ОК
10 | 94.9644 | 2.6374 | 0.7487 | 0.0995 | 0.1104 | 0.0015 | 0.0222 | 0.0178 | 0.0214 | 0.0071 | 1.1634 | 0.2062 | 0.7062 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9075 | 38 | 10.5556 | 11855 | 49.63 | 13.7861 | [5 empty] | 11487.057 | 100 | ОК
11 | 95.2228 | 2.5209 | 0.7186 | 0.0981 | 0.1055 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0163 | 0.0187 | 0.0067 | 1.078 | 0.1924 | 0.7043 | 8179 | 34.24 | 9.5111 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11863 | 49.67 | 13.7972 | [5 empty] | 10484.889 | 99.9999
12 | 95.1787 | 2.5228 | 0.7152 | 0.1 | 0.1059 | 0.0015 | 0.0222 | 0.0159 | 0.0179 | 0.0078 | 1.1263 | 0.1857 | 0.7045 | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 10.5444 | 11856 | 49.64 | 13.7889 | -19.5 | -8.8 |  |  |  | 10715.095 | 99.9999
13 | 95.758 | 2.2212 | 0.6568 | 0.1019 | 0.1024 | 0.0017 | 0.0206 | 0.0129 | 0.0151 | 0.0091 | 0.9321 | 0.1682 | 0.7007 | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 10.5306 | 11873 | 49.71 | 13.8083 | -20.7 | -8.3 |  |  |  | 11689.295 | 100 | ОК
14 | 95.5747 | 2.3801 | 0.7053 | 0.1018 | 0.1085 | 0.0016 | 0.0213 | 0.0171 | 0.0172 | 0.0095 | 0.8892 | 0.1737 | 0.7023 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9077 | 38.01 | 10.5583 | 11890 | 49.78 | 13.8278 | -21.4 | -10.2 |  |  |  | 12800.729 | 100 | ОК
15 | 95.1796 | 2.6381 | 0.7652 | 0.106 | 0.1179 | 0.0016 | 0.0236 | 0.019 | 0.0229 | 0.0079 | 0.9391 | 0.179 | 0.7053 | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9104 | 38.12 | 10.5889 | 11899 | 49.82 | 13.8389 | -21 | -11.7 |  |  |  | 13195.747 | 99.9999
16 | 94.8416 | 2.8901 | 0.7965 | 0.1047 | 0.1157 | 0.0016 | 0.0229 | 0.0178 | 0.0222 | 0.0079 | 0.9998 | 0.179 | 0.7074 | 8225 | 34.43 | 9.5639 | 9118 | 38.18 | 10.6056 | 11901 | 49.83 | 13.8417 | -21.5 | -12.1 |  |  |  | 13100.336 | 99.9998
17 | 94.2303 | 3.2019 | 0.8464 | 0.1042 | 0.1189 | 0.0015 | 0.0232 | 0.0185 | 0.0243 | 0.0079 | 1.248 | 0.1749 | 0.7111 | 8232 | 34.47 | 9.575 | 9125 | 38.21 | 10.6139 | 11879 | 49.74 | 13.8167 | [5 empty] | 12465.105 | 100 | ОК
18 | 94.2187 | 3.033 | 0.8082 | 0.1019 | 0.1204 | 0.0014 | 0.0235 | 0.0187 | 0.025 | 0.0077 | 1.472 | 0.1695 | 0.7107 | 8199 | 34.33 | 9.5361 | 9090 | 38.06 | 10.5722 | 11836 | 49.55 | 13.7639 | [5 empty] | 12211.707 | 100 | ОК
19 | 93.9892 | 3.1378 | 0.8281 | 0.0998 | 0.1211 | 0.0013 | 0.0234 | 0.0191 | 0.0263 | 0.0072 | 1.5819 | 0.1649 | 0.7121 | 8200 | 34.33 | 9.5361 | 9090 | 38.06 | 10.5722 | 11825 | 49.51 | 13.7528 | -19.7 | -12.4 |  |  |  | 12222.078 | 100.0001
20 | 94.1689 | 2.8735 | 0.7392 | 0.0942 | 0.1147 | 0.0012 | 0.023 | 0.0188 | 0.0261 | 0.0084 | 1.7817 | 0.1502 | 0.7101 | 8155 | 34.14 | 9.4833 | 9041 | 37.85 | 10.5139 | 11778 | 49.31 | 13.6972 | -18.4 | -10.3 |  |  | відсутні | 13103.502 | 99.9999
21 | 94.7834 | 2.6184 | 0.7045 | 0.0941 | 0.108 | 0.0013 | 0.0218 | 0.0167 | 0.0223 | 0.0076 | 1.4739 | 0.148 | 0.7063 | 8157 | 34.15 | 9.4861 | 9044 | 37.86 | 10.5167 | 11813 | 49.46 | 13.7389 | -16 | -8.7 | < 0,1 | 0.3 |  | 11981.061 | 100 | ОК
22 | 95.1452 | 2.4875 | 0.6745 | 0.0921 | 0.1022 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0158 | 0.0189 | 0.0076 | 1.2885 | 0.1466 | 0.7039 | 8156 | 34.15 | 9.4861 | 9044 | 37.87 | 10.5194 | 11833 | 49.54 | 13.7611 | -15.5 | -9.1 |  |  |  | 11995.302 | 99.9999
23 | 95.0013 | 2.6168 | 0.7043 | 0.0929 | 0.1045 | 0.0012 | 0.0204 | 0.0163 | 0.0207 | 0.0072 | 1.2643 | 0.1502 | 0.7051 | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9060 | 37.93 | 10.5361 | 11844 | 49.59 | 13.775 | -16.4 | -10.6 |  |  |  | 12062.401 | 100.0001
24 | 94.99 | 2.5875 | 0.7127 | 0.0946 | 0.1084 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0158 | 0.0202 | 0.0069 | 1.2807 | 0.1622 | 0.7053 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9057 | 37.92 | 10.5333 | 11839 | 45.57 | 12.6583 | [5 empty] | 11388.807 | 100 | ОК
25 | 95.3309 | 2.4513 | 0.7175 | 0.101 | 0.1119 | 0.0013 | 0.0196 | 0.015 | 0.0177 | 0.0067 | 1.0493 | 0.1779 | 0.7037 | 8179 | 34.24 | 9.5111 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11868 | 49.69 | 13.8028 | [5 empty] | 11030.085 | 100.0001
26 | 95.5187 | 2.4338 | 0.694 | 0.0999 | 0.1041 | 0.0013 | 0.0195 | 0.0148 | 0.0154 | 0.0087 | 0.9213 | 0.1686 | 0.7023 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11886 | 49.76 | 13.8222 | -16.7 | -10.3 |  |  |  | 11444.825 | 100.0001
27 | 95.9004 | 2.2224 | 0.6753 | 0.1027 | 0.104 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0147 | 0.014 | 0.0074 | 0.7743 | 0.1641 | 0.7001 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11901 | 49.83 | 13.8417 | -16.3 | -9.9 |  |  |  | 11519.285 | 100.0001
28 | 96.0311 | 2.1184 | 0.6717 | 0.1061 | 0.1095 | 0.0016 | 0.0211 | 0.0161 | 0.0155 | 0.0091 | 0.7342 | 0.1656 | 0.6995 | 8179 | 34.24 | 9.5111 | 9070 | 37.97 | 10.5472 | 11904 | 49.84 | 13.8444 | -16.2 | -10.8 |  |  |  | 11795.205 | 100 | ОК
29 | 95.9674 | 2.1471 | 0.6852 | 0.1078 | 0.1145 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0175 | 0.0167 | 0.0078 | 0.7422 | 0.1694 | 0.7001 | 8184 | 34.26 | 9.5167 | 9075 | 38 | 10.5556 | 11906 | 49.85 | 13.8472 | -16.5 | -9.6 |  |  |  | 11706.098 | 100 | ОК
30 | 96.1929 | 2.0366 | 0.6395 | 0.1021 | 0.1028 | 0.0015 | 0.0196 | 0.0145 | 0.0138 | 0.0074 | 0.7108 | 0.1585 | 0.6981 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9060 | 37.93 | 10.5361 | 11902 | 49.83 | 13.8417 | -16.8 | -10.6 |  |  |  | 11926.486 | 100 | ОК
31 | 96.2929 | 1.9809 | 0.6168 | 0.0987 | 0.0975 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0132 | 0.0117 | 0.0078 | 0.7075 | 0.1533 | 0.6972 | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9050 | 37.89 | 10.525 | 11898 | 49.82 | 13.8389 | [5 empty] | 10557.304 | 100 | ОК
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8182.9645 | 34.2596 | 9.5166 | 9073.3049 | 37.9888 | 10.5524 | [6 empty] | Всього* : |  | 368226.225
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ_____________________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Литвинюк Є.О. |  |  | _______________________ |  |  | 03.01.2017 р
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії _______________________________________________________ | [12 empty] | Бартальова С.В. |  |  | ______________________ |  |  | 03.01.2017 р
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Бартальов Е.Ю. |  |  | ______________________ |  |  | 03.01.2017 р
|  |  |  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC11: покази потокового приладу
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ