## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-39 | [13 empty] | Маршрут №98
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Диканське ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ"
Диканський п/м Диканського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГРС Божково
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018р. | [9 empty] | газопроводу Єфремівка - Диканька - Київ | [11 empty] | за період з 1 листопада по 30 листопада 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 89.9825 | 3.6383 | 1.0401 | 0.145 | 0.2249 | 0.0044 | 0.0583 | 0.0435 | 0.0458 | 0.0033 | 4.3156 | 0.4985 | 0.7394 | 8064.557 | 33.7663 | 9.3791 | 8935.037 | 37.411 | 10.3914 | 11403.7975 | 47.7477 | 13.2626 | -19.4 | -19.8 |  |  |  | 7.7803 | 100.0002
2 | [13 empty] | 8064.557 | 33.7663 | 9.3791 | 8935.037 | 37.411 | 10.3914 | [8 empty] | 7.6584 | 0
3 | [13 empty] | 8064.557 | 33.7663 | 9.3791 | 8935.037 | 37.411 | 10.3914 | [8 empty] | 7.7774 | 0
4 | [13 empty] | 8064.557 | 33.7663 | 9.3791 | 8935.037 | 37.411 | 10.3914 | [8 empty] | 8.022 | 0
5 | [13 empty] | 8064.557 | 33.7663 | 9.3791 | 8935.037 | 37.411 | 10.3914 | [5 empty] | <0,006 | <0,02 | від. | 8.2615 | 0
6 | 89.6281 | 3.726 | 1.0872 | 0.1513 | 0.2404 | 0.0046 | 0.0638 | 0.0503 | 0.0588 | 0.0047 | 4.4568 | 0.528 | 0.7426 | 8073.2983 | 33.8029 | 9.3892 | 8943.8739 | 37.448 | 10.4017 | 11390.566 | 47.6923 | 13.2472 | [5 empty] | 8.2223 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8073.2983 | 33.8029 | 9.3892 | 8943.8739 | 37.448 | 10.4017 | [8 empty] | 9.1228 | 0
8 | [13 empty] | 8073.2983 | 33.8029 | 9.3892 | 8943.8739 | 37.448 | 10.4017 | [8 empty] | 8.3607 | 0
9 | [13 empty] | 8073.2983 | 33.8029 | 9.3892 | 8943.8739 | 37.448 | 10.4017 | [8 empty] | 7.5225 | 0
10 | [13 empty] | 8073.2983 | 33.8029 | 9.3892 | 8943.8739 | 37.448 | 10.4017 | [8 empty] | 6.915 | 0
11 | [13 empty] | 8073.2983 | 33.8029 | 9.3892 | 8943.8739 | 37.448 | 10.4017 | [8 empty] | 6.9782 | 0
12 | 90.3391 | 3.6241 | 1.0055 | 0.1393 | 0.2215 | 0.0044 | 0.0614 | 0.0497 | 0.0605 | 0.0004 | 3.9812 | 0.513 | 0.7379 | 8090.375 | 33.8744 | 9.4091 | 8963.6972 | 37.531 | 10.4248 | 11452.0898 | 47.9499 | 13.3188 | [5 empty] | 7.4615 | 100.0001
13 | [13 empty] | 8090.375 | 33.8744 | 9.4091 | 8963.6972 | 37.531 | 10.4248 | [8 empty] | 8.279 | 0
14 | [13 empty] | 8090.375 | 33.8744 | 9.4091 | 8963.6972 | 37.531 | 10.4248 | [8 empty] | 7.9842 | 0
15 | [13 empty] | 8090.375 | 33.8744 | 9.4091 | 8963.6972 | 37.531 | 10.4248 | [8 empty] | 8.2137 | 0
16 | [13 empty] | 8090.375 | 33.8744 | 9.4091 | 8963.6972 | 37.531 | 10.4248 | [8 empty] | 9.1892 | 0
17 | [13 empty] | 8090.375 | 33.8744 | 9.4091 | 8963.6972 | 37.531 | 10.4248 | [8 empty] | 8.9268 | 0
18 | [13 empty] | 8090.375 | 33.8744 | 9.4091 | 8963.6972 | 37.531 | 10.4248 | [8 empty] | 8.3281 | 0
19 | 89.4458 | 3.7964 | 1.1509 | 0.1578 | 0.2544 | 0.0047 | 0.07 | 0.0582 | 0.088 | 0.0067 | 4.4309 | 0.5363 | 0.7453 | 8103.1526 | 33.9279 | 9.424 | 8975.9016 | 37.5821 | 10.439 | 11410.6998 | 47.7766 | 13.2706 | [5 empty] | 8.114 | 100.0001
20 | [13 empty] | 8103.1526 | 33.9279 | 9.424 | 8975.9016 | 37.5821 | 10.439 | [8 empty] | 8.3944 | 0
21 | [13 empty] | 8103.1526 | 33.9279 | 9.424 | 8975.9016 | 37.5821 | 10.439 | [8 empty] | 8.5379 | 0
22 | [13 empty] | 8103.1526 | 33.9279 | 9.424 | 8975.9016 | 37.5821 | 10.439 | [8 empty] | 7.9547 | 0
23 | [13 empty] | 8103.1526 | 33.9279 | 9.424 | 8975.9016 | 37.5821 | 10.439 | [8 empty] | 7.9284 | 0
24 | [13 empty] | 8103.1526 | 33.9279 | 9.424 | 8975.9016 | 37.5821 | 10.439 | [8 empty] | 7.619 | 0
25 | [13 empty] | 8103.1526 | 33.9279 | 9.424 | 8975.9016 | 37.5821 | 10.439 | [8 empty] | 7.8175 | 0
26 | [13 empty] | 8103.1526 | 33.9279 | 9.424 | 8975.9016 | 37.5821 | 10.439 | [8 empty] | 7.6346 | 0
27 | [13 empty] | 8103.1526 | 33.9279 | 9.424 | 8975.9016 | 37.5821 | 10.439 | [8 empty] | 7.4184 | 0
28 | 90.0962 | 3.6183 | 0.999 | 0.1391 | 0.2189 | 0.0043 | 0.0588 | 0.0468 | 0.0524 | 0.0112 | 4.2609 | 0.4941 | 0.7386 | 8063.0523 | 33.76 | 9.3773 | 8933.5801 | 37.4049 | 10.3898 | 11408.1204 | 47.7658 | 13.2676 | [5 empty] | 7.2456 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 8063.0523 | 33.76 | 9.3773 | 8933.5801 | 37.4049 | 10.3898 | [8 empty] | 7.3433 | 0
30 | [13 empty] | 8063.0523 | 33.76 | 9.3773 | 8933.5801 | 37.4049 | 10.3898 | [8 empty] | 7.7785
31 | [13 empty] | 8063.0523 | 33.76 | 9.3773 | 8933.5801 | 37.4049 | 10.3898 | [8 empty] | 7.8303 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8083.3318 | 33.8449 | 9.4009 | 8955.1658 | 37.4953 | 10.4149 | [8 empty] | 246.6203
[22 empty] | Газ на ВТВ від ВОГ до межі передачі, тис.м3 | [5 empty] | 0
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [12 empty] | Герасименко І.М. | [5 empty] | 30.12.2016р. |  | Передано в газорозподільні мережі, тис.м3 | [5 empty] | 246.6203
| Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Диканського ЛВУМГ | [12 empty] | Горшковоз О.В. | [5 empty] | 30.12.2016р.
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Левадний С.А. | [5 empty] | 30.12.2016р.