## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-42 | [13 empty] | Маршрут №92
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Диканське ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ"
Диканський п/м Диканського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГРС Орданівка
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018р. | [9 empty] | газопроводу Єфремівка - Диканька -Київ | [11 empty] | за період з 1 грудня по 31 грудня 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8234 | 34.48 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 13.9347 | 0
2 | [13 empty] | 8234 | 34.48 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 12.7436 | 0
3 | [13 empty] | 8234 | 34.48 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 13.3108 | 0
4 | [13 empty] | 8234 | 34.48 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 13.7786 | 0
5 | [13 empty] | 8234 | 34.48 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61 | [5 empty] | <0,006 | <0,02 | від. | 14.4263 | 0
6 | [13 empty] | 8234 | 34.48 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 13.9101 | 0
7 | [13 empty] | 8234 | 34.48 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 15.6297 | 0
8 | 91.9559 | 4.0345 | 0.9101 | 0.111 | 0.1523 | 0.0031 | 0.0428 | 0.0334 | 0.0602 | 0.0083 | 1.8277 | 0.8608 | 0.73 | 8221.2324 | 34.4223 | 9.5613 | 9109.4578 | 38.1413 | 10.5943 | 11700.9076 | 48.9917 | 13.6082 | -20.8 | -19.6 |  |  |  | 15.0406 | 100.0001
9 | [13 empty] | 8221.2324 | 34.4223 | 9.5613 | 9109.4578 | 38.1413 | 10.5943 | [8 empty] | 12.3512 | 0
10 | [13 empty] | 8221.2324 | 34.4223 | 9.5613 | 9109.4578 | 38.1413 | 10.5943 | [8 empty] | 11.4027 | 0
11 | [13 empty] | 8221.2324 | 34.4223 | 9.5613 | 9109.4578 | 38.1413 | 10.5943 | [8 empty] | 11.9375 | 0
12 | [13 empty] | 8221.2324 | 34.4223 | 9.5613 | 9109.4578 | 38.1413 | 10.5943 | [8 empty] | 13.1589 | 0
13 | [13 empty] | 8221.2324 | 34.4223 | 9.5613 | 9109.4578 | 38.1413 | 10.5943 | [8 empty] | 14.4883 | 0
14 | [13 empty] | 8221.2324 | 34.4223 | 9.5613 | 9109.4578 | 38.1413 | 10.5943 | [8 empty] | 13.7026 | 0
15 | 91.5504 | 4.2571 | 0.9472 | 0.1151 | 0.1657 | 0.0034 | 0.0477 | 0.0372 | 0.0591 | 0.0026 | 1.8784 | 0.9362 | 0.7333 | 8235.3236 | 34.4813 | 9.5777 | 9124.1701 | 38.2029 | 10.6114 | 11693.2171 | 48.9595 | 13.5992 | -18.5 | -18.6 |  |  |  | 16.7384 | 100.0001
16 | [13 empty] | 8235.3236 | 34.4813 | 9.5777 | 9124.1701 | 38.2029 | 10.6114 | [8 empty] | 18.4029 | 0
17 | [13 empty] | 8235.3236 | 34.4813 | 9.5777 | 9124.1701 | 38.2029 | 10.6114 | [8 empty] | 17.0149 | 0
18 | [13 empty] | 8235.3236 | 34.4813 | 9.5777 | 9124.1701 | 38.2029 | 10.6114 | [8 empty] | 14.0066 | 0
19 | [13 empty] | 8235.3236 | 34.4813 | 9.5777 | 9124.1701 | 38.2029 | 10.6114 | [8 empty] | 15.4194 | 0
20 | [13 empty] | 8235.3236 | 34.4813 | 9.5777 | 9124.1701 | 38.2029 | 10.6114 | [8 empty] | 13.4043 | 0
21 | 91.5764 | 4.0992 | 0.9389 | 0.1152 | 0.1601 | 0.0033 | 0.0448 | 0.0349 | 0.0614 | 0.015 | 2.0672 | 0.8835 | 0.7326 | 8210.867 | 34.3789 | 9.5492 | 9097.54 | 38.0914 | 10.5804 | 11665.2257 | 48.8423 | 13.5667 | -19.2 | -17.4 |  |  |  | 14.5001 | 99.9999
22 | [13 empty] | 8210.867 | 34.3789 | 9.5492 | 9097.54 | 38.0914 | 10.5804 | [8 empty] | 16.2438 | 0
23 | [13 empty] | 8210.867 | 34.3789 | 9.5492 | 9097.54 | 38.0914 | 10.5804 | [8 empty] | 13.2302 | 0
24 | [13 empty] | 8210.867 | 34.3789 | 9.5492 | 9097.54 | 38.0914 | 10.5804 | [8 empty] | 12.6881 | 0
25 | [13 empty] | 8210.867 | 34.3789 | 9.5492 | 9097.54 | 38.0914 | 10.5804 | [8 empty] | 12.6565 | 0
26 | [13 empty] | 8210.867 | 34.3789 | 9.5492 | 9097.54 | 38.0914 | 10.5804 | [8 empty] | 12.2258 | 0
27 | [13 empty] | 8210.867 | 34.3789 | 9.5492 | 9097.54 | 38.0914 | 10.5804 | [8 empty] | 14.2916 | 0
28 | [13 empty] | 8210.867 | 34.3789 | 9.5492 | 9097.54 | 38.0914 | 10.5804 | [8 empty] | 12.0741 | 0
29 | 91.6992 | 4.1116 | 0.9228 | 0.1143 | 0.1639 | 0.0034 | 0.0462 | 0.0371 | 0.0663 | 0.0079 | 1.9179 | 0.9094 | 0.7322 | 8223.0475 | 34.4299 | 9.5634 | 9110.9625 | 38.1476 | 10.596 | 11685.0251 | 48.9252 | 13.5897 | [5 empty] | 12.5268 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8223.0475 | 34.4299 | 9.5634 | 9110.9625 | 38.1476 | 10.596 | [8 empty] | 13.1761
31 | [13 empty] | 8223.0475 | 34.4299 | 9.5634 | 9110.9625 | 38.1476 | 10.596 | [8 empty] | 14.0477 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8224.7932 | 34.4382 | 9.5663 | 9113.1402 | 38.1562 | 10.5983 | [8 empty] | 432.4631
[22 empty] | Газ на ВТВ від ВОГ до межі передачі, тис.м3 | [5 empty] | 1.02
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [12 empty] | Герасименко І.М. | [5 empty] | 30.12.2016р. |  | Передано в газорозподільні мережі, тис.м3 | [5 empty] | 431.4431
| Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Диканського ЛВУМГ | [12 empty] | Горшковоз О.В. | [5 empty] | 30.12.2016р.
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Левадний С.А. | [5 empty] | 30.12.2016р.