## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Хмельницькгаз"
Тернопіль ський п/мТернопільського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГРС Карасиха, Курянки
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | ________________________________________________________________________________________________________
Свідоцтво № РХ-1391/14 чинне до 18.12.17 р. | [9 empty] | газопроводу Торжок-Долина, місце відбору ГРС Мшанець маршрут №221 | [11 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8258.43 | 34.5764 | 9.6046 | 9143.16 | 38.2806 | 10.6335 | [8 empty] | 11.125 | 0
2 | [13 empty] | 8258.43 | 34.5764 | 9.6046 | 9143.16 | 38.2806 | 10.6335 | [8 empty] | 11.169 | 0
3 | [13 empty] | 8258.43 | 34.5764 | 9.6046 | 9143.16 | 38.2806 | 10.6335 | [8 empty] | 11.685 | 0
4 | [13 empty] | 8258.43 | 34.5764 | 9.6046 | 9143.16 | 38.2806 | 10.6335 | [8 empty] | 12.159 | 0
5 | [13 empty] | 8258.43 | 34.5764 | 9.6046 | 9143.16 | 38.2806 | 10.6335 | [8 empty] | 12.483 | 0
6 | 92.648 | 3.675 | 0.938 | 0.118 | 0.158 | 0.005 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 0.006 | 1.194 | 1.143 | 0.728 | 8226.74 | 34.4437 | 9.5677 | 9112.4 | 38.1518 | 10.5977 | 11720.87 | 49.0729 | 13.6314 | [5 empty] | 12.32 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8226.74 | 34.4437 | 9.5677 | 9112.4 | 38.1518 | 10.5977 | [8 empty] | 12.934 | 0
8 | [13 empty] | 8226.74 | 34.4437 | 9.5677 | 9112.4 | 38.1518 | 10.5977 | [8 empty] | 12.331 | 0
9 | [13 empty] | 8226.74 | 34.4437 | 9.5677 | 9112.4 | 38.1518 | 10.5977 | [8 empty] | 10.91 | 0
10 | [13 empty] | 8226.74 | 34.4437 | 9.5677 | 9112.4 | 38.1518 | 10.5977 | [8 empty] | 10.076 | 0
11 | [13 empty] | 8226.74 | 34.4437 | 9.5677 | 9112.4 | 38.1518 | 10.5977 | [8 empty] | 9.274 | 0
12 | [13 empty] | 8226.74 | 34.4437 | 9.5677 | 9112.4 | 38.1518 | 10.5977 | [8 empty] | 10.767 | 0
13 | 93.468 | 3.287 | 0.854 | 0.11 | 0.142 | 0.006 | 0.033 | 0.032 | 0.018 | 0.007 | 1.113 | 0.93 | 0.7206 | 8201 | 34.3401 | 9.5389 | 9086.79 | 38.0446 | 10.5679 | 11747.97 | 49.1864 | 13.6629 |  |  | не вияв | не вияв | не вияв | 12.437 | 100 | ОК
14 | [13 empty] | 8201 | 34.3401 | 9.5389 | 9086.79 | 38.0446 | 10.5679 | [8 empty] | 12.547 | 0
15 | [13 empty] | 8201 | 34.3401 | 9.5389 | 9086.79 | 38.0446 | 10.5679 | [8 empty] | 12.246 | 0
16 | 93.741 | 3.276 | 0.925 | 0.133 | 0.154 | 0.012 | 0.035 | 0.031 | 0.023 | 0.006 | 0.96 | 0.704 | 0.7189 | 8250.16 | 34.5418 | 9.5949 | 9139.57 | 38.2655 | 10.6293 | 11830.24 | 49.5308 | 13.7586 | [5 empty] | 12.872 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8250.16 | 34.5418 | 9.5949 | 9139.57 | 38.2655 | 10.6293 | [8 empty] | 12.72 | 0
18 | [13 empty] | 8250.16 | 34.5418 | 9.5949 | 9139.57 | 38.2655 | 10.6293 | [8 empty] | 12.596 | 0
19 | [13 empty] | 8250.16 | 34.5418 | 9.5949 | 9139.57 | 38.2655 | 10.6293 | [8 empty] | 12.418 | 0
20 | 95.273 | 2.622 | 0.849 | 0.141 | 0.137 | 0.009 | 0.026 | 0.022 | 0.013 | 0.009 | 0.691 | 0.208 | 0.7061 | 8250.62 | 34.5437 | 9.5955 | 9142.42 | 38.2775 | 10.6326 | 11940.59 | 49.9929 | 13.8869 | [5 empty] | 11.718 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8250.62 | 34.5437 | 9.5955 | 9142.42 | 38.2775 | 10.6326 | [8 empty] | 11.62 | 0
22 | [13 empty] | 8250.62 | 34.5437 | 9.5955 | 9142.42 | 38.2775 | 10.6326 | [8 empty] | 11.874 | 0
23 | [13 empty] | 8250.62 | 34.5437 | 9.5955 | 9142.42 | 38.2775 | 10.6326 | [8 empty] | 12.162 | 0
24 | [13 empty] | 8250.62 | 34.5437 | 9.5955 | 9142.42 | 38.2775 | 10.6326 | [8 empty] | 12.145 | 0
25 | [13 empty] | 8250.62 | 34.5437 | 9.5955 | 9142.42 | 38.2775 | 10.6326 | [8 empty] | 11.964 | 0
26 | [13 empty] | 8250.62 | 34.5437 | 9.5955 | 9142.42 | 38.2775 | 10.6326 | [8 empty] | 11.582 | 0
27 | 95.3 | 2.591 | 0.844 | 0.135 | 0.135 | 0.022 | 0.026 | 0.023 | 0.012 | 0.009 | 0.691 | 0.212 | 0.7061 | 8249.38 | 34.5385 | 9.594 | 9141.09 | 38.2719 | 10.6311 | 11939.15 | 49.9868 | 13.8852 | [5 empty] | 11.461 | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8249.38 | 34.5385 | 9.594 | 9141.09 | 38.2719 | 10.6311 | [8 empty] | 11.883 | 0
29 | [13 empty] | 8249.38 | 34.5385 | 9.594 | 9141.09 | 38.2719 | 10.6311 | [8 empty] | 12.339 | 0
30 | [13 empty] | 8249.38 | 34.5385 | 9.594 | 9141.09 | 38.2719 | 10.6311 | [8 empty] | 12.456 | 0
31 | [13 empty] | 8249.38 | 34.5385 | 9.594 | 9141.09 | 38.2719 | 10.6311 | [8 empty] | 12.769 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8241.5002 | 34.5059 | 9.585 | 9129.9204 | 38.2252 | 10.6181 | [6 empty] | Всього |  | 368.749
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ Тарапата Я.І.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік ІІ кат. Снігур О.Б.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Лукавий Р.М.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата