## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [9 empty] | переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ
Херсонське ЛВУМГ | [11 empty] | та прийнятого РВУ " ХАРКІВАВТОГАЗ"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [14 empty] | МАРШРУТ № 656
Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [7 empty] | по газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 ( точка відбору ГРС -1 Херсон)
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.8374 | 2.2267 | 0.6822 | 0.105 | 0.1081 | <0,001 | 0.0214 | 0.0147 | 0.0104 | 0.0113 | 0.8332 | 0.1491 | 0.7001 | 8181 | 34.2522 | 9.5145 | 9071 | 37.9813 | 10.5504 |  | 49.8161 | 13.8378 | -22.7 | -10.5 |  |  |  | 0.821 | 99.9995
2 | 95.99 | 2.1306 | 0.6507 | 0.1008 | 0.1041 | <0,001 | 0.0206 | 0.0141 | 0.0118 | 0.0114 | 0.8169 | 0.1481 | 0.699 | 8171 | 34.2108 | 9.503 | 9061 | 37.9372 | 10.5381 |  | 49.7993 | 13.8331 | -21.5 | -9.7 |  |  |  | 0.699 | 99.9991
3 | [13 empty] | 8171 | 34.2108 | 9.503 | 9061 | 37.9372 | 10.5381 |  | 49.7993 | 13.8331 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [13 empty] | 8171 | 34.2108 | 9.503 | 9061 | 37.9372 | 10.5381 |  | 49.7993 | 13.8331 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 95.9753 | 2.1775 | 0.6687 | 0.1029 | 0.1039 | <0,001 | 0.0216 | 0.0145 | 0.0097 | 0.0089 | 0.7719 | 0.1446 | 0.6992 | 8180 | 34.2494 | 9.5137 | 9071 | 37.9792 | 10.5498 |  | 49.8472 | 13.8464 | -24 | -10.1 |  |  |  | 0.634 | 99.9995
6 | 95.7114 | 2.3335 | 0.7017 | 0.1026 | 0.1073 | <0,001 | 0.0221 | 0.0153 | 0.0077 | 0.0092 | 0.8392 | 0.1495 | 0.7009 | 8188 | 34.2842 | 9.5234 | 9079 | 38.0155 | 10.5599 |  | 49.8335 | 13.8426 | -24 | -10.3 | <0,1 | 0.2 |  | 0 | 99.9995
7 | 94.3507 | 2.9195 | 0.8027 | 0.1005 | 0.1174 | <0,001 | 0.0251 | 0.0186 | 0.0199 | 0.0095 | 1.4052 | 0.2301 | 0.71 | 8193 | 34.3025 | 9.5285 | 9082 | 38.0267 | 10.563 |  | 49.5299 | 13.7583 | -23.1 | -8.3 |  |  | Відсут | 0.994 | 99.9992
8 | 94.6 | 2.8329 | 0.7834 | 0.0987 | 0.1124 | <0,001 | 0.0246 | 0.0179 | 0.0197 | 0.0092 | 1.2989 | 0.2017 | 0.7082 | 8194 | 34.308 | 9.53 | 9084 | 38.0343 | 10.5651 |  | 49.6012 | 13.7781 | -21.5 | -7 |  |  |  | 0 | 99.9994
9 | 94.8753 | 2.7329 | 0.7835 | 0.1027 | 0.1151 | <0,001 | 0.0249 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0091 | 1.1302 | 0.1893 | 0.7067 | 8203 | 34.3464 | 9.5407 | 9094 | 38.0778 | 10.5772 |  | 49.71 | 13.8083 | -20.8 | -5.8 |  |  |  | 0.957 | 99.9994
10 | [13 empty] | 8203 | 34.3464 | 9.5407 | 9094 | 38.0778 | 10.5772 |  | 49.71 | 13.8083 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [13 empty] | 8203 | 34.3464 | 9.5407 | 9094 | 38.0778 | 10.5772 |  | 49.71 | 13.8083 | [5 empty] | 0.723 | 0
12 | 95.3402 | 2.4544 | 0.7051 | 0.0991 | 0.1061 | <0,001 | 0.0225 | 0.0159 | 0.0131 | 0.009 | 1.0646 | 0.1692 | 0.7031 | 8178 | 34.2403 | 9.5112 | 9067 | 37.9653 | 10.5459 |  | 49.6896 | 13.8027 | -20.1 | -5.1 |  |  |  | 0 | 99.9992
13 | 95.3033 | 2.4938 | 0.7206 | 0.1036 | 0.1086 | <0,001 | 0.0219 | 0.0155 | 0.0159 | 0.0094 | 1.034 | 0.173 | 0.7036 | 8186 | 34.2751 | 9.5209 | 9076 | 38.003 | 10.5564 |  | 49.7219 | 13.8116 | -20.7 | -6 |  |  |  | 0.755 | 99.9996
14 | 95.8858 | 2.2287 | 0.6817 | 0.1026 | 0.1044 | <0,001 | 0.0213 | 0.0146 | 0.0096 | 0.0088 | 0.7903 | 0.1515 | 0.6998 | 8183 | 34.261 | 9.5169 | 9074 | 37.9913 | 10.5531 |  | 49.8409 | 13.8447 | -19.8 | -4.9 |  |  |  | 0 | 99.9993
15 | 95.1552 | 2.6185 | 0.8108 | 0.114 | 0.1333 | <0,001 | 0.0286 | 0.0213 | 0.0168 | 0.0094 | 0.9168 | 0.1746 | 0.7058 | 8224 | 34.435 | 9.5653 | 9118 | 38.1758 | 10.6044 |  | 49.8711 | 13.8531 | -19.8 | -5.3 |  |  |  | 0.872 | 99.9993
16 | 94.9271 | 2.8227 | 0.8081 | 0.108 | 0.12 | <0,001 | 0.0256 | 0.0184 | 0.0193 | 0.009 | 0.9719 | 0.1696 | 0.7067 | 8228 | 34.4524 | 9.5701 | 9122 | 38.1937 | 10.6094 |  | 49.8603 | 13.8501 | -21.8 | -6.4 |  |  |  | 0.698 | 99.9997
17 | [13 empty] | 8228 | 34.4524 | 9.5701 | 9122 | 38.1937 | 10.6094 |  | 49.8603 | 13.8501 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [13 empty] | 8228 | 34.4524 | 9.5701 | 9122 | 38.1937 | 10.6094 |  | 49.8603 | 13.8501 | [5 empty] | 0 | 0
19 | 94.0003 | 3.1368 | 0.8424 | 0.1044 | 0.1259 | <0,001 | 0.0266 | 0.0199 | 0.0225 | 0.0097 | 1.5516 | 0.1591 | 0.712 | 8209 | 34.3704 | 9.5473 | 9099 | 38.0984 | 10.5829 |  | 49.5535 | 13.7649 | -23.5 | -9.2 |  |  |  | 0.791 | 99.9992
20 | 93.5745 | 3.177 | 0.8168 | 0.097 | 0.124 | <0,001 | 0.0271 | 0.0208 | 0.0262 | 0.0103 | 1.9887 | 0.1371 | 0.7138 | 8175 | 34.2271 | 9.5075 | 9061 | 37.9394 | 10.5387 |  | 49.2835 | 13.6899 | -23.3 | -9.1 | <0,1 | 1.1 |  | 0.51 | 99.9995
21 | 94.1066 | 2.9634 | 0.7889 | 0.1004 | 0.1214 | <0,001 | 0.0265 | 0.0197 | 0.022 | 0.0103 | 1.696 | 0.1442 | 0.7107 | 8179 | 34.2457 | 9.5127 | 9067 | 37.9632 | 10.5453 |  | 49.4219 | 13.7283 | -23.1 | -8.7 |  |  |  | 0 | 99.9994
22 | 95.0526 | 2.5104 | 0.6981 | 0.0965 | 0.1074 | <0,001 | 0.0229 | 0.0165 | 0.0175 | 0.0097 | 1.3367 | 0.1311 | 0.7044 | 8163 | 34.1781 | 9.4939 | 9051 | 37.8956 | 10.5266 |  | 49.5532 | 13.7648 | -20.4 | -9.5 |  |  |  | 0.88 | 99.9994
23 | 95.007 | 2.5992 | 0.7145 | 0.0962 | 0.1069 | <0,001 | 0.0226 | 0.0161 | 0.017 | 0.0102 | 1.2741 | 0.1357 | 0.7048 | 8175 | 34.2271 | 9.5075 | 9064 | 37.9489 | 10.5414 |  | 49.6083 | 13.7801 | -18.5 | -5.7 |  |  |  | 0.718 | 99.9995
24 | [13 empty] | 8175 | 34.2271 | 9.5075 | 9064 | 37.9489 | 10.5414 |  | 49.6083 | 13.7801 | [5 empty] | 0.636 | 0
25 | [13 empty] | 8175 | 34.2271 | 9.5075 | 9064 | 37.9489 | 10.5414 |  | 49.6083 | 13.7801 | [5 empty] | 0 | 0
26 | 95.2095 | 2.5873 | 0.7427 | 0.1034 | 0.112 | <0,001 | 0.0221 | 0.0153 | 0.0141 | 0.0091 | 1.0221 | 0.1619 | 0.7042 | 8197 | 34.3193 | 9.51 | 9088 | 38.0505 | 10.5696 |  | 49.7621 | 13.8228 | -17.6 | -5.1 |  |  | Відсут | 0.745 | 99.9995
27 | 95.7391 | 2.3219 | 0.7002 | 0.1046 | 0.1066 | <0,001 | 0.0217 | 0.0147 | 0.0103 | 0.0091 | 0.82 | 0.1514 | 0.7008 | 8189 | 34.2894 | 9.5248 | 9081 | 38.0214 | 10.5615 |  | 49.8443 | 13.8456 | -19.4 | -5.7 |  |  |  | 0 | 99.9996
28 | 96.1194 | 2.0872 | 0.67 | 0.1056 | 0.1062 | <0,001 | 0.0216 | 0.0146 | 0.0094 | 0.0101 | 0.7088 | 0.1466 | 0.6985 | 8180 | 34.2499 | 9.5139 | 9071 | 37.9806 | 10.5502 |  | 49.8746 | 13.8541 | -17.9 | -6.2 |  |  |  | 0.713 | 99.9995
29 | 95.9365 | 2.1592 | 0.6999 | 0.1092 | 0.1135 | <0,001 | 0.0235 | 0.0163 | 0.0121 | 0.0143 | 0.7607 | 0.1541 | 0.7 | 8187 | 34.2787 | 9.5219 | 9078 | 38.0106 | 10.5585 |  | 49.8603 | 13.8501 | -16.8 | -7 |  |  |  | 1.053 | 99.9993
30 | 95.8687 | 2.1974 | 0.7228 | 0.1121 | 0.122 | <0,001 | 0.0261 | 0.0189 | 0.016 | 0.0112 | 0.7452 | 0.1589 | 0.7009 | 8198 | 34.3247 | 9.5346 | 9090 | 38.06 | 10.5722 |  | 49.8934 | 13.8593 | -15.5 | -6.8 |  |  |  | 0.546 | 99.9993
31 | [13 empty] | 8198 | 34.3247 | 9.5346 | 9090 | 38.06 | 10.5722 |  | 49.8934 | 13.8593 | [5 empty] | 0.102 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.2954 | 9.5253 |  | 38.0242 | 10.5623 | [6 empty] | Всього* : |  | 13.847
Середньозважене значення теплоти згоряння:
*) вміст меркаптанової сірки та сірководню за даними, наданами постачальниками газу
| Керівник _____________________________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | М.В. Доскоч | [7 empty] | 2017-01-03
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | О.С. Камишанова | [7 empty] | 2017-01-03
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | Є.К. Скавронський | [7 empty] | 2017-01-03
|  |  |  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ