## АГНСК-1Черкаси
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Золотоніське ЛВУМГ | [13 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [9 empty] | №22-11/12.2016
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого споживачем прямої труби ДП Укравтогаз РВУ "Харківавтогаз" АГНКС -1 м.Черкаси
Золотоніського промислового майданчика | [9 empty] | по газопроводу Уренгой- Помари-Ужгород за період з 01.12.2016р по 31.12.2016р
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. |  | РЯ 0127/13 від 04.11.2013р чинне до 04.11.2017р.
Маршрут визначення фізико-хімічних показників газу № 834
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3 (обрахованого на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 96.144 | 2.103 | 0.652 | 0.104 | 0.103 | 0.002 | 0.02 | 0.014 | 0.01 | 0.018 | 0.672 | 0.158 | 0.6982 | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9068 | 37.97 | 10.5472 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 0.627
2 | 96.155 | 2.1 | 0.649 | 0.103 | 0.102 | 0.001 | 0.02 | 0.014 | 0.01 | 0.019 | 0.67 | 0.157 | 0.698 | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.97 | 10.5472 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 0.243
3 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 0.709
4 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 0.079
5 | 96.144 | 2.104 | 0.652 | 0.102 | 0.101 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.018 | 0.676 | 0.158 | 0.6981 | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 10.5444 | 11909 | 49.87 | 13.8528 | -21.5 |  |  |  |  | 0.284
6 | 96.17 | 2.089 | 0.647 | 0.102 | 0.1 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.019 | 0.672 | 0.156 | 0.6979 | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.96 | 10.5444 | 11909 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 0.59
7 | 96.16 | 2.094 | 0.653 | 0.102 | 0.101 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.018 | 0.673 | 0.155 | 0.698 | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 10.5444 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 0.245
8 | 96.153 | 2.098 | 0.651 | 0.102 | 0.101 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.019 | 0.675 | 0.157 | 0.698 | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 10.5444 | 11909 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 0.221
9 | 96.161 | 2.094 | 0.648 | 0.102 | 0.1 | 0.002 | 0.019 | 0.013 | 0.01 | 0.019 | 0.675 | 0.157 | 0.698 | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.96 | 10.5444 | 11908 | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 0.555
10 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 0
11 | [13 empty] | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 0
12 | 96.227 | 2.052 | 0.633 | 0.1 | 0.098 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.02 | 0.675 | 0.153 | 0.6974 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 10.5361 | 11905 | 49.85 | 13.8472 | -20.4 |  |  |  |  | 0.375
13 | 96.218 | 2.053 | 0.635 | 0.1 | 0.099 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.019 | 0.679 | 0.152 | 0.6974 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.94 | 10.5389 | 11905 | 49.85 | 13.8472 |  |  |  |  | 0 | 0.161
14 | 96.18 | 2.077 | 0.647 | 0.102 | 0.101 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.018 | 0.676 | 0.154 | 0.6978 | 8173 | 34.22 | 9.5056 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11908 | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 0.293
15 | 96.154 | 2.078 | 0.65 | 0.103 | 0.101 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.021 | 0.694 | 0.154 | 0.698 | 8172 | 34.21 | 9.5028 | 9062 | 37.95 | 10.5417 | 11905 | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 0.3
16 | 96.128 | 2.097 | 0.657 | 0.104 | 0.102 | 0.002 | 0.02 | 0.014 | 0.01 | 0.022 | 0.689 | 0.155 | 0.6982 | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 10.5444 | 11907 | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 0.376
17 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 0.447
18 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 0
19 | 96.14 | 2.106 | 0.656 | 0.104 | 0.102 | 0.001 | 0.019 | 0.015 | 0.01 | 0.019 | 0.67 | 0.158 | 0.6982 | 8177 | 34.23 | 9.5083 | 9068 | 37.97 | 10.5472 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | -21.9 |  |  |  |  | 0.359
20 | 96.115 | 2.118 | 0.661 | 0.105 | 0.103 | 0.002 | 0.02 | 0.014 | 0.01 | 0.019 | 0.673 | 0.16 | 0.6984 | 8178 | 34.24 | 9.5111 | 9070 | 37.98 | 10.55 | 11911 | 49.88 | 13.8556 | [5 empty] | 0.576
21 | 96.126 | 2.106 | 0.658 | 0.104 | 0.103 | 0.001 | 0.02 | 0.014 | 0.01 | 0.018 | 0.682 | 0.158 | 0.6983 | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9067 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 0.251
22 | 96.141 | 2.096 | 0.654 | 0.103 | 0.102 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.019 | 0.684 | 0.156 | 0.6981 | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 10.5444 | 11908 | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 0.593
23 | 96.14 | 2.094 | 0.656 | 0.104 | 0.102 | 0.002 | 0.02 | 0.014 | 0.011 | 0.019 | 0.681 | 0.157 | 0.6982 | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.97 | 10.5472 | 11908 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 0.533
24 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 0.312
25 | [13 empty] | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.97 | 10.5472 | [8 empty] | 0
26 | 96.167 | 2.064 | 0.654 | 0.103 | 0.102 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.021 | 0.693 | 0.152 | 0.6979 | 8172 | 34.21 | 9.5028 | 9062 | 37.95 | 10.5417 | 11905 | 49.85 | 13.8472 | -21.7 |  | 0 | 0 |  | 0.38
27 | 96.188 | 2.06 | 0.659 | 0.105 | 0.102 | 0.002 | 0.02 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.684 | 0.152 | 0.6978 | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.96 | 10.5444 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 0.88
28 | 96.193 | 2.06 | 0.656 | 0.104 | 0.102 | 0.001 | 0.02 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.683 | 0.152 | 0.6978 | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.96 | 10.5444 | 11909 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 0.524
29 | 96.232 | 2.04 | 0.645 | 0.103 | 0.1 | 0.002 | 0.02 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.68 | 0.151 | 0.6974 | 8170 | 34.21 | 9.5028 | 9061 | 37.94 | 10.5389 | 11908 | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 0.221
30 | 96.252 | 2.019 | 0.636 | 0.101 | 0.098 | 0.001 | 0.019 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.695 | 0.151 | 0.6972 | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9057 | 37.92 | 10.5333 | 11904 | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 0.645
31 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9057 | 37.92 | 10.5333 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8173.8541 | 34.2223 | 9.5062 | 9064.8877 | 37.9589 | 10.5441 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ всього | [7 empty] | 10.73
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [11 empty] | Коваль В.М. | [5 empty] | 2016-12-31
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Золотоніського промислового майданчика | [11 empty] | Куліш Т.В. | [6 empty] | 2016-12-31
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ Золотоніського промислового майданчика | [11 empty] | Гончаров Ю.І. | [6 empty] | 2016-12-31
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата