УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

 ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз”

 від ГРС-Локачі за лютий 2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % мол. (об.) | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою(Р = 3.92 МПа), | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н ‑C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |
|  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 04.02.16 | 94.789 | 2.758 | 0.826 | 0.124 | 0.136 | 0.003 | 0.029 | 0.021 | 0.018 | 0.005 | 0.847 | 0.444 | 0.7099 | 34.426 | 8223 | 38.146 | 9111 | 49.689 | -4.5 |  |  |  |
| 11.02.16 | 93.642 | 3.170 | 0.823 | 0.104 | 0.140 | 0.002 | 0.035 | 0.025 | 0.034 | 0.005 | 1.126 | 0.894 | 0.7193 | 34.306 | 8194 | 38.009 | 9078 | 49.185 | -7.5 |  |  |  |
| 18.02.16 | 93.364 | 3.315 | 0.852 | 0.106 | 0.143 | 0.002 | 0.035 | 0.027 | 0.034 | 0.006 | 1.149 | 0.967 | 0.7216 | 34.333 | 8200 | 38.036 | 9085 | 49.142 | -6.4 |  |  |  |
| 25.02.16 | 93.701 | 3.165 | 0.838 | 0.108 | 0.140 | 0.001 | 0.033 | 0.026 | 0.023 | 0.006 | 1.092 | 0.867 | 0.7186 | 34.320 | 8197 | 38.024 | 9082 | 49.226 | -2.8 | не виявл | не виявл | не виявл |

***Начальник управління Цьома Ю.О.***

 ***Керівник лабораторії Горобець М. П.***