## 09-7
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 2
переданого Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Київоблгаз"
( ГРС Сквира, ГРС Антонів, ГРС Єрчики, ГРС Шамраївка, ГРС Володарка)
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-02-01 |  |  |  | по | 2016-02-29
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, мг/м3 | масаова конц. мерка-птанової сірки, мг/м3 | масаова конц. сірководню, мг/м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), кКал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), кКал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-02-01 | 90.592 | 4.591 | 0.944 | 0.114 | 0.167 | 0.005 | 0.043 | 0.035 | 0.03 | 0.008 | 1.572 | 1.902 | 0.7444 | 34.2936 | 8191 | 37.9928 | 9074 | 48.3389 | -12.2817 | -13.9467
2016-02-02 | [18 empty] | -11.7562 | -14.0267
2016-02-03 | [18 empty] | -12.93 | -12.2
2016-02-04 | [18 empty] | -11.5896 | -12.54
2016-02-05 | [18 empty] | -13.4533 | -12.56
2016-02-08 | 90.686 | 4.517 | 0.905 | 0.109 | 0.165 | 0.007 | 0.044 | 0.036 | 0.039 | 0.009 | 1.634 | 1.851 | 0.7434 | 34.2559 | 8182 | 37.9531 | 9065 | 48.3222 | -13.89 | -13.2067
2016-02-09 | [18 empty] | -11.6875 | -10.4667
2016-02-10 | [18 empty] | -11.8542 | -10.7
2016-02-11 | [18 empty] | -11.6667 | -10.1667 | відс. | відс. | відс.
2016-02-12 | [18 empty] | -11.44 | -10.4667
2016-02-15 | 90.601 | 4.583 | 0.924 | 0.112 | 0.167 | 0.006 | 0.044 | 0.036 | 0.044 | 0.008 | 1.605 | 1.872 | 0.7443 | 34.2957 | 8191 | 37.997 | 9075 | 48.3473 | -12.3 | -10.2667
2016-02-16 | [18 empty] | -12.1333 | -10.7333
2016-02-17 | [18 empty] | -12.8333 | -11.2333
2016-02-18 | [18 empty] | -13.1333 | -11.9333
2016-02-19 | [18 empty] | -12.8167 | -11.7333
2016-02-22 | 90.342 | 4.72 | 0.933 | 0.112 | 0.171 | 0.009 | 0.046 | 0.037 | 0.044 | 0.008 | 1.597 | 1.984 | 0.747 | 34.31 | 8195 | 38.01 | 9079 | 48.29 | -12.9583 | -12.4
2016-02-23 | [18 empty] | -12.8 | -10.8
2016-02-24 | [18 empty] | -12.5867 | -10.18
2016-02-25 | [18 empty] | -12.2548 | -10.4067
2016-02-26 | [18 empty] | -12.5417 | -10.2667
2016-02-29 | 90.281 | 4.73 | 0.927 | 0.111 | 0.169 | 0.005 | 0.045 | 0.037 | 0.032 | 0.007 | 1.658 | 2 | 0.747 | 34.2664 | 8184 | 37.9593 | 9066 | 48.2238 | -12.2167 | -9.8333
П р и м і т к а : згідно "Протоколу узгодження", пункт заміру температури точки роси, вмісту сірководню, меркаптанової сірки та механічних домішок проводиться після п/у №5 "Вхід КС"
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.