## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятого ДП "УКРАВТОГАЗ" РВУ "Київатогаз" АГНКС м.Лубни
з газопроводу _______Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) ____________________за період з ___01.02.2016 року_______ по _______29.02.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 90.083 | 4.767 | 0.952 | 0.11 | 0.164 | 0.004 | 0.044 | 0.034 | 0.053 | 0.006 | 1.451 | 2.332 | 0.75 | 34.26 | 8183 | 37.96 | 9066 | 48.11 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | 90.112 | 4.757 | 0.929 | 0.109 | 0.163 | 0.004 | 0.044 | 0.035 | 0.052 | 0.008 | 1.52 | 2.267 | 0.749 | 34.24 | 8179 | 37.94 | 9061 | 48.1 | -6 | -8.5 | відсутні | < 0,2 | 4.2 | 100 | ОК
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 90.208 | 4.744 | 0.932 | 0.109 | 0.163 | 0.004 | 0.044 | 0.031 | 0.051 | 0.007 | 1.533 | 2.174 | 0.748 | 34.26 | 8184 | 37.96 | 9066 | 48.17 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 89.826 | 4.887 | 0.929 | 0.107 | 0.165 | 0.004 | 0.044 | 0.032 | 0.053 | 0.006 | 1.566 | 2.381 | 0.752 | 34.22 | 8174 | 37.92 | 9055 | 48 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. 29.02.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. 29.02.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003