## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ТОВ "ГАЗ"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.02.2016 р. по 29.02.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
04 | ГРС Н.-Сіверський | 89.9875 | 4.9655 | 1.1343 | 0.1175 | 0.1991 | 0.0028 | 0.0479 | 0.039 | 0.0413 | 0.0043 | 1.6107 | 1.8501 | 0.7492 | 34.55 | 8252 | 38.25 | 9136 | 48.5 | -9.6 | -10 | відс. | <0,01 | <0,01
12 |  | 89.8549 | 5.027 | 1.1466 | 0.1198 | 0.2021 | 0.0035 | 0.0499 | 0.0408 | 0.0487 | 0.0045 | 1.6212 | 1.881 | 0.7505 | 34.58 | 8259 | 38.28 | 9143 | 48.5 | -9.6 | -10.4 | відс. | <0,01 | <0,01
18 |  | 90.3667 | 4.6854 | 0.9889 | 0.1102 | 0.1979 | 0.0034 | 0.0451 | 0.0373 | 0.0378 | 0.0052 | 1.5687 | 1.9534 | 0.7465 | 34.37 | 8209 | 38.06 | 9090 | 48.34 | -8.6 | -8.2 | відс. | <0,01 | <0,01
24 |  | 90.4861 | 4.6157 | 1.0607 | 0.1152 | 0.1939 | 0.0035 | 0.046 | 0.037 | 0.034 | 0.0043 | 1.5419 | 1.8617 | 0.7456 | 34.42 | 8221 | 38.12 | 9105 | 48.44 | -8.6 | -9.1 | відс. | <0,01 | <0,01
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.03.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.03.2016 р.