## Лист1
ПАТ «Укртрансгаз» | [10 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
УМГ «Черкаситрансгаз» | [10 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [10 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
|  | передано Барським ЛВУМГ та прийнято ПАТ "Тернопільгаз" Тернопільської області по газопроводу " СОЮЗ " за період з | [12 empty] | з 01.02. по 29.02.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
1 | 96.088 | 2.187 | 0.689 | 0.109 | 0.104 | 0.037 | 0.016 | 0.602 | 0.166 | 0.006 | -19.1 | 0.6994 | 0.5807 | 8199 | 11931 |  |  |  | 8
[7 empty] | Мол.% | 0.601 | 0.166 | 0.006
2 | 96.08 | 2.196 | 0.694 | 0.11 | 0.104 | 0.034 | 0.015 | 0.595 | 0.167 | 0.008 | -20 | 0.6994 | 0.5807 | 8200 | 11934 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.593 | 0.168 | 0.008
3 | 96.116 | 2.186 | 0.688 | 0.109 | 0.102 | 0.034 | 0.017 | 0.578 | 0.163 | 0.008 | -20.4 | 0.6992 | 0.5805 | 8201 | 11937 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.577 | 0.164 | 0.008
4 | 96.125 | 2.183 | 0.689 | 0.11 | 0.106 | 0.032 | 0.016 | 0.565 | 0.164 | 0.009 | -20.5 | 0.6992 | 0.5805 | 8202 | 11937 |  |  |  | 7
[8 empty] | 0.564 | 0.165 | 0.009
5 | 96.209 | 2.119 | 0.667 | 0.104 | 0.1 | 0.033 | 0.015 | 0.591 | 0.156 | 0.009 | -20.5 | 0.6983 | 0.5798 | 8190 | 11929 |  |  |  | 7
[8 empty] | 0.59 | 0.156 | 0.009
6
7
8 | 95.977 | 2.214 | 0.694 | 0.111 | 0.107 | 0.037 | 0.017 | 0.664 | 0.166 | 0.014 | -19.9 | 0.7001 | 0.5813 | 8197 | 11922 |  |  |  | 7
[8 empty] | 0.663 | 0.167 | 0.014
9 | 96.032 | 2.198 | 0.69 | 0.11 | 0.107 | 0.039 | 0.016 | 0.637 | 0.164 | 0.01 | -20.7 | 0.6998 | 0.581 | 8198 | 11927 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.636 | 0.164 | 0.01
10 | 95.996 | 2.27 | 0.715 | 0.114 | 0.11 | 0.038 | 0.015 | 0.564 | 0.169 | 0.013 | -20.8 | 0.7003 | 0.5814 | 8212 | 11942 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.563 | 0.169 | 0.013
11 | 95.998 | 2.282 | 0.719 | 0.115 | 0.111 | 0.04 | 0.016 | 0.548 | 0.167 | 0.007 | -21.1 | 0.7004 | 0.5816 | 8216 | 11947 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.547 | 0.169 | 0.007
12 | 95.983 | 2.282 | 0.718 | 0.114 | 0.111 | 0.043 | 0.018 | 0.548 | 0.166 | 0.015 | -20.8 | 0.7006 | 0.5817 | 8218 | 11947 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.547 | 0.166 | 0.015
13
14
15 | 95.788 | 2.36 | 0.739 | 0.119 | 0.117 | 0.041 | 0.021 | 0.635 | 0.173 | 0.01 | -21.5 | 0.702 | 0.5828 | 8220 | 11938 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.634 | 0.174 | 0.01
16 | 95.808 | 2.348 | 0.732 | 0.118 | 0.115 | 0.039 | 0.017 | 0.64 | 0.173 | 0.011 | -21.6 | 0.7017 | 0.5826 | 8216 | 11935 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.639 | 0.174 | 0.011
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
17 | 95.688 | 2.376 | 0.747 | 0.12 | 0.117 | 0.046 | 0.017 | 0.698 | 0.179 | 0.015 | -20.6 | 0.7026 | 0.5833 | 8217 | 11929 |  |  |  | 6
[7 empty] | Мол.% | 0.697 | 0.179 | 0.015
18 | 95.932 | 2.292 | 0.713 | 0.115 | 0.113 | 0.039 | 0.016 | 0.597 | 0.17 | 0.016 | -21.2 | 0.7007 | 0.5818 | 8211 | 11937 |  |  |  | 7
[8 empty] | 0.596 | 0.17 | 0.016
19 | 95.788 | 2.352 | 0.731 | 0.116 | 0.112 | 0.039 | 0.017 | 0.656 | 0.179 | 0.012 | -20.3 | 0.7018 | 0.5826 | 8213 | 11931 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.655 | 0.18 | 0.012
20 | [18 empty] | 8
21
22 | 95.575 | 2.522 | 0.805 | 0.131 | 0.125 | 0.045 | 0.017 | 0.583 | 0.187 | 0.012 | -20.6 | 0.7039 | 0.5845 | 8245 | 11958 |  |  |  | 9
[7 empty] | Мол.% | 0.582 | 0.188 | 0.012
23 | 95.737 | 2.436 | 0.77 | 0.124 | 0.119 | 0.042 | 0.015 | 0.573 | 0.173 | 0.014 | -20.1 | 0.7025 | 0.5832 | 8233 | 11953 |  |  |  | 10
[8 empty] | 0.572 | 0.173 | 0.014
24 | 95.839 | 2.374 | 0.758 | 0.122 | 0.12 | 0.041 | 0.016 | 0.553 | 0.167 | 0.013 | -20.8 | 0.7018 | 0.5827 | 8229 | 11954 |  |  |  | 10
[8 empty] | 0.552 | 0.168 | 0.013
25 | 95.758 | 2.438 | 0.778 | 0.126 | 0.121 | 0.045 | 0.016 | 0.534 | 0.17 | 0.016 | -20.3 | 0.7026 | 0.5833 | 8240 | 11961 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.533 | 0.17 | 0.016
26 | 95.669 | 2.485 | 0.783 | 0.126 | 0.122 | 0.044 | 0.015 | 0.566 | 0.178 | 0.015 | -20.8 | 0.7031 | 0.5837 | 8239 | 11957 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.565 | 0.179 | 0.015
27
28
29 | 95.71 | 2.447 | 0.773 | 0.123 | 0.12 | 0.041 | 0.017 | 0.589 | 0.176 | 0.006 | -21.6 | 0.7027 | 0.5835 | 8234 | 11952 | відсутні | відсутні | відсутні | 11
[8 empty] | 0.588 | 0.176 | 0.006
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [10 empty] | Начальник лабораторії ________________________ О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 01.03.2016р.