## Лист1
ПАТ «Укртрансгаз» | [10 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
УМГ «Черкаситрансгаз» | [10 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [10 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
|  | передано Барським ЛВУМГ та прийнято ПАТ "Тернопільгаз" Тернопільської області по газопроводу " У-П-У " за період з | [12 empty] | з 01.02. по 29.02.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
1 | 96.085 | 2.18 | 0.688 | 0.109 | 0.105 | 0.035 | 0.017 | 0.613 | 0.164 | 0.008 | -20.9 | 0.6994 | 0.5807 | 8197 | 11929 |  |  |  | 8
[7 empty] | Мол.% | 0.612 | 0.164 | 0.008
2 | 96.097 | 2.194 | 0.692 | 0.109 | 0.103 | 0.036 | 0.016 | 0.583 | 0.166 | 0.007 | -21.7 | 0.6993 | 0.5807 | 8200 | 11934 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.582 | 0.166 | 0.007
3 | 96.169 | 2.187 | 0.687 | 0.11 | 0.105 | 0.035 | 0.017 | 0.521 | 0.163 | 0.009 | -21.4 | 0.699 | 0.5803 | 8206 | 11945 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.52 | 0.164 | 0.009
4 | 96.129 | 2.182 | 0.689 | 0.111 | 0.105 | 0.035 | 0.017 | 0.568 | 0.16 | 0.007 | -21.3 | 0.6992 | 0.5805 | 8202 | 11938 |  |  |  | 7
[8 empty] | 0.567 | 0.16 | 0.007
5 | 96.183 | 2.116 | 0.669 | 0.106 | 0.1 | 0.034 | 0.015 | 0.619 | 0.155 | 0.007 | -21.3 | 0.6984 | 0.5799 | 8189 | 11925 |  |  |  | 7
[8 empty] | 0.618 | 0.155 | 0.007
6
7
8 | 95.985 | 2.216 | 0.695 | 0.112 | 0.11 | 0.035 | 0.015 | 0.658 | 0.165 | 0.012 | -20.6 | 0.7001 | 0.5812 | 8198 | 11924 |  |  |  | 7
[8 empty] | 0.655 | 0.165 | 0.012
9 | 96.047 | 2.197 | 0.69 | 0.111 | 0.108 | 0.041 | 0.015 | 0.62 | 0.164 | 0.009 | -21.8 | 0.6998 | 0.581 | 8201 | 11931 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.619 | 0.164 | 0.009
10 | 95.987 | 2.268 | 0.715 | 0.114 | 0.111 | 0.037 | 0.015 | 0.573 | 0.17 | 0.014 | -21.2 | 0.7003 | 0.5815 | 8211 | 11941 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.572 | 0.171 | 0.014
11 | 95.998 | 2.282 | 0.719 | 0.115 | 0.111 | 0.04 | 0.016 | 0.548 | 0.167 | 0.007 | -21.1 | 0.7004 | 0.5816 | 8216 | 11947 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.547 | 0.169 | 0.007
12 | 95.983 | 2.282 | 0.718 | 0.114 | 0.111 | 0.043 | 0.018 | 0.548 | 0.166 | 0.015 | -20.8 | 0.7006 | 0.5817 | 8218 | 11947 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.547 | 0.166 | 0.015
13
14
15 | 95.788 | 2.36 | 0.739 | 0.119 | 0.117 | 0.041 | 0.021 | 0.635 | 0.173 | 0.01 | -21.5 | 0.702 | 0.5828 | 8220 | 11938 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.634 | 0.174 | 0.01
16 | 95.808 | 2.348 | 0.732 | 0.118 | 0.115 | 0.039 | 0.017 | 0.64 | 0.173 | 0.011 | -21.6 | 0.7017 | 0.5826 | 8216 | 11935 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.639 | 0.174 | 0.011
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
17 | 95.559 | 2.496 | 0.787 | 0.126 | 0.122 | 0.04 | 0.016 | 0.661 | 0.184 | 0.009 | -21.5 | 0.7037 | 0.5843 | 8233 | 11942 |  |  |  | 7
[7 empty] | Мол.% | 0.659 | 0.185 | 0.009
18 | 95.703 | 2.435 | 0.764 | 0.123 | 0.117 | 0.04 | 0.016 | 0.608 | 0.183 | 0.012 | -21.8 | 0.7027 | 0.5835 | 8228 | 11944 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.607 | 0.184 | 0.012
19 | 95.617 | 2.497 | 0.782 | 0.125 | 0.121 | 0.043 | 0.018 | 0.598 | 0.19 | 0.013 | -21.8 | 0.7034 | 0.5841 | 8237 | 11950 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.597 | 0.191 | 0.013
20
21
22 | 95.437 | 2.629 | 0.845 | 0.137 | 0.134 | 0.044 | 0.015 | 0.551 | 0.198 | 0.012 | -21.8 | 0.7053 | 0.3856 | 8260 | 11968 |  |  |  | 14
[7 empty] | Мол.% | 0.55 | 0.199 | 0.012
23 | 95.543 | 2.564 | 0.826 | 0.134 | 0.129 | 0.044 | 0.016 | 0.552 | 0.182 | 0.013 | -21.6 | 0.7044 | 0.5848 | 8254 | 11966 |  |  |  | 10
[8 empty] | 0.551 | 0.183 | 0.013
24 | 95.679 | 2.485 | 0.801 | 0.132 | 0.126 | 0.044 | 0.015 | 0.534 | 0.174 | 0.012 | -21.7 | 0.7033 | 0.5839 | 8247 | 11966 |  |  |  | 10
[8 empty] | 0.533 | 0.175 | 0.012
25 | 95.658 | 2.492 | 0.802 | 0.131 | 0.125 | 0.045 | 0.015 | 0.547 | 0.171 | 0.016 | -20.1 | 0.7034 | 0.584 | 8246 | 11964 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.546 | 0.172 | 0.016
26 | 95.662 | 2.489 | 0.784 | 0.128 | 0.121 | 0.045 | 0.016 | 0.561 | 0.18 | 0.017 | -21.6 | 0.7032 | 0.5839 | 8241 | 11958 |  |  |  | 10
[8 empty] | 0.559 | 0.18 | 0.017
27
28
29 | 95.74 | 2.433 | 0.766 | 0.122 | 0.12 | 0.04 | 0.014 | 0.587 | 0.175 | 0.006 | -21.6 | 0.7024 | 0.5821 | 8231 | 11951 | відсутні | відсутні | відсутні | 10
[8 empty] | 0.585 | 0.175 | 0.006
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [10 empty] | Начальник лабораторії ________________________ О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 01.03.2016р.