## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" перелік ГРС, на які поширюються результати контролю ГРС-2 м.Харків
з газопроводу ШБКБ за період з 01.02.2016 по 29.02.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 91.7626 | 4.4051 | 0.9908 | 0.1132 | 0.1849 | 0.0077 | 0.0508 | 0.0413 | 0.065 | 0.0085 | 1.7767 | 0.5934 | 0.731 | 34.72 | 8293 | 38.47 | 9188 | 49.38 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 91.4098 | 4.4452 | 1.0312 | 0.1137 | 0.1919 | 0.0067 | 0.0541 | 0.046 | 0.0994 | 0.0072 | 1.9284 | 0.6665 | 0.7346 | 34.74 | 8298 | 38.48 | 9191 | 49.27 | 5.1 | 3.9 |  |  |  | 100.0001
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | 91.1922 | 4.4085 | 1.0341 | 0.1142 | 0.1933 | 0.0065 | 0.0543 | 0.0449 | 0.102 | 0.0117 | 2.0659 | 0.7723 | 0.7365 | 34.65 | 8276 | 38.38 | 9167 | 49.08 | [5 empty] | 99.9999
9 | [23 empty] | 0
10 | 92.0895 | 4.0682 | 0.9377 | 0.1146 | 0.1921 | 0.0085 | 0.056 | 0.0464 | 0.1218 | 0.0103 | 1.7954 | 0.5598 | 0.7302 | 34.7 | 8288 | 38.45 | 9183 | 49.38 | 9.1 | 6 | відсутні | <0,0002 | 0.0009 | 100.0003
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 90.9059 | 4.5673 | 1.0576 | 0.1138 | 0.1931 | 0.0055 | 0.0537 | 0.0449 | 0.088 | 0.0148 | 2.1316 | 0.8237 | 0.7382 | 34.64 | 8274 | 38.37 | 9165 | 49.02 | [5 empty] | 99.9999
16 | [23 empty] | 0
17 | 90.7608 | 4.3236 | 1.0283 | 0.117 | 0.1989 | 0.0064 | 0.0573 | 0.0481 | 0.1164 | 0.0163 | 2.3707 | 0.9561 | 0.7403 | 34.49 | 8238 | 38.21 | 9125 | 48.73 | [5 empty] | 99.9999
18 | 90.9496 | 4.3903 | 1.0446 | 0.117 | 0.1982 | 0.0061 | 0.0567 | 0.0481 | 0.1092 | 0.0168 | 2.1901 | 0.8733 | 0.7388 | 34.59 | 8262 | 38.32 | 9152 | 48.93 | 11.2 | 6.7 |  |  |  | 100 | ОК
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 91.5269 | 4.3451 | 0.9983 | 0.1122 | 0.1887 | 0.007 | 0.0527 | 0.0435 | 0.1012 | 0.0083 | 1.9282 | 0.6877 | 0.7338 | 34.68 | 8283 | 38.42 | 9176 | 49.22 | [5 empty] | 99.9998
23 | [23 empty] | 0
24 | 90.9206 | 4.6882 | 1.045 | 0.1066 | 0.181 | 0.0051 | 0.0485 | 0.0403 | 0.0854 | 0.0104 | 2.074 | 0.7949 | 0.7374 | 34.67 | 8281 | 38.4 | 9172 | 49.08 | 1.5 | -0.1 | відсутні | <0,0002 | 0.001 | 100 | ОК
25 | 90.8082 | 4.6778 | 1.0564 | 0.1094 | 0.1859 | 0.0053 | 0.0503 | 0.0422 | 0.0935 | 0.0134 | 2.1211 | 0.8365 | 0.7387 | 34.66 | 8279 | 38.39 | 9170 | 49.03 | [5 empty] | 100 | ОК
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 90.5281 | 4.9631 | 1.1028 | 0.105 | 0.1773 | 0.0041 | 0.0463 | 0.039 | 0.0751 | 0.0128 | 2.1109 | 0.8356 | 0.7399 | 34.72 | 8293 | 38.46 | 9186 | 49.07 | [5 empty] | 100.0001
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник .2016р |  | Харківського ЛВУМГ | [6 empty] | Ханикін С.Ю. | [7 empty] | 02.03.2016
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  | Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [6 empty] | Крупчицький Д.О. | [7 empty] | 02.03.2016
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата