## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Красноармійськ
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 91.2189 | 4.1155 | 1.1576 | 0.1271 | 0.1879 | 0.0018 | 0.0168 | 0.011 | 0.004 | 0.0105 | 2.9317 | 0.2172 | 0.7319 | 34.33 | 8199.58 | 38.02 | 9081 | 48.85 | [5 empty] | 100
2 | [12 empty] | 0.7321 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.7283 | [10 empty] | 0
4 | [12 empty] | 0.7312 | [10 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0.7318 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7326 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.7333 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.7339 | [10 empty] | 0
9 | 91.6565 | 3.7952 | 0.9118 | 0.0946 | 0.125 | 0.0016 | 0.0158 | 0.0105 | 0.0032 | 0.0113 | 3.2337 | 0.1408 | 0.7311 | 33.9657 | 8112.57 | 37.62 | 8986.86 | 48.54 | [5 empty] | 100
10 | [12 empty] | 0.7252 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7248
12 | [12 empty] | 0.7249 | [10 empty] | 0
13 | [12 empty] | 0.724 | [10 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0.7192 | [10 empty] | 0
15 | 92.7178 | 3.2287 | 0.6255 | 0.059 | 0.0753 | 0.002 | 0.0103 | 0.007 | 0.0035 | 0.0106 | 3.0871 | 0.1732 | 0.718 | 33.63 | 8032.9 | 37.27 | 8902 | 48.38 |  |  | відс. | 0.006 | <0,0001 | 100
16 | [12 empty] | 0.7317 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7198 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7153
19 | [12 empty] | 0.7154 | [10 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0.715 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7165 | [10 empty] | 0
22 | 92.7012 | 2.9794 | 0.6324 | 0.0638 | 0.0875 | 0.0016 | 0.0118 | 0.0093 | 0.0047 | 0.0101 | 3.364 | 0.1342 | 0.717 | 33.5091 | 8004 | 37.14 | 8870 | 48.21 | нижча -20 | нижча -20 |  |  |  | 100
23 | [12 empty] | 0.7159 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.717 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7165 | [10 empty] | 0
26 | [12 empty] | 0.7164 | [10 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0.7164 | [10 empty] | 0
28 | 92.571 | 3.0312 | 0.5708 | 0.0559 | 0.0729 | 0.0021 | 0.0108 | 0.0084 | 0.0047 | 0.011 | 3.5195 | 0.1417 | 0.7167 | 33.42 | 7981 | 37.03 | 8846 | 48.07 | [5 empty] | 100
29 | [12 empty] | 0.7165
30 | [12 empty] | 0.7183
31 | [12 empty] | 0.7216 | [10 empty] | 0
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ Кошель В.Ю. .2016р | [16 empty] | 2016
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Інженер ХАЛ Єрьоменко М.О. .2016р | [16 empty] | 2016
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003