## 05-2
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 3
переданого Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Житомиргаз"
(ГРС Житомир, ГРС Гуйва, ГРС Сінгури, ГРС Озерянка, ГРС Глубочиця, ГРС Василівка, ГРС Висока Піч, ГРС Бердичів, ГРС Гришківці, ГРС Райгородок, ГРС Макуші, ГРС Рея, ГРС Садки, ГРС Андрушівка, ГРС Червоне, ГРС Стара Котельня, ГРС Бровки, ГРС Чуднів, ГРС Великі Коровенці, ГРС Іванопіль, ГРС Безпечна, ГРС Галіївка, ГРС Філенці, ГРС Березівка, ГРС Нова Чарторія, ГРС Липно, ГРС Романів, ГРС Миропіль, ГРС Врублівка, ГРС Попільня, ГРС Андрушки, ГРС Голуб'ятин, ГРС Почуйки, ГРС Жовтневе, ГРС Ружин, ГРС Вчорайше, ГРС Чорнорудка, ГРС Верхівня, ГРС Крилівка, ГРС Баранівка, ГРС Довбиш, ГРС Кам'яний Брід, ГРС Першотравенськ, ГРС Бабичівка)
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-03-01 |  |  |  | по | 2016-03-31
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, мг/м3 | масаова конц. мерка-птанової сірки, мг/м3 | масаова конц. сірководню, мг/м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), кКал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), кКал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-03-01 | [18 empty] | -12.6 | -9.8
2016-03-02 | [18 empty] | -12.8 | -10.2
2016-03-03 | [18 empty] | -13.4 | -10.5
2016-03-04 | [18 empty] | -12.5 | -9.9
2016-03-09 | 90.259 | 4.744 | 0.945 | 0.111 | 0.169 | 0.007 | 0.045 | 0.037 | 0.032 | 0.009 | 1.658 | 1.987 | 0.7469 | 34.2852 | 8189 | 37.9824 | 9072 | 48.2447 | -11.9 | -9.7
2016-03-10 | [18 empty] | -11.6 | -9.4
2016-03-11 | [18 empty] | -11.7 | -9.7
2016-03-12 | [18 empty] | -11.6 | -10
2016-03-14 | 90.203 | 4.747 | 0.954 | 0.112 | 0.171 | 0.008 | 0.046 | 0.037 | 0.033 | 0.009 | 1.668 | 2.014 | 0.7475 | 34.2811 | 8188 | 37.9782 | 9071 | 48.2217 | -12.1 | -10.9
2016-03-15 | [18 empty] | -12.3 | -10.3 | відс. | відс. | відс.
2016-03-16 | [18 empty] | -11.1 | -9.7
2016-03-17 | [18 empty] | -11.6 | -10
2016-03-18 | [18 empty] | -12.3 | -10.5
2016-03-21 | 90.748 | 4.52 | 0.917 | 0.106 | 0.155 | 0.008 | 0.04 | 0.032 | 0.034 | 0.007 | 1.549 | 1.886 | 0.7437 | 34.2852 | 8189 | 37.9845 | 9072 | 48.3536 | -12.6 | -9.6
2016-03-22 | [18 empty] | -12.8 | -9.7
2016-03-23 | [18 empty] | -11.7 | -9.3
2016-03-24 | [18 empty] | -11 | -9.2
2016-03-25 | [18 empty] | -12.3 | -10.4
2016-03-28 | 90.527 | 4.614 | 0.943 | 0.113 | 0.166 | 0.009 | 0.044 | 0.035 | 0.037 | 0.008 | 1.579 | 1.926 | 0.7451 | 34.299 | 8192 | 37.9991 | 9076 | 48.3264 | -11.7 | -10.6
2016-03-29 | [18 empty] | -12.1 | -10.2
2016-03-30 | [18 empty] | -13.4 | -10
2016-03-31 | [18 empty] | -12.9 | -10.1
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
В.О.Завідувача ВХАЛ | [13 empty] | Лохман О.Л.