## союз
ПАТ "Укртрансгаз"
філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацю № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз"
ГРС "Теребля", "Данилово", "Раковець", "Хуст", "Іршава", "Виноградово", "Теково", "Тячів", "Вербовець", "Прикордонник" газопроводу "CОЮЗ" за період
з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | при 20 оС, 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), оС | Температура точка роси вуглеводнів, оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю | гелій | водень | Густина, кг/м3 | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Теплота згорання вища, МДж/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
02.03. | 95.696 | 2.365 | 0.753 | 0.12 | 0.119 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.009 | 0.695 | 0.176 | 0.012 | 0.001 | 0.7019 | 34.38 | 38.11 | 49.92 | -19.4
09.03. | 95.564 | 2.473 | 0.799 | 0.13 | 0.127 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.662 | 0.169 | 0.012 | 0.001 | 0.7032 | 34.46 | 38.19 | 49.98 | -19.8 | -18.2
16.03. | 95.581 | 2.46 | 0.784 | 0.126 | 0.123 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.008 | 0.676 | 0.175 | 0.012 | 0.001 | 0.7029 | 34.44 | 38.17 | 49.96 | -17.5
17.03. | [20 empty] | 0.0001 | 0.0002
23.03. | 95.709 | 2.388 | 0.764 | 0.123 | 0.122 | 0.001 | 0.022 | 0.016 | 0.013 | 0.007 | 0.653 | 0.169 | 0.012 | 0.001 | 0.702 | 34.42 | 38.14 | 49.96 | -19.4 | -17.4
24.03. | [22 empty] | 0
30.03. | 95.713 | 2.389 | 0.756 | 0.121 | 0.118 | 0.001 | 0.022 | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.663 | 0.168 | 0.012 | 0.001 | 0.7018 | 34.4 | 38.13 | 49.95 | -20.6
Середній розрахунок за місяць | 95.653 | 2.415 | 0.771 | 0.124 | 0.122 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.67 | 0.171 | 0.012 | 0.001 | 0.70236 | 34.42 | 38.148 | 49.954 | -19.34 | -17.8 | 0.0001 | 0.0002 | 0
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шак В.Ю. | [7 empty] | 2016-04-01
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шишола В.Й. | [7 empty] | 2016-04-01
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата