## Бердянск
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого Бердянським УГГ по ГРС Бердянськ
з газопроводу Маріуполь -Бердянськ за період з 01.03.2016р. по31.03.2016р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=40 кг/см2), 0С | Точка роси вуглеводнів (Р=40 кг/см2), 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Число Воббе вище МДж/м3 | Маса механ. домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Этан | Пропан | і-Бутан | н-Бутан | Пентани | Гексан та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С; 101,325 кПа
1 | 91.6715 | 4.3371 | 0.6864 | 0.1185 | 0.1945 | 0.0368 | 0.0093 | 2.8053 | 0.1406 |  |  |  | 0.7239 | 8176 | 11685.92 | 34.2092 | 48.8951 |  |  |  | 100 | 91.6715 | 0 |  | 0.0368
2 | 91.856 | 4.2373 | 0.6887 | 0.1178 | 0.191 | 0.0357 | 0.0093 | 2.7045 | 0.1595 |  |  |  | 0.723 | 8175 | 11696 | 34.205 | 48.9372 |  |  |  | 99.9998 | 91.8562 | 0.0002 |  | 0.0357
3 | 92.0296 | 4.1548 | 0.6776 | 0.1177 | 0.1893 | 0.0365 | 0.0097 | 2.617 | 0.1678 |  |  |  | 0.7221 | 8175 | 11701 | 34.205 | 48.9582 |  |  |  | 100 | 92.0296 | 0 |  | 0.0365
4 | 92.0958 | 4.1223 | 0.6924 | 0.1192 | 0.1928 | 0.0379 | 0.0099 | 2.5604 | 0.1693 |  |  |  | 0.7219 | 8180 | 11710 | 34.2259 | 48.9958 |  |  |  | 100 | 92.0958 | 0 |  | 0.0379
5 | 92.3672 | 4.01 | 0.6807 | 0.1213 | 0.1965 | 0.0399 | 0.0107 | 2.394 | 0.1797 |  |  |  | 0.7206 | 8186 | 11729.66 | 34.251 | 49.0781 |  |  |  | 100 | 92.3672 | 0 |  | 0.0399
6 | 92.031 | 4.1622 | 0.6796 | 0.1196 | 0.1945 | 0.0371 | 0.0097 | 2.5952 | 0.1711 |  |  |  | 0.722 | 8178.55 | 11705 | 34.2199 | 48.9749 |  |  |  | 100 | 92.031 | 0 |  | 0.0371
7 | 91.7707 | 4.2394 | 0.677 | 0.1117 | 0.1836 | 0.0364 | 0.0092 | 2.8196 | 0.1523 |  |  |  | 0.7231 | 8162.85 | 11674.69 | 34.1542 | 48.8481 |  |  |  | 99.9999 | 91.7708 | 0.0001 |  | 0.0364
8 | 91.7335 | 4.2696 | 0.6672 | 0.1145 | 0.1899 | 0.0375 | 0.0094 | 2.8229 | 0.1556 |  |  |  | 0.7235 | 8164.94 | 11675 | 34.1629 | 48.8494 |  |  |  | 100.0001 | 91.7334 | -0.0001 |  | 0.0375
9 | 91.6759 | 4.2663 | 0.6763 | 0.1148 | 0.1941 | 0.0378 | 0.0095 | 2.8521 | 0.1731 |  |  |  | 0.724 | 8163 | 11668 | 34.1548 | 48.8201 |  |  |  | 99.9999 | 91.676 | 0.0001 |  | 0.0378
10 | 91.6323 | 4.2813 | 0.6884 | 0.1182 | 0.2006 | 0.038 | 0.0094 | 2.8533 | 0.1785 |  |  |  | 0.7245 | 8166.87 | 11669.46 | 34.171 | 48.8262 |  |  |  | 100 | 91.6323 | 0 |  | 0.038
11 | 91.8927 | 4.1005 | 0.6805 | 0.0953 | 0.1514 | 0.0354 | 0.0087 | 2.9403 | 0.0952 |  |  |  | 0.7214 | 8140 | 11656.88 | 34.0586 | 48.7736 |  |  |  | 100 | 91.8927 | 0 |  | 0.0354
12 | 91.9746 | 3.9994 | 0.6776 | 0.0793 | 0.1173 | 0.03 | 0.0065 | 3.0631 | 0.0523 |  |  |  | 0.7198 | 8115.6 | 11635.63 | 33.9565 | 48.6846 |  |  |  | 100.0001 | 91.9745 | -0.0001 |  | 0.03
13 | 92.0304 | 3.9582 | 0.6784 | 0.0798 | 0.1201 | 0.0318 | 0.0069 | 3.0423 | 0.0521 |  |  |  | 0.7196 | 8115.995 | 11638.07 | 33.9581 | 48.6949 |  |  |  | 100 | 92.0304 | 0 |  | 0.0318
14 | 91.9649 | 3.912 | 0.6504 | 0.0835 | 0.1166 | 0.0315 | 0.0064 | 3.1733 | 0.0613 |  |  |  | 0.7197 | 8098 | 11611.76 | 33.8828 | 48.5848 |  |  |  | 99.9999 | 91.965 | 0.0001 |  | 0.0315
15 | 92.0314 | 3.8141 | 0.6242 | 0.0752 | 0.1039 | 0.0292 | 0.005 | 3.2341 | 0.0828 | 0.0101 | нижча -20 | нижч -20 | 0.7189 | 8077.396 | 11588.92 | 33.7966 | 48.4892 | відс. | 0.006 | <0,0001 | 100.01 | 92.0214 | -0.01 |  | 0.0292
16 | 92.6425 | 3.3351 | 0.6266 | 0.0598 | 0.0836 | 0.0266 | 0.0051 | 3.0888 | 0.1318 |  |  |  | 0.7153 | 8048 | 11578 | 33.6736 | 48.4435 |  |  |  | 99.9999 | 92.6426 | 0.0001 |  | 0.0266
17 | 92.2359 | 3.7137 | 0.6269 | 0.0878 | 0.128 | 0.0322 | 0.0061 | 3.0252 | 0.1442 |  |  |  | 0.7188 | 8091 | 11609.6 | 33.8536 | 48.5757 |  |  |  | 100 | 92.2359 | 0 |  | 0.0322
18 | 91.7388 | 4.1513 | 0.6307 | 0.1277 | 0.1963 | 0.0404 | 0.0087 | 2.9216 | 0.1845 |  |  |  | 0.7236 | 8147 | 11648.95 | 34.0879 | 48.7404 |  |  |  | 100 | 91.7388 | 0 |  | 0.0404
19 | 92.747 | 3.2625 | 0.5993 | 0.0552 | 0.0759 | 0.0252 | 0.0063 | 3.1096 | 0.1191 |  |  |  | 0.7143 | 8037.35 | 11571.09 | 33.6291 | 48.4146 |  |  |  | 100.0001 | 92.7469 | -0.0001 |  | 0.0252
20 | 92.7063 | 3.2459 | 0.5782 | 0.0486 | 0.0647 | 0.0252 | 0.0052 | 3.1818 | 0.1442 |  |  |  | 0.7143 | 8022 | 11550 | 33.5649 | 48.3264 |  |  |  | 100.0001 | 92.7062 | -0.0001 |  | 0.0252
21 | 92.7351 | 3.2421 | 0.5785 | 0.0481 | 0.0637 | 0.0241 | 0.0051 | 3.1543 | 0.149 |  |  |  | 0.7141 | 8023.316 | 11552.82 | 33.5704 | 48.3382 |  |  |  | 100 | 92.7351 | 0 |  | 0.0241
22 | 92.8231 | 3.1931 | 0.5891 | 0.0507 | 0.0681 | 0.0246 | 0.0053 | 3.088 | 0.158 |  |  |  | 0.7139 | 8027.629 | 11561.06 | 33.5884 | 48.3726 |  |  |  | 100 | 92.8231 | 0 |  | 0.0246
23 | 92.6888 | 3.1469 | 0.6279 | 0.0665 | 0.0988 | 0.0306 | 0.0066 | 3.1997 | 0.1339 |  |  |  | 0.7153 | 8033.054 | 11556.45 | 33.6111 | 48.3533 |  |  |  | 99.9997 | 92.6891 | 0.0003 |  | 0.0306
24 | 92.5502 | 3.1285 | 0.6294 | 0.0617 | 0.0922 | 0.0298 | 0.009 | 3.4021 | 0.0971 |  |  |  | 0.7157 | 8017 | 11531.08 | 33.5439 | 48.2472 |  |  |  | 100 | 92.5502 | 0 |  | 0.0298
25 | 92.5105 | 3.1375 | 0.5576 | 0.0497 | 0.0717 | 0.0261 | 0.0092 | 3.5692 | 0.0686 |  |  |  | 0.7147 | 7990.902 | 11501.55 | 33.4347 | 48.1236 |  |  |  | 100.0001 | 92.5104 | -0.0001 |  | 0.0261
26 | 92.4082 | 3.2028 | 0.5878 | 0.0538 | 0.0786 | 0.026 | 0.0098 | 3.5527 | 0.0802 |  |  |  | 0.7157 | 8001.358 | 11508.03 | 33.4785 | 48.1508 |  |  |  | 99.9999 | 92.4083 | 0.0001 |  | 0.026
27 | 92.4596 | 3.1909 | 0.5683 | 0.0534 | 0.0771 | 0.0259 | 0.0102 | 3.5368 | 0.0777 |  |  |  | 0.7153 | 7999 | 11508.89 | 33.4686 | 48.1544 |  |  |  | 99.9999 | 92.4597 | 0.0001 |  | 0.0259
28 | 92.4663 | 3.1691 | 0.5838 | 0.0549 | 0.0793 | 0.0268 | 0.0108 | 3.5351 | 0.074 |  |  |  | 0.7157 | 8001.471 | 11510.92 | 33.479 | 48.1628 |  |  |  | 100.0001 | 92.4662 | -0.0001 |  | 0.0268
29 | 92.4797 | 3.1261 | 0.5706 | 0.054 | 0.0773 | 0.0274 | 0.012 | 3.5727 | 0.0803 |  |  |  | 0.7152 | 7993.604 | 11501.02 | 33.446 | 48.1214 |  |  |  | 100.0001 | 92.4796 | -0.0001 | 4.5389 | 7998.0889
30 | 92.4389 | 3.149 | 0.5808 | 0.0547 | 0.0772 | 0.0274 | 0.0126 | 3.559 | 0.1005 |  |  |  | 0.7157 | 7996.095 | 11500.83 | 33.4565 | 48.1206 |  |  |  | 100.0001 | 92.4388 | -0.0001 | 4.5471 | 8000.5874
31 | 92.425 | 3.1488 | 0.5681 | 0.0523 | 0.0748 | 0.0268 | 0.013 | 3.5939 | 0.0974 |  |  |  | 0.7156 | 7991.019 | 11494.46 | 33.4352 | 48.094 |  |  |  | 100.0001 | 92.4249 | -0.0001 |  | 0.0268
|  | Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ Кошель В.Ю. .2016р | [16 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [9 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
|  | Інженер ХАЛ Єрьоменко М.О. .2016р | [17 empty] | 2016
|  | ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата