## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого завод "Кока-кола»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.03.2016 р. по 31.03.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
02 | ГРС В. Димерка | 90.2967 | 4.8005 | 1.101 | 0.1122 | 0.2077 | 0.0033 | 0.0487 | 0.0414 | 0.0496 | 0.0047 | 1.557 | 1.7771 | 0.7471 | 34.55 | 8252 | 38.25 | 9136 | 48.57 | -10.3 | -10 | відс. | <0,01 | <0,01
10 |  | 90.2123 | 4.8475 | 1.1155 | 0.1139 | 0.2034 | 0.0033 | 0.0494 | 0.0417 | 0.0506 | 0.0045 | 1.5677 | 1.7901 | 0.7478 | 34.56 | 8255 | 38.27 | 9140 | 48.57 | -9.6 | -9 | відс. | <0,01 | <0,01
14 |  | 90.081 | 4.9333 | 1.1175 | 0.1142 | 0.1872 | 0.0046 | 0.0469 | 0.0367 | 0.037 | 0.0042 | 1.6122 | 1.8254 | 0.7481 | 34.52 | 8246 | 38.22 | 9130 | 48.5 | -9.6 | -9.8 | відс. | <0,01 | <0,01
22 |  | 90.194 | 4.8462 | 1.1233 | 0.1182 | 0.2081 | 0.0037 | 0.0507 | 0.0415 | 0.0531 | 0.0047 | 1.5865 | 1.77 | 0.748 | 34.58 | 8259 | 38.28 | 9144 | 48.58 | -8.8 | -8.2 | відс. | <0,01 | <0,01
29 |  | 90.2163 | 4.8636 | 1.1146 | 0.1146 | 0.2021 | 0.0026 | 0.0455 | 0.0356 | 0.0349 | 0.0043 | 1.5904 | 1.7756 | 0.7471 | 34.53 | 8248 | 38.23 | 9132 | 48.55 | -9.2 | -8.6 | відс. | <0,01 | <0,01
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.04.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.04.2016 р.