## ГРС ТЕЦ-5
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Боярського ЛВУМГ
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 | [17 empty] | С.Г. Тюкавкін
дійсне до 23 липня 2019 р. | [16 empty] | 31 березня 2016р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 6-03
переданого Боярським ЛВУ МГ по ГРС-ТЕЦ-5 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ТЕЦ-5, ГРС-11, ГРС Конча-Заспа, ГРС Бортничі, ГРС Осокорки )
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 1 березня 2016р. |  |  | по | 31 березня 2016р.
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згорання Q(вища), ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе, вище ккал/м³ (МДж/м³) | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-02-29 | мол.% | 90.047 | 4.785 | 0.933 | 0.176 | 0.112 | 0.041 | 0.051 | 0.004 | 0.086 | 1.704 | 2.061 | 0.008 | -12 | -9.1 | 0.623 | 0.7495 | 8200 (34.33) | 9083 (38.04) | 11514 (48.21)
| об.% | 90.115 | 4.759 | 0.92 | 0.171 | 0.11 | 0.039 | 0.049 | 0.004 | 0.079 | 1.708 | 2.055 | 0.008
2016-03-09 | мол.% | 90.059 | 4.785 | 0.963 | 0.168 | 0.11 | 0.038 | 0.049 | 0.004 | 0.066 | 1.733 | 2.017 | 0.009 |  |  | 0.622 | 0.7486 | 8195 (34.31) | 9078 (38.01) | 11514 (48.21)
| об.% | 90.117 | 4.759 | 0.949 | 0.163 | 0.107 | 0.036 | 0.046 | 0.004 | 0.061 | 1.737 | 2.012 | 0.009
2016-03-14 | мол.% | 90.128 | 4.782 | 0.944 | 0.167 | 0.11 | 0.037 | 0.048 | 0.004 | 0.063 | 1.678 | 2.034 | 0.008 | -13.3 | -11 | 0.621 | 0.7482 | 8194 (34.31) | 9077 (38.01) | 11518 (48.23)
| об.% | 90.185 | 4.755 | 0.931 | 0.163 | 0.107 | 0.035 | 0.045 | 0.004 | 0.059 | 1.682 | 2.028 | 0.008
2016-03-21 | мол.% | 90.655 | 4.526 | 0.943 | 0.165 | 0.112 | 0.035 | 0.046 | 0.004 | 0.061 | 1.57 | 1.878 | 0.007 |  |  | 0.618 | 0.7442 | 8197 (34.32) | 9082 (38.03) | 11554 (48.38)
| об.% | 90.711 | 4.501 | 0.929 | 0.16 | 0.109 | 0.033 | 0.044 | 0.004 | 0.057 | 1.574 | 1.872 | 0.007
2016-03-28 | мол.% | 90.215 | 4.732 | 0.965 | 0.176 | 0.114 | 0.043 | 0.052 | 0.004 | 0.079 | 1.625 | 1.991 | 0.006 |  |  | 0.621 | 0.7483 | 8211 (34.38) | 9096 (38.09) | 11540 (48.32) | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 90.274 | 4.706 | 0.952 | 0.171 | 0.111 | 0.041 | 0.049 | 0.004 | 0.073 | 1.628 | 1.986 | 0.006
#REF!