## березень
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Шебелинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Свідоцтво про атестацію №100-355/2015 дісне до 20.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  |  | та прийнятого | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | перелік ГРС на які поширюються результати контролю
ПВВГ "ЧДЗУ"
з газопроводу |  |  | перемичка О-Ш-ШБКБ Ду 700 | [5 empty] | за період з 01.03.2016 по 31.03.2016 | [5 empty] | (точка відбору - ПВВГ "ЧДКС")
Число місяця | Компонентний склад, мол.% | [11 empty] | при 20 °С, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3,92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан С1 | етан С2 | пропан С3 | ізо-бутан і-С4 | н-бутан н-С4 | нео-пентан нео-С4 | ізо-пентан і-С5 | н-пентан н-С5 | гексани та вищі С6+ | кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, Ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
2 | 93.116 | 3.9896 | 0.88 | 0.1052 | 0.1878 | 0.0086 | 0.0537 | 0.0431 | 0.1253 | 0.0017 | 1.2973 | 0.1917 | 0.722 | 34.9323 | 8343.4401 | 38.7034 | 9244.1523 | 49.9904 | -4.7 | 10.1 |  |  |  | 100 | ОК
4 | 92.9789 | 4.0414 | 0.8917 | 0.1058 | 0.1881 | 0.0096 | 0.0584 | 0.0487 | 0.1367 | 0.002 | 1.328 | 0.2109 | 0.7234 | 34.9622 | 8350.5816 | 38.7348 | 9251.652 | 49.9813 | -4.9 | 8.4 |  |  |  | 100.0002
9 | 92.9691 | 4.0792 | 0.8819 | 0.1032 | 0.1824 | 0.0048 | 0.0483 | 0.0409 | 0.1076 | 0.0022 | 1.3286 | 0.2517 | 0.7225 | 34.8858 | 8332.3338 | 38.6524 | 9231.9711 | 49.9075 | -4.2 | 10.9 | 0.1 | 0.2 |  | 99.9999
11 | 92.9433 | 4.0557 | 0.888 | 0.105 | 0.1857 | 0.0096 | 0.0567 | 0.0457 | 0.1355 | 0.0019 | 1.3311 | 0.2418 | 0.7236 | 34.9439 | 8346.2107 | 38.7147 | 9246.8512 | 49.948 | -4.6 | 10.4 |  |  | отс | 100 | ОК
14 | 93.0252 | 4.0512 | 0.8786 | 0.1028 | 0.1838 | 0.0133 | 0.066 | 0.051 | 0.1506 | 0.0016 | 1.3054 | 0.1705 | 0.7233 | 35.0056 | 8360.9475 | 38.7821 | 9262.9495 | 50.0451 | -4.4 | 9.8 |  |  |  | 100 | ОК
16 | 92.9897 | 4.0477 | 0.879 | 0.1044 | 0.1872 | 0.0128 | 0.063 | 0.05 | 0.1511 | 0.0017 | 1.3028 | 0.2106 | 0.7238 | 34.9922 | 8357.747 | 38.7673 | 9259.4145 | 50.0109 | -4.2 | 10.1 |  |  |  | 100 | ОК
18 | 93.0786 | 3.9967 | 0.8598 | 0.0998 | 0.1781 | 0.0141 | 0.0631 | 0.05 | 0.1506 | 0.0017 | 1.2886 | 0.2188 | 0.723 | 34.9611 | 8350.3189 | 38.7341 | 9251.4848 | 49.993 | -4.6 | 10.4 |  |  |  | 99.9999
21 | 93.0549 | 4.0415 | 0.8711 | 0.1016 | 0.181 | 0.0124 | 0.0546 | 0.0474 | 0.1283 | 0.0017 | 1.3038 | 0.2016 | 0.7224 | 34.9409 | 8345.4942 | 38.7124 | 9246.3019 | 49.9859 | -2.7 | 8 |  |  | отс | 99.9999
23 | 93.0969 | 4.024 | 0.8748 | 0.1026 | 0.1816 | 0.0076 | 0.0525 | 0.044 | 0.1256 | 0.0018 | 1.3068 | 0.1818 | 0.7219 | 34.9309 | 8343.1057 | 38.7019 | 9243.794 | 49.992 | -5.1 | 7.9 |  |  |  | 100 | ОК
25 | 93.2061 | 3.9844 | 0.8612 | 0.1003 | 0.1758 | 0.0112 | 0.0554 | 0.0436 | 0.0789 | 0.0018 | 1.3033 | 0.1781 | 0.72 | 34.8554 | 8325.0729 | 38.6211 | 9224.4953 | 49.9509 | -4.2 | 6.8 | 0.1 | 0.2 |  | 100.0001
28 | 92.9778 | 4.0552 | 0.886 | 0.1044 | 0.1851 | 0.0087 | 0.0541 | 0.0442 | 0.1288 | 0.0018 | 1.3145 | 0.2393 | 0.7231 | 34.9344 | 8343.9417 | 38.7048 | 9244.4867 | 49.9515 | -4.9 | 8.8 |  |  |  | 99.9999
30 | 92.9862 | 4.0626 | 0.8818 | 0.1027 | 0.1819 | 0.0085 | 0.0507 | 0.0418 | 0.1226 | 0.0017 | 1.3145 | 0.2451 | 0.7228 | 34.9142 | 8339.117 | 38.6831 | 9239.3037 | 49.9356 | -4.1 | 11.2 |  |  |  | 100.0001
Керівник |  |  |  | Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [8 empty] | Євтушенко С.О.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата