## ПАТ Чекасигаз
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Золотоніського ЛВУМГ
| філія УМГ "Черкаситрансгаз" | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № РЯ 0127/13
| Золотоніське ЛВУМГ | [12 empty] | видано 04.11.2013р. Чинно до 04.11.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 22-5
переданогоЗолотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигазгаз" Черкаської області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Черкаси, Мельники-1, Мельники-2, Сміла, Канів, Байбузи, Чорнобай, Драбів, Золотоноша, Тубільці, Мошни, Дмитрівка, Дубіївка, Єлізаветівка, Старосілля, Леськи, Степанки, Хмільна, Білозір´я, Богодухівка, м. Бурімка, Закревки, Хрещатик, Сахнівка, Корсунь, Ліпляво.
Перелік об´єктів, на які поширюються результати контролю : ТзОВ "ТПК Автогазінвест", РВУ "Харківавтогаз", ПрАТ "Миронівська птахофабрика"
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за період з 01.03.2016 р. по 31.03.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, і-С4 | Н - бутан, н-С4. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95.565 | 2.495 | 0.8 | 0.127 | 0.125 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 0.012 | 0.007 | 0.657 | 0.171 | 0.7032 | 34.47 | 8232 | 38.22 | 9126 | 50.02 | -20
2 | 95.61 | 2.478 | 0.794 | 0.126 | 0.125 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.007 | 0.639 | 0.169 | 0.7029 | 34.45 | 8231 | 38.21 | 9126 | 50.02
3 | 95.561 | 2.531 | 0.801 | 0.127 | 0.125 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.011 | 0.008 | 0.643 | 0.172 | 0.7033 | 34.47 | 8233 | 38.22 | 9128 | 50.02
4 | 95.343 | 2.532 | 0.811 | 0.129 | 0.127 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.012 | 0.008 | 0.624 | 0.173 | 0.7036 | 34.49 | 8238 | 38.25 | 9134 | 50.05
9 | 95.569 | 2.512 | 0.807 | 0.129 | 0.128 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.013 | 0.008 | 0.623 | 0.167 | 0.7034 | 34.49 | 8237 | 38.25 | 9133 | 50.04 | -19.4
10 | 95.563 | 2.514 | 0.811 | 0.13 | 0.13 | 0.002 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.006 | 0.625 | 0.163 | 0.7035 | 34.5 | 8239 | 38.25 | 9135 | 50.06 |  |  |  | 0
11 | 95.391 | 2.633 | 0.844 | 0.135 | 0.134 | 0.002 | 0.026 | 0.019 | 0.013 | 0.006 | 0.619 | 0.18 | 0.7049 | 34.56 | 8251 | 38.31 | 9149 | 50.08
12 | 95.277 | 2.7 | 0.871 | 0.139 | 0.137 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.014 | 0.006 | 0.625 | 0.186 | 0.7059 | 34.59 | 8261 | 38.35 | 9158 | 50.1
14 | 95.313 | 2.701 | 0.861 | 0.135 | 0.132 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.012 | 0.007 | 0.607 | 0.189 | 0.7054 | 34.57 | 8258 | 38.34 | 9155 | 50.09 | -20.5
15 | 95.286 | 2.716 | 0.866 | 0.136 | 0.132 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.012 | 0.007 | 0.606 | 0.195 | 0.7057 | 34.58 | 8259 | 38.34 | 9156 | 50.09
16 | 95.376 | 2.66 | 0.854 | 0.136 | 0.133 | 0.002 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.007 | 0.59 | 0.189 | 0.7051 | 34.57 | 8257 | 38.33 | 9154 | 50.1
17 | 95.313 | 2.694 | 0.871 | 0.14 | 0.137 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.006 | 0.599 | 0.191 | 0.7057 | 34.6 | 8263 | 38.36 | 9160 | 50.11
18 | 95.182 | 2.769 | 0.901 | 0.145 | 0.142 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.006 | 0.595 | 0.201 | 0.7069 | 34.63 | 8271 | 38.4 | 9170 | 50.12
21 | 95.271 | 2.715 | 0.874 | 0.139 | 0.136 | 0.002 | 0.026 | 0.019 | 0.013 | 0.008 | 0.605 | 0.195 | 0.706 | 34.59 | 8262 | 38.35 | 9159 | 50.1 | -19.1
22 | 95.3 | 2.704 | 0.865 | 0.138 | 0.136 | 0.002 | 0.026 | 0.018 | 0.012 | 0.007 | 0.604 | 0.188 | 0.7056 | 34.58 | 8260 | 38.35 | 9157 | 50.1
23 | 95.253 | 2.735 | 0.879 | 0.14 | 0.137 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.007 | 0.603 | 0.188 | 0.7061 | 34.56 | 8265 | 38.37 | 9163 | 50.11
24 | 95.359 | 2.647 | 0.851 | 0.136 | 0.134 | 0.002 | 0.026 | 0.019 | 0.013 | 0.008 | 0.622 | 0.184 | 0.7052 | 34.56 | 8253 | 38.32 | 9150 | 50.08
25 | 95.414 | 2.625 | 0.843 | 0.135 | 0.133 | 0.002 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.006 | 0.606 | 0.183 | 0.7048 | 34.55 | 8252 | 38.31 | 9148 | 50.08 |  | 0 | 0
28 | 95.361 | 2.685 | 0.863 | 0.137 | 0.135 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.013 | 0.006 | 0.605 | 0.184 | 0.7055 | 34.58 | 8259 | 38.34 | 9156 | 50.1 | -20.2
29 | 95.237 | 2.731 | 0.879 | 0.14 | 0.137 | 0.002 | 0.026 | 0.019 | 0.013 | 0.007 | 0.617 | 0.194 | 0.7062 | 34.6 | 8263 | 38.36 | 9161 | 50.09
30 | 95.278 | 2.702 | 0.869 | 0.138 | 0.135 | 0.002 | 0.026 | 0.018 | 0.012 | 0.006 | 0.617 | 0.2 | 0.7058 | 34.58 | 8258 | 38.34 | 9155 | 50.08
31 | 95.378 | 2.641 | 0.842 | 0.134 | 0.131 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.012 | 0.006 | 0.618 | 0.194 | 0.705 | 34.54 | 8250 | 38.3 | 9147 | 50.06
Начальник управління Золотоніського ЛВУМГ Кодацький М.П.. ________________________ ______ 31.03.2016 р.
Начальник лабораторії Куліш Т.В. ________________________________ 31.03.2016 р.
Note on A18: Автор: