## ПАТ Уманьгаз
| ПАТ "Укртрансгаз" | [12 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Гайсинського ЛВУМГ
| філія УМГ "Черкаситрансгаз" | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № ПУ-0077/14
| Гайсинське ЛВУМГ | [12 empty] | видано 28.05.5014р. Чинно до 27.05.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Уманьгаз" Черкаської області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Умань, Тальне, Ладижинка, Маньківка, Теплик, Христинівка, В.Севастянівка
Перелік споживачів, на які поширюються результати контролю: ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз".
по газопроводу "Союз" за період з 01.03.2016 р. по 31.03.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, % об. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95.901 | 2.261 | 0.697 | 0.107 | 0.106 | 0.005 | 0.02 | 0.015 | 0.005 | 0.008 | 0.677 | 0.198 | 0.7001 | 34.29 | 8190 | 38.02 | 9082 | 49.87 | -21.6
2 | 95.949 | 2.276 | 0.703 | 0.109 | 0.107 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.622 | 0.187 | 0.6998 | 34.32 | 8196 | 38.05 | 9088 | 49.92 | -22
3 | 95.926 | 2.268 | 0.71 | 0.11 | 0.108 | 0.003 | 0.02 | 0.015 | 0.005 | 0.009 | 0.639 | 0.187 | 0.7001 | 34.32 | 8196 | 38.05 | 9089 | 49.92 | -21.7
4 | 95.891 | 2.29 | 0.718 | 0.111 | 0.11 | 0.004 | 0.021 | 0.016 | 0.007 | 0.008 | 0.639 | 0.185 | 0.7004 | 34.33 | 8200 | 38.07 | 9093 | 49.93 | -21.4
9 | 95.894 | 2.284 | 0.709 | 0.11 | 0.108 | 0.003 | 0.021 | 0.015 | 0.008 | 0.008 | 0.652 | 0.188 | 0.7003 | 34.32 | 8197 | 38.05 | 9089 | 49.91 | -21.7
10 | 95.983 | 2.216 | 0.684 | 0.107 | 0.106 | 0.007 | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.666 | 0.181 | 0.6995 | 33.86 | 8088 | 38.02 | 9080 | 49.89 | -22.1
11 | 95.93 | 2.274 | 0.695 | 0.107 | 0.105 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.666 | 0.177 | 0.6997 | 34.29 | 8191 | 38.03 | 9083 | 49.89 | -22.3
12 | 95.875 | 2.21 | 0.707 | 0.108 | 0.106 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.005 | 0.009 | 0.666 | 0.18 | 0.7001 | 34.31 | 8195 | 38.05 | 9087 | 49.9 | -22.2
14 | 95.909 | 2.299 | 0.692 | 0.104 | 0.101 | 0.002 | 0.018 | 0.013 | 0.005 | 0.008 | 0.665 | 0.184 | 0.6997 | 34.29 | 8190 | 38.02 | 9082 | 49.89 | -23.1
15 | 95.954 | 2.276 | 0.689 | 0.104 | 0.101 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.656 | 0.175 | 0.6994 | 34.29 | 8189 | 38.02 | 9082 | 49.9 | -22.3
16 | 95.941 | 2.282 | 0.697 | 0.106 | 0.104 | 0.003 | 0.019 | 0.013 | 0.005 | 0.008 | 0.666 | 0.156 | 0.6995 | 34.3 | 8193 | 38.04 | 9086 | 49.92 | -22.7
17 | 95.838 | 2.335 | 0.711 | 0.109 | 0.107 | 0.001 | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.666 | 0.183 | 0.7005 | 34.32 | 8198 | 38.06 | 9091 | 49.91 | -21.6
18 | 95.825 | 2.336 | 0.721 | 0.11 | 0.107 | 0.001 | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.665 | 0.185 | 0.7006 | 34.33 | 8199 | 38.07 | 9092 | 49.91 | -22.4
21 | 95.832 | 2.362 | 0.724 | 0.112 | 0.111 | 0.001 | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.628 | 0.18 | 0.7007 | 34.36 | 8206 | 38.1 | 9099 | 49.95 | -22.9
22 | 95.857 | 2.339 | 0.719 | 0.111 | 0.11 | 0.002 | 0.021 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.634 | 0.177 | 0.7005 | 34.35 | 8204 | 38.09 | 9097 | 49.94 | -22.8
23 | 95.827 | 2.349 | 0.723 | 0.112 | 0.11 | 0.001 | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.642 | 0.186 | 0.7007 | 34.34 | 8203 | 38.08 | 9096 | 49.93 | -22.2
24 | 95.85 | 2.322 | 0.719 | 0.111 | 0.11 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.65 | 0.186 | 0.7006 | 34.34 | 8201 | 38.07 | 9093 | 49.92 | -22.8
25 | 95.851 | 2.321 | 0.715 | 0.111 | 0.11 | 0.002 | 0.021 | 0.015 | 0.007 | 0.009 | 0.646 | 0.192 | 0.7006 | 34.33 | 8200 | 38.07 | 9093 | 49.92 | -22.2
28 | 95.712 | 2.431 | 0.755 | 0.117 | 0.116 | 0.002 | 0.021 | 0.016 | 0.007 | 0.008 | 0.63 | 0.185 | 0.7018 | 34.4 | 8216 | 38.14 | 9110 | 49.97 | -21.2
29 | 95.866 | 2.323 | 0.721 | 0.112 | 0.111 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.636 | 0.179 | 0.7005 | 34.34 | 8203 | 38.08 | 9096 | 49.94 | -21.8
30 | 95.863 | 2.328 | 0.72 | 0.112 | 0.111 | 0.002 | 0.021 | 0.015 | 0.005 | 0.008 | 0.638 | 0.177 | 0.7005 | 34.34 | 8203 | 38.08 | 9096 | 49.94 | -22.3
31 | 95.928 | 2.282 | 0.7 | 0.109 | 0.108 | 0.002 | 0.02 | 0.014 | 0.007 | 0.009 | 0.644 | 0.177 | 0.6999 | 34.315 | 8196 | 38.05 | 9088 | 49.92 | -22.2 | 0 | 0 | 0
Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ Омельченко Ю.В. _________________________ 31.03.2016 р.
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія П.І.Б. Підпис Дата
Начальник лабораторії Стук О.В. _________________________ 31.03.2016 р.
Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу П.І.Б. Підпис Дата