## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 дійсне до 03.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Ковельським проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз" від ГРС-Локачі за квітень 2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Об'єм газу за місяць , м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-04-01 | 93.805 | 3.085 | 0.803 | 0.101 | 0.135 | 0.002 | 0.032 | 0.024 | 0.020 | 0.005 | 1.112 | 0.876 | 0.7176 | 34.256 | 8182 | 37.955 | 9065 | 49.172 | 5.2- | [5 empty] | 0
2016-04-07 | 93.885 | 3.035 | 0.794 | 0.098 | 0.132 | 0.002 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | 0.005 | 1.102 | 0.873 | 0.7170 | 34.24 | 8177 | 37.93 | 9060 | 49.17 | 6.1- | [5 empty] | 0
2016-04-13 | 93.621 | 3.162 | 0.829 | 0.104 | 0.139 | 0.003 | 0.033 | 0.026 | 0.026 | 0.005 | 1.146 | 0.906 | 0.7193 | 34.29 | 8189 | 37.99 | 9073 | 49.16 | 5,8- | [5 empty] | 0
2016-04-20 | 95.159 | 2.633 | 0.780 | 0.117 | 0.123 | 0.002 | 0.027 | 0.021 | 0.025 | 0.004 | 0.743 | 0.366 | 0.7069 | 34.42 | 8221 | 38.14 | 9110 | 49.79 | 6.2- | [5 empty] | 0
2016-04-26 | 95.564 | 2.508 | 0.784 | 0.125 | 0.121 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.009 | 0.004 | 0.632 | 0.211 | 0.7033 | 34.46 | 8229 | 38.18 | 9120 | 49.97 | 5.2- |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. |  | 0
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Горобець М. П.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата