## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по ГРС Краматорськ, АГНКС м.Костянтинівка, ГРС Слов'янськ
з газопроводу Новопсков -Краматорськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 92.1318 | 3.0626 | 0.5522 | 0.057 | 0.0857 | 0.0017 | 0.0118 | 0.0092 | 0.0058 | 0.0104 | 4.013 | 0.0588 | 0.7166 | 33.29 | 7952 | 36.9 | 8812 | 47.83 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 92.1548 | 3.3177 | 0.5856 | 0.0479 | 0.0722 | 0.0031 | 0.0128 | 0.013 | 0.0061 | 0.0102 | 3.6812 | 0.0954 | 0.717 | 33.46 | 7993 | 37.08 | 8857 | 48.06 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 93.1221 | 3.7117 | 0.98 | 0.1338 | 0.1941 | 0.0088 | 0.0528 | 0.0439 | 0.103 | 0.0088 | 1.3725 | 0.2685 | 0.7228 | 34.85 | 8325 | 38.6 | 9220 | 49.83 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 92.5495 | 4.0911 | 0.9855 | 0.1261 | 0.2082 | 0.01 | 0.0596 | 0.0489 | 0.0947 | 0.0084 | 1.5564 | 0.2616 | 0.7261 | 34.91 | 8337 | 38.65 | 8231 | 49.78 | [5 empty] | 100
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 92.4193 | 4.0924 | 1.0145 | 0.1335 | 0.222 | 0.0057 | 0.0692 | 0.0571 | 0.1453 | 0.0085 | 1.5261 | 0.3064 | 0.729 | 35.01 | 8362 | 38.77 | 9259 | 49.83 | [5 empty] | 100
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних