## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз" по ГРС Ялта, ГРС Мангуш, ГРС р-п. Маріупольський, ГРС Дзержинського, ГРС Малинівка, ГРС Первомайське ПТФ, ГРС Червоне поле, ГРС-1 Маріуполь, ГРС-2 Маріуполь
з газопроводу Краматорськ- Донецьк-Маріуполь-Бердянськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
| число місяця | Компонентний склад, % мол. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=3,92 МПа) | Точка роси вуглеводнів , 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Число Воббе вище МДж/м3 | Маса механ. домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | Метан | Этан | Пропан | і-Бутан | н-Бутан | Пентани | Гексан та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С; 101,325 кПа
| 1 | 92.3611 | 3.1841 | 0.595 | 0.061 | 0.0973 | 0.0452 | 0.0172 | 3.5616 | 0.0774 |  |  |  | 0.7168 | 8012.382 | 11514.41 | 33.5246 | 48.1774 |  |  |  | 99.9999
| 2 | 92.202 | 3.2257 | 0.6318 | 0.0816 | 0.1457 | 0.0791 | 0.0293 | 3.5215 | 0.0834 |  |  |  | 0.7197 | 8047.13 | 11539.42 | 33.67 | 48.2821 |  |  |  | 100.0001
| 3 | 92.0044 | 3.3315 | 0.6333 | 0.0733 | 0.1298 | 0.0679 | 0.0289 | 3.6692 | 0.0616 |  |  |  | 0.7202 | 8036.522 | 11520.84 | 33.6256 | 48.2044 |  |  |  | 99.9999
| 4 | 91.7866 | 3.5057 | 0.6021 | 0.0539 | 0.087 | 0.0275 | 0.0154 | 3.8626 | 0.0592 |  |  |  | 0.7193 | 8002.624 | 11479.87 | 33.4838 | 48.0329 |  |  |  | 100 | ОК
| 5 | 91.8412 | 3.4577 | 0.5866 | 0.0525 | 0.0834 | 0.0255 | 0.013 | 3.8953 | 0.0447 |  |  |  | 0.7186 | 7994.081 | 11473.33 | 33.448 | 48.0056 |  |  |  | 99.9999
| 6 | 92.1131 | 3.1865 | 0.5511 | 0.0515 | 0.0835 | 0.0291 | 0.015 | 3.9469 | 0.0233 |  |  |  | 0.7168 | 7971.611 | 11457.02 | 33.354 | 47.9373 |  |  |  | 100 | ОК
| 7 | 92.1533 | 3.1506 | 0.5374 | 0.0484 | 0.0778 | 0.0248 | 0.0137 | 3.9804 | 0.0138 |  |  |  | 0.7161 | 7962.61 | 11449.34 | 33.3164 | 47.9052 |  |  |  | 100.0002
| 8 | 92.1746 | 3.1178 | 0.5545 | 0.0517 | 0.084 | 0.0261 | 0.0138 | 3.9674 | 0.0101 |  |  |  | 0.7162 | 7966.15 | 11453.47 | 33.3312 | 47.9225 |  |  |  | 100 | ОК
| 9 | 92.1306 | 3.1566 | 0.57 | 0.0536 | 0.0871 | 0.0269 | 0.0145 | 3.9535 | 0.0071 |  |  |  | 0.7167 | 7973.217 | 11459.89 | 33.3607 | 47.9493 |  |  |  | 99.9999
| 10 | 92.1412 | 3.1153 | 0.5505 | 0.0502 | 0.0807 | 0.0257 | 0.0147 | 4.0129 | 0.0089 |  |  |  | 0.7163 | 7961.224 | 11445.81 | 33.3106 | 47.8904 |  |  |  | 100.0001
| 11 | 92.1901 | 3.0928 | 0.5388 | 0.048 | 0.0759 | 0.023 | 0.0144 | 4.013 | 0.0039 |  |  |  | 0.7158 | 7956.718 | 11443.75 | 33.2917 | 47.8818 |  |  |  | 99.9999
| 12 | 92.1573 | 3.1361 | 0.5631 | 0.0536 | 0.0892 | 0.0298 | 0.0158 | 3.952 | 0.003 |  |  |  | 0.7166 | 7973.047 | 11460.57 | 33.36 | 47.9522 |  |  |  | 99.9999
| 13 | 92.1797 | 3.1322 | 0.5496 | 0.052 | 0.0855 | 0.0299 | 0.016 | 3.9514 | 0.0037 |  |  |  | 0.7163 | 7970.193 | 11458.7 | 33.3481 | 47.9444 |  |  |  | 100 | ОК
| 14 | 92.2213 | 3.1659 | 0.5378 | 0.0439 | 0.0693 | 0.0288 | 0.0169 | 3.8872 | 0.0288 |  |  |  | 0.7159 | 7969.494 | 11461.05 | 33.3452 | 47.9542 |  |  |  | 99.9999
| 15 | 92.0056 | 3.4021 | 0.5908 | 0.0501 | 0.076 | 0.0336 | 0.0161 | 3.7709 | 0.0549 |  |  |  | 0.718 | 8001.371 | 11489.28 | 33.4785 | 48.0723 |  |  |  | 100.0001
| 16 | 91.9916 | 3.4196 | 0.5997 | 0.0519 | 0.0771 | 0.0348 | 0.0155 | 3.7439 | 0.066 |  |  |  | 0.7182 | 8005.498 | 11492.95 | 33.4958 | 48.0877 |  |  |  | 100.0001
| 17 | 91.9674 | 3.3809 | 0.5903 | 0.0516 | 0.0779 | 0.0357 | 0.0155 | 3.8143 | 0.0663 |  |  |  | 0.7183 | 7996.58 | 11479.91 | 33.4585 | 48.0331 |  |  |  | 99.9999
| 18 | 92.1462 | 3.3795 | 0.6088 | 0.0594 | 0.0874 | 0.0369 | 0.0158 | 3.5875 | 0.0785 |  |  |  | 0.7178 | 8019.551 | 11516.14 | 33.5546 | 48.1847 |  |  |  | 100 | ОК
| 19 | 91.0052 | 3.4886 | 0.6137 | 0.1597 | 0.2684 | 0.0994 | 0.0259 | 3.7602 | 0.5788 |  |  |  | 0.732 | 8043.95 | 11436.56 | 33.6567 | 47.8517 |  |  |  | 99.9999
| 20 | 93.0322 | 3.8647 | 0.6191 | 0.176 | 0.2909 | 0.1402 | 0.0819 | 1.4767 | 0.3184 |  |  |  | 0.7231 | 8306.283 | 11878.5 | 34.7543 | 49.7008 |  |  |  | 100.0001
| 21 | 93.0169 | 4.057 | 0.6167 | 0.1334 | 0.223 | 0.1127 | 0.0915 | 1.4918 | 0.2571 | 0.01 |  |  | 0.7213 | 8297.403 | 11881.08 | 34.7172 | 49.7116 | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100.0101
| 22 | 92.9817 | 4.0968 | 0.6248 | 0.1287 | 0.2147 | 0.1092 | 0.1025 | 1.4925 | 0.2491 |  |  |  | 0.7215 | 8301.612 | 11884.85 | 34.7348 | 49.7274 |  |  |  | 100 | ОК
| 23 | 93.0442 | 4.1129 | 0.6271 | 0.1263 | 0.2131 | 0.1058 | 0.1103 | 1.472 | 0.1883 |  |  |  | 0.7209 | 8310.242 | 11902.16 | 34.7709 | 49.7998 |  |  |  | 100 | ОК
| 24 | 93.0334 | 4.0997 | 0.6126 | 0.126 | 0.2126 | 0.1057 | 0.1159 | 1.4695 | 0.2245 |  |  |  | 0.7212 | 8306.498 | 11894.26 | 34.7552 | 49.7668 |  |  |  | 99.9999
| 25 | 93.0458 | 4.0701 | 0.6151 | 0.1245 | 0.2106 | 0.1038 | 0.1191 | 1.4625 | 0.2484 |  |  |  | 0.7213 | 8303.495 | 11889.31 | 34.7427 | 49.7461 |  |  |  | 99.9999
| 26 | 92.9543 | 4.0755 | 0.6179 | 0.1266 | 0.2135 | 0.1057 | 0.1202 | 1.5089 | 0.2775 |  |  |  | 0.7221 | 8299.839 | 11877.39 | 34.7274 | 49.6962 |  |  |  | 100.0001
| 27 | 92.9343 | 4.0834 | 0.6269 | 0.1271 | 0.2144 | 0.1067 | 0.121 | 1.5064 | 0.2799 |  |  |  | 0.7224 | 8302.203 | 11878.7 | 34.7373 | 49.7017 |  |  |  | 100.0001
| 28 | 92.9331 | 4.0994 | 0.615 | 0.1283 | 0.2162 | 0.1071 | 0.1223 | 1.4918 | 0.2868 |  |  |  | 0.7224 | 8303.439 | 11879.91 | 34.7424 | 49.7067 |  |  |  | 100 | ОК
| 29 | 92.9602 | 4.0949 | 0.609 | 0.1261 | 0.2123 | 0.1059 | 0.1256 | 1.4827 | 0.2834 |  |  |  | 0.7222 | 8302.996 | 11881.18 | 34.7406 | 49.7121 |  |  |  | 100.0001
| 30 | 92.9881 | 4.0617 | 0.6111 | 0.1226 | 0.2081 | 0.1047 | 0.1213 | 1.4813 | 0.3011 |  |  |  | 0.7219 | 8296.822 | 11874.71 | 34.7147 | 49.685 |  |  |  | 100 | ОК
| 31 | [20 empty] | 0
|  | Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис
|  | Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О.
|  |  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Ялтинський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз" по ГРС Ялта, ГРС Мангуш, ГРС р-п.Маріупольський, ГРС Дзержинського,
ГРС Малинівка, ГРС Первомайське ПТФ, ГРС Червоне поле, ГРС-1 Маріуполь, ГРС-2 Маріуполь, ГРП Юр'ївка
з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь-Бердянськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС Ялта | ГРС Мангуш | ГРС р-п. Маріупольський | ГРС Дзержинського | ГРС Малинівка | ГРС Первомайське ПТФ | ГРС Червоне Поле | ГРС-1 Маріуполь | ГРС-2 Маріуполь | ГРП Юр'ївка
| 1 | 14958.9 | 25284.33 | 12939.63 | 3773.62 | 4727.49 | 1223.7 | 2953.61 | 604289.81 | 159395.28 | 1049.8 | [10 empty] | 830596.17 | 33.5246 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
| 2 | 16269.62 | 28184.09 | 15878.42 | 4433.54 | 5497.95 | 1361.26 | 3269.97 | 598313.13 | 217868.38 | 1153.4 | [10 empty] | 892229.76 | 33.67
| 3 | 15584.21 | 27176.93 | 15363.2 | 4183.39 | 5447.96 | 1336.23 | 3269.74 | 604192.06 | 192990.89 | 1072.75 | [10 empty] | 870617.36 | 33.6256
| 4 | 15478.21 | 26163.52 | 14077.06 | 4187.7 | 4907.15 | 1245.83 | 3268.81 | 599350.63 | 177238.33 | 1054.64 | [10 empty] | 846971.88 | 33.4838
| 5 | 13680.86 | 22736.17 | 11359.85 | 3247.48 | 4096.51 | 998.15 | 2605.99 | 577255.06 | 128943.87 | 928.83 | [10 empty] | 765852.77 | 33.448
| 6 | 13008.65 | 21573.75 | 10621.57 | 3033.03 | 3742.61 | 1024.06 | 2462.74 | 548136.19 | 131162.94 | 881.33 | [10 empty] | 735646.87 | 33.354
| 7 | 11122.2 | 17897.46 | 8783.91 | 2562.1 | 3179.32 | 858.26 | 2061.15 | 347167 | 212668.56 | 817.23 | [10 empty] | 607117.19 | 33.3164
| 8 | 8535.57 | 13324.43 | 6930.96 | 1471.44 | 2473.73 | 606.87 | 1415.19 | 144514.98 | 208306.3 | 725.99 | [10 empty] | 388305.46 | 33.3312
| 9 | 8152.1 | 11338.77 | 5885.28 | 1149.48 | 2219.4 | 590.42 | 1218.8 | 93834.13 | 159933.58 | 694.18 | [10 empty] | 285016.14 | 33.3607
| 10 | 7962.43 | 11814.88 | 5141.48 | 930.39 | 2077.1 | 533.27 | 1357.21 | 89714.84 | 171367.31 | 549.05 | [10 empty] | 291447.96 | 33.3106
| 11 | 8071.31 | 11943.01 | 5003.63 | 1730.59 | 2049.83 | 542.49 | 1344.78 | 81456.98 | 164525.77 | 594.85 | [10 empty] | 277263.24 | 33.2917
| 12 | 6142.16 | 7868.59 | 4029.31 | 1104.99 | 1458.44 | 387.24 | 899.1 | 71343.45 | 142338.19 | 440.96 | [10 empty] | 236012.43 | 33.36
| 13 | 6209.78 | 7429.05 | 3750.58 | 1011.43 | 1352.81 | 392.25 | 786.07 | 191922.11 | 46551.36 | 462.25 | [10 empty] | 259867.69 | 33.3481
| 14 | 9335.47 | 12771.27 | 6343.23 | 2184.69 | 2483.26 | 696.07 | 1231.59 | 279711.94 | 0 | 613.25 | [10 empty] | 315370.77 | 33.3452
| 15 | 8709.81 | 10265.28 | 6600.5 | 2180.08 | 2370.6 | 766.36 | 1512.14 | 270147.56 | 0 | 586.84 | [10 empty] | 303139.17 | 33.4785
| 16 | 8086 | 11515.21 | 6703.81 | 2119.14 | 2352.82 | 715.18 | 1402.7 | 269020.22 | 0 | 656.8 | [10 empty] | 302571.88 | 33.4958
| 17 | 7050.61 | 10725.18 | 5411.46 | 1686.03 | 2070.59 | 579.42 | 1245.1 | 250605.77 | 0 | 508.14 | [10 empty] | 279882.3 | 33.4585
| 18 | 6849.04 | 9931.35 | 4748.44 | 1644.76 | 1836.28 | 510.64 | 1100.26 | 236629.19 | 0 | 481.14 | [10 empty] | 263731.1 | 33.5546
| 19 | 6870.58 | 8602.07 | 4098.21 | 1403.37 | 1572.73 | 407.21 | 943.49 | 231937.97 | 0 | 469.34 | [10 empty] | 256304.97 | 33.6567
| 20 | 6271.98 | 9400.96 | 4556.92 | 1481.39 | 1797 | 490.3 | 997.31 | 233821.48 | 0 | 440.35 | [10 empty] | 259257.69 | 34.7543
| 21 | 8974.29 | 13171.19 | 7859.85 | 2384.79 | 2786.17 | 792.97 | 1452.51 | 275080.75 | 0 | 638.38 | [10 empty] | 313140.9 | 34.7172
| 22 | 10016.47 | 14724.39 | 8223.64 | 2748.05 | 2960.74 | 848.3 | 1549.56 | 290132.5 | 0 | 656.43 | [10 empty] | 331860.08 | 34.7348
| 23 | 8190.07 | 10365.34 | 6331.21 | 1926.78 | 2398.16 | 669.99 | 1192.42 | 260506.05 | 0 | 563.93 | [10 empty] | 292143.95 | 34.7709
| 24 | 8277.58 | 12093.09 | 6378 | 2029.7 | 2243.2 | 681.21 | 1363.04 | 255825.95 | 0 | 526.55 | [10 empty] | 289418.32 | 34.7552
| 25 | 8091.34 | 11651.59 | 6520.4 | 1864.6 | 2125.77 | 711.51 | 1239.35 | 254098.09 | 0 | 458.4 | [10 empty] | 286761.05 | 34.7427
| 26 | 6053.54 | 8625.87 | 4947.99 | 1317.56 | 1790.79 | 512.34 | 930.22 | 229033.8 | 0 | 371.22 | [10 empty] | 253583.33 | 34.7274
| 27 | 7696.62 | 12290.55 | 6754.36 | 1932.73 | 2308.35 | 688.75 | 1273.53 | 255665.64 | 0 | 461.3 | [10 empty] | 289071.83 | 34.7373
| 28 | 6966.65 | 9567.51 | 5492.8 | 1649.96 | 1906.75 | 599.25 | 1006.85 | 258922.08 | 0 | 415.33 | [10 empty] | 286527.18 | 34.7424
| 29 | 5956.79 | 8252.5 | 5377.39 | 1478.18 | 1808.18 | 468.12 | 933.75 | 245222.25 | 0 | 375.41 | [10 empty] | 269872.57 | 34.7406
| 30 | 5041.75 | 6829.14 | 5029 | 1293.06 | 1890.82 | 478.03 | 1002 | 256376.08 | 0 | 400.02 | [10 empty] | 278339.9 | 34.7147
| Загальний обсяг газу, м3 | 273614.59 | 413517.47 | 221142.09 | 64144.05 | 79932.51 | 21715.68 | 47288.98 | 8904227.69 | 2113290.76 | 19048.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12157921.91 | 33.7969 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
|  | Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  |  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
|  | Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  |  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту ПТФ (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 1223.7 | 61.082 | 2.02 | 10.79 | B
2 | 1361.26 | 74.802 | 1.98 | 4.73 | B
3 | 1336.23 | 72.702 | 1.99 | 6.63
4 | 1245.83 | 63.648 | 2 | 7.54 | AB
5 | 998.15 | 42.184 | 2.02 | 11.76 | AB
6 | 1024.06 | 43.475 | 2.02 | 10.78 | B
7 | 858.26 | 31.068 | 2.01 | 13.38
8 | 606.87 | 15.28 | 2.01 | 16.64 | B
9 | 590.42 | 15.181 | 2.02 | 17.33 | B
10 | 533.27 | 12.121 | 2.01 | 15.51 | AB
11 | 542.49 | 13.407 | 2 | 15.45 | A
12 | 387.24 | 48,924* | 1,96* | 18,35* | ABC
13 | 392.25 | 66.042 | 2.05 | 16.99 | AB
14 | 696.07 | 211.137 | 1.99 | 11.76 | AB
15 | 766.36 | 248.193 | 1.99 | 12.89 | A
16 | 715.18 | 218.362 | 1.98 | 12.55 | B
17 | 579.42 | 145.923 | 1.99 | 14.76 | B
18 | 510.64 | 118.238 | 1.99 | 16.95 | AB
19 | 407.21 | 71.504 | 2 | 17.09 | A
20 | 490.3 | 108.317 | 1.97 | 13.73 | B
21 | 792.97 | 275.251 | 1.93 | 7.55 | AB
22 | 848.3 | 313.416 | 2 | 11.31 | AB
23 | 669.99 | 191.683 | 2.02 | 12.49 | B
24 | 681.21 | 196.296 | 2.03 | 16.77 | B
25 | 711.51 | 217.262 | 2.02 | 13.45 | AB
26 | 512.34 | 109.931 | 2.03 | 15.75 | AB
27 | 688.75 | 203.084 | 2 | 12.71
28 | 599.25 | 154.214 | 2 | 13.16 | AB
29 | 468.12 | 94.243 | 2.01 | 16.06 | AB
30 | 478.03 | 102.583 | 2.01 | 16.3 | AB
Итого | 21715,69* | 61,082* | 2,02* | 10,79* | ABC