## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ТОВ "Донецькоблгаз" по ГРС Слов`янськ
з газопроводу Новопсков-Краматорськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [12 empty] | 0.7192 | [10 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0.7185 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.717 | [10 empty] | 0
4 | 92.1318 | 3.0626 | 0.5522 | 0.057 | 0.0857 | 0.0017 | 0.0118 | 0.0092 | 0.0058 | 0.0104 | 4.013 | 0.0588 | 0.7158 | 33.29 | 7952 | 36.9 | 8812 | 47.83 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [12 empty] | 0.7161 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7161 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.7161 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.7155 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.716 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7148 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7172 | [10 empty] | 0
12 | 92.1548 | 3.3177 | 0.5856 | 0.0479 | 0.0722 | 0.0031 | 0.0128 | 0.013 | 0.0061 | 0.0102 | 3.6812 | 0.0954 | 0.7176 | 33.46 | 7993 | 37.08 | 8857 | 48.06 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [12 empty] | 0.7177 | [10 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0.7174 | [10 empty] | 0
15 | 93.1221 | 3.7117 | 0.98 | 0.1338 | 0.1941 | 0.0088 | 0.0528 | 0.0439 | 0.103 | 0.0088 | 1.3725 | 0.2685 | 0.7281 | 34.85 | 8325 | 38.6 | 9220 | 49.83 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
16 | [12 empty] | 0.7358 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7246 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7265 | [10 empty] | 0
19 | 92.5495 | 4.0911 | 0.9855 | 0.1261 | 0.2082 | 0.01 | 0.0596 | 0.0489 | 0.0947 | 0.0084 | 1.5564 | 0.2616 | 0.7269 | 34.91 | 8337 | 38.65 | 8231 | 49.78 | [5 empty] | 100
20 | [12 empty] | 0.7271 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7278 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.728 | [10 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0.728 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7279 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7275 | [10 empty] | 0
26 | 92.4193 | 4.0924 | 1.0145 | 0.1335 | 0.222 | 0.0057 | 0.0692 | 0.0571 | 0.1453 | 0.0085 | 1.5261 | 0.3064 | 0.7271 | 35.01 | 8362 | 38.77 | 9259 | 49.83 | [5 empty] | 100
27 | [12 empty] | 0.7273 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7274 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7272 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7306 | [10 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ТОВ "Донецькоблгаз" по ГРС Слов`янськ
з газопроводу Новопсков-Краматорськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Слов'янськ
1 | 282200.44 | [19 empty] | 282200.44 | 0 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 360615.47 | [19 empty] | 360615.47 | 0
3 | 357632.13 | [19 empty] | 357632.13 | 0
4 | 314742.94 | [19 empty] | 314742.94 | 33.29
5 | 281801.09 | [19 empty] | 281801.09 | 33.29
6 | 229195.22 | [19 empty] | 229195.22 | 33.29
7 | 194259.75 | [19 empty] | 194259.75 | 33.29
8 | 142448.03 | [19 empty] | 142448.03 | 33.29
9 | 92736.05 | [19 empty] | 92736.05 | 33.29
10 | 96946.27 | [19 empty] | 96946.27 | 33.29
11 | 106263.06 | [19 empty] | 106263.06 | 33.29
12 | 127388.55 | [19 empty] | 127388.55 | 33.46
13 | 121021.77 | [19 empty] | 121021.77 | 33.46
14 | 136139.42 | [19 empty] | 136139.42 | 33.46
15 | 169105.73 | [19 empty] | 169105.73 | 34.85
16 | 188891.55 | [19 empty] | 188891.55 | 34.85
17 | 158259.52 | [19 empty] | 158259.52 | 34.85
18 | 130511.91 | [19 empty] | 130511.91 | 34.85
19 | 143213.34 | [19 empty] | 143213.34 | 34.91
20 | 165809.25 | [19 empty] | 165809.25 | 34.91
21 | 216790.09 | [19 empty] | 216790.09 | 34.91
22 | 208607.59 | [19 empty] | 208607.59 | 34.91
23 | 173920.36 | [19 empty] | 173920.36 | 34.91
24 | 174756.64 | [19 empty] | 174756.64 | 34.91
25 | 170933.17 | [19 empty] | 170933.17 | 34.91
26 | 161858.56 | [19 empty] | 161858.56 | 35.01
27 | 172274.67 | [19 empty] | 172274.67 | 35.01
28 | 170093.36 | [19 empty] | 170093.36 | 35.01
29 | 133956.52 | [19 empty] | 133956.52 | 35.01
30 | 145452.23 | [19 empty] | 145452.23 | 35.01
Загальний обсяг газу, м3 | 5527824.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5527824.68 | 34.2737 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Slaviansk (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 282200.44 | 100.455 | 3.04 | 0.64 | 0.7192
2 | 360615.47 | 159.819 | 3.02 | -1.4 | 0.7185
3 | 357632.13 | 156.293 | 3.04 | -1.37 | 0.717
4 | 314742.94 | 121.879 | 3.06 | -0.7 | 0.7158
5 | 281801.09 | 100.691 | 3.05 | -0.56 | 0.7161 | B
6 | 229195.22 | 66.354 | 3.08 | -0.3 | 0.7161
7 | 194259.75 | 48.908 | 3.04 | 1.53 | 0.7161 | A
8 | 142448.03 | 26.821 | 3.1 | 2.81 | 0.7155
9 | 92736.05 | 11.456 | 3.06 | 5.66 | 0.716 | A
10 | 96946.27 | 12.89 | 2.88 | 5.38 | 0.7148 | A
11 | 106263.06 | 15.218 | 3.03 | 4.08 | 0.7172 | A
12 | 127388.55 | 110,426* | 2,88* | 2,96* | 0,7176* | ABC
13 | 121021.77 | 117.682 | 2.93 | 2.76 | 0.7177
14 | 136139.42 | 146.215 | 2.95 | 4.18 | 0.7174 | B
15 | 169105.73 | 225.625 | 2.95 | 3.35 | 0.7281
16 | 188891.55 | 287.76 | 2.97 | 1.12 | 0.7358
17 | 158259.52 | 195.673 | 2.99 | 2.88 | 0.7246
18 | 130511.91 | 137.549 | 2.98 | 3.94 | 0.7265
19 | 143213.34 | 214.706 | 2.42 | 2.74 | 0.7269 | AB
20 | 165809.25 | 284.381 | 2.29 | 0.61 | 0.7271
21 | 216790.09 | 473.344 | 2.32 | -0.91 | 0.7278 | B
22 | 208607.59 | 418.489 | 2.44 | 1.1 | 0.728
23 | 173920.36 | 303.924 | 2.33 | 0.98 | 0.728
24 | 174756.64 | 318.186 | 2.26 | 2.39 | 0.7279
25 | 170933.17 | 303.795 | 2.3 | 2.1 | 0.7275
26 | 161858.56 | 267.494 | 2.31 | 1.14 | 0.7271
27 | 172274.67 | 299.053 | 2.34 | 1.88 | 0.7273
28 | 170093.36 | 302.903 | 2.32 | 1.26 | 0.7274 | B
29 | 133956.52 | 185.085 | 2.35 | 1.84 | 0.7272
30 | 145452.23 | 216.933 | 2.35 | 1.69 | 0.7306
Итого | 5527824,69* | 100,455* | 3,04* | 0,64* | 0,7192* | ABC