## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по ГРС Дружковка
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [12 empty] | 0.7208 | [10 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0.7202 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.7177 | [10 empty] | 0
4 | 92.1318 | 3.0626 | 0.5522 | 0.057 | 0.0857 | 0.0017 | 0.0118 | 0.0092 | 0.0058 | 0.0104 | 4.013 | 0.0588 | 0.7175 | 33.29 | 7952 | 36.9 | 8812 | 47.83 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [12 empty] | 0.7179 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7176 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.718 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.7178 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7163 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7191 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7191 | [10 empty] | 0
12 | 92.1548 | 3.3177 | 0.5856 | 0.0479 | 0.0722 | 0.0031 | 0.0128 | 0.013 | 0.0061 | 0.0102 | 3.6812 | 0.0954 | 0.7192 | 33.46 | 7993 | 37.08 | 8857 | 48.06 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [12 empty] | 0.7186 | [10 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0.7259 | [10 empty] | 0
15 | 93.1221 | 3.7117 | 0.98 | 0.1338 | 0.1941 | 0.0088 | 0.0528 | 0.0439 | 0.103 | 0.0088 | 1.3725 | 0.2685 | 0.7525 | 34.85 | 8325 | 38.6 | 9220 | 49.83 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
16 | [12 empty] | 0.7252 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7288 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7291 | [10 empty] | 0
19 | 92.5495 | 4.0911 | 0.9855 | 0.1261 | 0.2082 | 0.01 | 0.0596 | 0.0489 | 0.0947 | 0.0084 | 1.5564 | 0.2616 | 0.7294 | 34.91 | 8337 | 38.65 | 8231 | 49.78 | [5 empty] | 100
20 | [12 empty] | 0.7294 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.73 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.7305 | [10 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0.7303 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7299 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7297 | [10 empty] | 0
26 | 92.4193 | 4.0924 | 1.0145 | 0.1335 | 0.222 | 0.0057 | 0.0692 | 0.0571 | 0.1453 | 0.0085 | 1.5261 | 0.3064 | 0.7298 | 35.01 | 8362 | 38.77 | 9259 | 49.83 | [5 empty] | 100
27 | [12 empty] | 0.7299 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7298 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7322 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7337 | [10 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по ГРС Дружковка
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Дружківка
1 | 2060 | [19 empty] | 2060 | 33.42 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 1007.69 | [19 empty] | 1007.69 | 33.42
3 | 657.1 | [19 empty] | 657.1 | 33.42
4 | 1190.88 | [19 empty] | 1190.88 | 33.29
5 | 1169.85 | [19 empty] | 1169.85 | 33.29
6 | 1407.95 | [19 empty] | 1407.95 | 33.29
7 | 1473.12 | [19 empty] | 1473.12 | 33.29
8 | 742.41 | [19 empty] | 742.41 | 33.29
9 | 872.44 | [19 empty] | 872.44 | 33.29
10 | 665.67 | [19 empty] | 665.67 | 33.29
11 | 1261.72 | [19 empty] | 1261.72 | 33.29
12 | 1054.87 | [19 empty] | 1054.87 | 33.46
13 | 1267.81 | [19 empty] | 1267.81 | 33.46
14 | 1958.9 | [19 empty] | 1958.9 | 33.46
15 | 2246.98 | [19 empty] | 2246.98 | 34.85
16 | 1409.51 | [19 empty] | 1409.51 | 34.85
17 | 997.11 | [19 empty] | 997.11 | 34.85
18 | 1641.7 | [19 empty] | 1641.7 | 34.85
19 | 1600.21 | [19 empty] | 1600.21 | 34.91
20 | 1759.37 | [19 empty] | 1759.37 | 34.91
21 | 1489.21 | [19 empty] | 1489.21 | 34.91
22 | 1577.51 | [19 empty] | 1577.51 | 34.91
23 | 1061.48 | [19 empty] | 1061.48 | 34.91
24 | 596.68 | [19 empty] | 596.68 | 34.91
25 | 1208.39 | [19 empty] | 1208.39 | 34.91
26 | 1359.66 | [19 empty] | 1359.66 | 35.01
27 | 1361.47 | [19 empty] | 1361.47 | 35.01
28 | 1035.5 | [19 empty] | 1035.5 | 35.01
29 | 1219.09 | [19 empty] | 1219.09 | 35.01
30 | 805 | [19 empty] | 805 | 35.01
Загальний обсяг газу, м3 | 38159.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38159.28 | 34.2342 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту DrugAGNKS1 (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 2060 | 0.02 | 20.38 | 8.79 | 0.7208 | AB
2 | 1007.69 | 15.073 | 19.62 | 5.29 | 0.7201 | A
3 | 657.1 | 9.61 | 20.08 | 7.22 | 0.7178 | A
4 | 1190.88 | 17.997 | 20.04 | 9.02 | 0.7175 | A
5 | 1169.85 | 16.476 | 20.34 | 10.12 | 0.7179 | AB
6 | 1407.95 | 21.363 | 20.28 | 10.87 | 0.7176 | A
7 | 1473.12 | 33,718* | 19,81* | 13,98* | 0.718 | ABC
8 | 742.41 | 9.98 | 19.39 | 15.55 | 0.7178 | A
9 | 872.44 | 11.737 | 19.11 | 16.98 | 0.7163 | A
10 | 665.67 | 9.34 | 19.33 | 16.7 | 0.719 | A
11 | 1261.72 | 17.046 | 19.48 | 15.86 | 0.719 | A
12 | 1054.87 | 14.548 | 21.68 | 15.47 | 0.7192 | A
13 | 1267.81 | 19.686 | 24.47 | 16.71 | 0.7185 | A
14 | 1958.9 | 50.676 | 22.14 | 14.67 | 0.7258 | AB
15 | 2246.98 | 57.73 | 20.96 | 12.48 | 0.7524 | A
16 | 1409.51 | 34.059 | 21.23 | 10.04 | 0.7251 | A
17 | 997.11 | 24.07 | 22.32 | 16.53 | 0.7287 | A
18 | 1641.7 | 41.129 | 23.21 | 18.2 | 0.729 | A
19 | 1600.21 | 37.817 | 22.87 | 15.15 | 0.7293 | AB
20 | 1759.37 | 39.888 | 24.56 | 11.04 | 0.7293 | A
21 | 1489.21 | 26.925 | 24.99 | 7.54 | 0.7298 | AB
22 | 1577.51 | 27.551 | 23.64 | 12.04 | 0.7302 | A
23 | 1061.48 | 17.625 | 23.16 | 12.91 | 0.7301 | A
24 | 596.68 | 12.058 | 24.84 | 16.76 | 0.7297 | A
25 | 1208.39 | 22.276 | 25.26 | 13.27 | 0.7295 | A
26 | 1359.66 | 24.529 | 24.79 | 12.36 | 0.7296 | A
27 | 1361.47 | 26.64 | 23.93 | 12.33 | 0.7297 | A
28 | 1035.5 | 17.644 | 25.08 | 11.74 | 0.7296 | AB
29 | 1219.09 | 23.925 | 24.79 | 13.7 | 0.732 | A
30 | 805 | 16.21 | 23.98 | 12.56 | 0.7335 | A
Итого | 36105,51* | 23,245* | 22,19* | 12,86* | 0.7254 | ABC